Комплексная программа

 филиала ОАО «Водоканалсервис»- «Заинск-Водоканал»

по реконструкции и замене
 систем водоснабжения и водоотведения

на 2012-2017г.г.

Паспорт

«Комплексной программы
 филиала ОАО «Водоканалсервис»- «Заинск-Водоканал»

по реконструкции и замене систем водоснабжения и водоотведения

на 2012-2017г.г.»
	Наименование Программы
	«Комплексная программа

 филиала ОАО «Водоканалсервис»- «Заинск-Водоканал»

по реконструкции и замене систем водоснабжения и водоотведения на 2012-2017г.г.»

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 30.12.2004г.№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

	Заказчик
	Совет Заинского муниципального района Республики Татарстан

	Основные разработчики Программы
	Исполнительный комитет Заинского муниципального района

	Цели и задачи Программы
	Основные цели:

- обеспечение гарантированно безопасной питьевой водой населения г.Заинск;
- бесперебойность предоставления услуг водоснабжения и водоотведения потребителям;

 - повышение энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и водоотведения,    
 - внедрение политики энергосбережения в сфере водоснабжения и водоотведения

  Основные задачи:
- развитие системы водоснабжения территорий города с использованием подземных источников водоснабжения;

- улучшение качества и надежности подаваемой потребителю воды;
 - строительство сетей и сооружений для водоснабжения микрорайонов города; 

- улучшения качества очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях;

- экологическая безопасность района

	Сроки реализации Программы


	2012 -2017годы

	Перечень разделов Программы
	IРАЗДЕЛ (данные мероприятия финансируются за счет тарифной составляющей ремфонда)

- реконструкция водопроводных сетей с заменой стальных и чугунных водоводов на полиэтиленовые трубы; 

- замена существующих канализационных сетей на полиэтиленовые.

 II РАЗДЕЛ (данные мероприятия финансируются за счет средств ОАО «Водоканалсервис»)

- реконструкция водопроводной насосной станции II подъема; 

- реконструкция и автоматизация К Н С -4;

- автоматизация КНС-5;

- реконструкция водопроводной насосной станции №2. 

- прокладка водопровода  от ВНС-2 до МР Воздвиженка.

 III.РАЗДЕЛ (данные мероприятия финансируются за счет ФЦП и тарифов на подключение )

I. подраздел (за счет Ф Ц П )

- приобретение и строительно-монтажные работы по блочному ОС в МР Заинск-2 производительностью 1000 м3/сутки;

- реконструкция БОС; 

 II. подраздел (за счет тарифа на подключение или прямых договоров с населением)

- строительно-монтажные работы по прокладке водовода Д150мм в МР Заинск-2 

- прокладка водопровода на ул.Перспективная.

- строительство новых водопроводных сетей 



	Источники финансирования Программы
	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств ОАО «Водоканалсервис», за счет платы потребителей за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, за счет средств бюджета муниципального образования г.Заинск, за счет средств Федеральных целевых программ

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит добиться:

- обеспечения жителей города гарантированно безопасной и качественной питьевой водой

-обеспечения жителей микрорайонов города услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;
-возможности развития  водоснабжения территорий индивидуальной жилой застройки города

- улучшения качества очистки сточных вод ;

- улучшение экологической обстановки в бассейнах рек Багряжка и Лесной Зай 




Комплексная программа
 филиала ОАО «Водоканалсервис»- «Заинск-Водоканал»
по реконструкции и замене систем водоснабжения и водоотведения

на 2012-2017г.г.
   Заинск - административный центр Заинского района Татарстана. Население 42 000 человек.
Город возник как крепость Закамской сторожевой черты, ведет свою историю с 1652 г., когда он начал  строиться  с другими  крепостями и острогами  Закамской оборонительной  черты  в целях  защиты  от ногайцев, башкир,  киргиз-кайсаков,  калмыков.  

В январе 1774 года крепость была взята пугачёвцами. В 1920 году в его окрестностях прошло известное Вилочное восстание.В 1956 году в связи со строительством Заинской ГРЭС возник рабочий посёлок Новый Зай, который в 1962 году получил статус посёлка городского типа. 5 апреля 1978 года он был объединён со старым поселением Зай, и получил нынешнее название.
   Заинск - город у слияния рек Степной и Лесной Зай, близ одноименной железнодорожной станции на линии Агрыз-Акбаш. Центр Заинского района. Автодорога - Альметьевск-Набережные Челны. Расстояние до Казани - 287 км. Через 3аинск проходит автомобильная дорога Набережные Челны-Альметьевск. Наличие мощной промышленности и  разъездных путей, обусловили   развитие   экономических   и   торговых   связей.   Так,  Заинская ГРЭС, благодаря своему геогра-фическому положению, является своеобразным энергетическим  мостом  между центром России и Уралом. В настоящее  время  общая  площадь земель  Заинского  района  составляет  184 240 га. 

   В состав Заинского муниципального района входят город Заинск и 22 сельских поселения. Территория  района составляет 184,145 га. 

Промышленность: основная отрасль промышленности города - электроэнергетика (крупнейшая в Поволжском регионе Заинская ГРЭС), ЗАО «ТатЭК», ОАО "КАМАЗавтотехника", ОАО "Заинский завод металлических конструкций "Тимер",  Филиал ООО "ЗАВОД ТЕХНО", предприятия пищевой промышленности (ОАО "Заинский сахарный завод", ООО "Заинский крекер", ОАО "Заинское хлебоприемное предприятие", ОАО "Заинский хлебозавод", Филиал ОАО «ВАМИН - Заинский молочный завод", ООО "Агрофирма "Заинский сахар"), ГБУ«Зайлес»

[image: image1.jpg]


Сельское хозяйство: в районе возделываются яровая пшеница, озимая рожь, сахарная свекла, ячмень, гречиха, горох. Основная отрасль животноводства - мясо-молочное скотоводство. В Заинском районе - месторождения гравия, глины, бутового камня и др.  

Образование: Заинский политехнический колледж, 53 общеобразовательных учреждения, в которых обучается 5993 учащихся; Малая академия наук для школьников, 26 дошкольных учреждений,  Дом детского творчества имени Абдуллы Алиша, Детская школа искусств, музыкальная школа. 

Здравоохранение: Центральная районная больница – многопрофильное учреждение, рассчитанное на 377 коек круглосуточного стационара, в том числе 67 коек дневного стационара и на 860 посещений в смену поликлиники для обследования и лечения больных.

Центральная районная больница включает в себя следующие структурные подразделения: стоматологическое отделение, женскую консультацию, педиатрическое отделение, отделение скорой медицинской помощи, поликлинику, круглосуточный стационар, дневной стационар, Бегишевскую участковую больницу. 53 фельдшерско-акушерских пункта обслуживают сельское население. 

ОПИСАНИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА

    Водоснабжение г.Заинска осуществляется от  трех источников: 
- артводозабор «Дуслык» в н.п. Ст. Пальчиково мощностью 15 тыс. м3/сут., 

-артводозабор МР «Мирный» из 8-ми артезианских скважин производительностью 500м3 /сут.,

-артводозабор МР «Заинск-2» из 13-ти артезианских скважин производительностью 1000м3/сут.. 
  Камская вода от УПТЖ для ППД АО «Татнефть» является резервным источником водоснабже-ния г.Заинск. 
В состав артезианского водозабора «Дуслык»входят:
· водозаборные скважины - 10 шт.

· насосная станция II подъема
· резервуар питьевой воды объемом 200 м3- 2 шт

· сборные водоводы протяженностью 16 км
· напорные водоводы протяженностью 38,57 км
· фильтры поглотители - 2 шт
· административно-бытовой корпус
· контрольно-пропускной пункт
    Из 10 пробуренных скважин, глубиной 43-58 м, в настоящее время эксплуатируется 7 скважин. Зоны санитарной охраны артезианских скважин соблюдены и находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Скважинами оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ 10-65-110 и ЭЦВ 8-40-120, производительностью 40-65 м3/час. Питьевая вода из артезианских скважин по сборным водоводам Д225-300 мм подается в два резервуара питьевой воды объемом 200 м3 каждый. Для исключения контакта внутреннего пространства резервуаров с атмосферным воздухом и воздухообмена предусмотрено 2 фильтра-поглотителя, выполненных по типовому проекту.
Для подачи питьевой воды из резервуаров в г.Заинск имеется насосная станция П подъема, оборудованная четырьмя насосами типа 1Д630/125А, производительностью 550 м3/час и высотой подъема 101 м. Общая производительность насосной станции составляет 22,5 тыс. м3/сутки.
При эксплуатации насосной станции П подъема в рабочем режиме работает один насос, три насоса находятся в резерве.
Насосными агрегатами насосной станции П подъема питьевая вода первоначально по двум стальным напорным коллекторам Д 325 мм протяженностью 3,25 км каждая нитка, а затем по трем напорным коллекторам Д 315 мм из полиэтиленовых труб протяженностью 10,79 км каждая нитка подается на водопроводную насосную станцию №1. На ВНС-1 вода хлорируется и подается в городскую распределительную сеть.
   В МР Заинск-2 вода подается непосредственно в распределительную сеть.Протяженность водопроводных сетей МР Заинск-2 составляет 48,7 км., водопроводные сети микрорайона строились стихийно, без учета водопотребления, пожаротушения и поэтому  в летнее время в МР Заинск-2 ощущается острая нехватка воды.

   Источником водоснабжения МР «Мирный» являются 8 артезианских скважин, которые подают воду непосредственно в распределительную сеть. Протяженность водопроводных сетей микрорайона составляет 11,5 км. Водопроводная сеть микрорайона тупиковая, построена стихийно, без учета перспективы развития микрорайона. ПСД на реконструкцию существующих водопроводных сетей не разработана.
Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность водопроводных сетей г. Заинск составляет 181,018 км.

        стальные                          чугунные                   полиэтиленовые

Д50              9887м                                4000м                         1319м

Д70              5064м                                                                   4171м

Д100           18775м                               1800м                        29346м

Д150           5742 м                               1400м                         6803м

Д200           6639м                                 3100м                        3175м

Д250           290                                                                         -
Д300           16583м                                                                 55895м

Д400           3284м

Д500           745м

На сегодняшний день протяженность водопроводных сетей г. Заинска , требующих замены составляет 69,4 км из 181,018 км( 38,6 % от общей протяженности), износ водопроводных сетей  составляет 70% . Для уличного  водоразбора используются   89 колонок.

     Удельный вес проб воды из водопроводной сети города, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составляет -  6,7%, по санитарно-химическим показателям-4,2%.

    Недостаточное обеспечение жилищного фонда коммунальной инфраструктурой(уровень благоустройства жилья) водоснабжением -13% (87% обеспечены водой).

Основные направления модернизации водопроводного хозяйства 
    Основными направлениями   для улучшения работы  водопроводных сетей являются:

1.замена стальных и чугунных водоводов на полиэтиленовые трубы, что позволит снизить потери воды, улучшить качество подаваемой потребителю воды вследствие снижения коррозионных процессов в трубах , снизить затраты на проведение аварийно-восстановительных работ, повы-сить  качество и надежность водоснабжения.

2. реконструкция водопроводной насосной станции №2 II подъема с тремя насосами Д630/90 и строительством двух накопительных резервуаров чистой воды. Реконструкция ВНС-2 позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение МР «Воздвиженка», создаст необходимое давление для высотных домов  квартала №35.

3. перевод водоснабжения МР «Заинск-2» от водоводов артезианского водозабора «Дуслык» со строительством двух накопительных резервуаров и водопроводной насосной станции III подъема.

   Качество воды  водозабора МР Заинск-2  не соответствует гигиеническим нормативам по цветности, жесткости, нитратам, железу (превышение в 1,5-3,0 раза, что обусловлено природной геохимической и техногенной обстановкой. В МР Заинск – 2 ощущается недостаточное водоснаб-жение в летний период.

4.прокладка водопровода на ул. Перспективная( которая в настоящее время питается водой от артскважины на ул.Перспективная) от транзитного водопровода , проходящего до Бугульды 4 вдоль железной дороги, где в настоящее время водоснабжение производится от артводозабора «Дуслык» .Протяженность планируемого к прокладке водопровода составляет 310м,диаметр 63мм.
5. монтаж частотного преобразователя для электродвигателей насосных агрегатов водопроводной насосной станции (ВНС-1). 

6. прокладка водопровода от ВНС-2 до МР Воздвиженка. Для этого необходимо провести реконструкцию водопроводной насосной станции №2 II подъема с тремя насосами Д630/90 и строительством двух накопительных резервуаров чистой воды. Выполнение данных работ  позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение МР «Воздвиженка».

Характеристика сетей канализации
Протяженность канализационных сетей г.Заинск составляет 63,5 км.

                стальные  керамические  чугунные  асбоцем.  полиэтил.    ж/бетонные

Д150        9143м        5260м                3892м        2835м        217м             -

Д200        3611м        3559м                1899м        -                  36м              -

Д250         -                3843м                455м          -                  454м            -

Д300        7580м        3843м                -                 -                  950м             -                                

Д400        8983м         -                        -                 616м           -                 2800м  

Д500         -                 -                        -                 -                   -                187м  

Д600        -                  -                        -                 -                   -                1826м                                                             

Д700        -                  -                        -                 -                   -                882м                                                                       

Д1000      -                 -                        -                 -                   -                456м                                                         
    Транспортировка стоков производится через 2 канализационные насосные станции.

         Недостаточное обеспечение жилищного фонда коммунальной инфраструктурой (уровень благоустройства жилья) централизованным водоотведением составляет 26%.

Водоотведение сточных вод микрорайонов города производится по самотечным канализационным коллекторам на КНС № 4 и 5. От КНС № 4 сточные воды перекачиваются по двум напорным коллекторам на биологические очистные сооружения (БОС) г. Заинск, находящихся  на расстоянии 3,65 км. 
На сегодняшний день в городе Заинск работают два комплекса биологических очистных сооружений, БОС №1 и №2 были введены в эксплуатацию  соответственно в 1961 и 1976 годах. Структура поступающих сточных вод следующая – 39% промышленные стоки и 61% - сточные воды, принимаемые от населения.

Ввиду отсутствия финансовых средств, на существующих комплексах биологических очистных сооружений капитальный ремонт не производился, проводились только текущие ремонты. Из-за длительной эксплуатации и невозможности проведения капитального ремонта сооружения биологических очистных сооружений находятся в крайне ветхом состоянии, в связи с этим не производится должная очистка поступающих сточных вод. Невозможность производства работ по ремонту и реконструкции биологических очистных сооружений обусловлена не только финансовыми, но и техническими причинами:

1. отсутствием резервных мощностей для вывода БОС-1 или БОС-2 в ремонт.

2. невозможностью использования грузоподъемных механизмов из-за того, что непосредственно над сооружениями БОС проходят две линии ЛЭП – 220 кВ, снабжающие электроэнергией города Казань, Нижнекамск, Республику Башкортостан.

   Результатом сильного износа комплексов БОС является прогрессирующее ухудшение показате-лей очистки стоков. 
Технологии очистки сточных вод и обработки осадков. 
         Предприятие  «Заинск-Водоканал» эксплуатирует очистные сооружения БОС№1 и №2, которые служат для очистки сточных вод механическим и биологическим способом с хлорированием их перед выпуском в реку Бугульдинку. Сооружения биологической очистки сточных вод БОС№1 проектной производительностью 8,7 тыс.м3/сут., 3175,5 тыс.м3/год имеют фактическую нагрузку 6,6 тыс.м3/сут.  В состав БОС№1 входят: приемная камера, песколовки, первичные вертикальные отстойники, двухярусные отстойники, трехкоридорные аэротенки, вторичные отстойники, воздуходувная станция с воздуходувками, иловые карты, водоизмерительный лоток, КНС хоз.фекальных стоков.

Сооружения биологической очистки сточных вод БОС№2 проектной производительностью 7 тыс.м3/сут., 2555,0 тыс.м3/год имеют фактическую нагрузку около 5 тыс.м3/сут. В состав БОС№2 входят: приемная камера, водоизмерительный лоток, песколовка, аэротенки двухкоридорные, вторичные отстойники, иловые карты, аэробные сбраживатели, контактная камера, хлораторная, пескобункер. 

Сточная жидкость по трубопроводам через камеру переключения поступает в приемную камеру. Затем вода по подводящим лоткам поступает в песколовки. Песколовки с круговым движением воды горизонтального типа предназначены для задержания песка, шлака и других тяжелых загрязнений. В песколовках встроены гидроэлеваторы для откачки песка.

Насосом из лотка первичного отстойника осветленная вода подается на гидроэлеватор. Одновременно песок взмучивается от 5 до 10 минут, затем открывается задвижка на удаление песка. Песок поступает в бункер для песка, там промывается технической водой, после вода снова поступает в подводящий лоток. По мере накопления песок вывозится. 

После песколовки вода поступает по лотку в камеру распределения, из нее по трубопроводам в первичные отстойники. Равномерное поступление воды в первичные отстойники осуществляется шиберами, которые находятся в камере. Первичные отстойники вертикального типа. Посередине отстойника находится центральная труба с отражательным щитом. Вода падает на отражательный щит, сырой осадок оседает в конусной части отстойника, откуда эрлифтом водовоздушной смесью откачивается в сбраживатели, а вода распределяется по отстойнику. В отстойнике имеются сборные лотки для осветленной воды, перед лотками полупогружная доска. Она задерживает жироплавающие вещества, которые откачиваются жиросборниками, они находятся в каждом отстойнике и также работают на водовоздушной смеси.

Происходит механическая очистка в течение 1-1,5 часов до содержания взвешенных веществ – 15 мг/л. Из первичных отстойников и лотков по трубе осветленная вода поступает в аэротенки. Аэротенки вертикального типа двухкоридорные с 25% регенерацией активного ила. На бетонном полу уложены собранные в один луч трубчатые аэраторы, исходящие от одного стояка-воздухопровода и закрепленные к днищу аэротенка с помощью бетонных пригрузов.  По аэраторам подается воздух для аэрации воды и поддержания жизни микроорганизмов. В аэротенке в течение 7 часов происходит биологическая очистка воды. В присутствии кислорода в воде происходит окисление органических веществ. 

Из аэротенков вода по лоткам и по трубе поступает во вторичные отстойники вертикального типа. Вода, как и в первичных отстойниках падает на отражательный щит и активный ил собирается в конусной части отстойника. Затем эрлифтами водовоздушная смесь откачивается в иловый сборный лоток, а вода поднимается вверх по лоткам уже очищенная и уходит по трубе в контактный резервуар, где хлорируется в течение 30 минут и поступает в реку Бугульдинка.

Активный ил из илового лотка поступает опять в аэротенки рассредоточенно. Рассредотачивается с помощью шиберов, которые имеются в каждом аэротенке.

Избыточный ил из лотка насосом откачивается в сбраживатель или в лоток распределительной камеры. Время отстаивания ила во вторичных отстойниках    1,5-2 часа. 

Аэробные сбраживатели вертикального типа на бетонном полу уложены фильтросные трубы, по которым подается воздух. Аэрация сброженного осадка происходит 15 дней, после чего осадок откачивается на иловые площадки, где происходит отстаивание ила. Отстоенная вода по дренажам поступает в хоз.фекальную емкость, откуда поступает в приемную камеру. Ил высушивается на 14 иловых картах размером 50х20х1,7 м, общей площадью 0,806 га.  После высушивания ил складируется.  

Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется по одному выпуску. Выпуск расположен  на расстоянии 2,0 км от устья реки Бугульдинка
Основные проблемы и недостатки системы водоотведения

Основными проблемами водоотведения  на сегодняшний день являются:

1.необходимость строительства очистных сооружений в МР «Заинск-2» производительностью  

   1000 м3/сутки.

2. износ сетей, вследствие этого необходимость замены асбоцементных, керамических, стальных  
    самотечных  коллекторов и стальных  напорных  коллекторов на полиэтиленовые.
3.необходимость реконструкции  и автоматизации канализационной насосной станции №4 

4.необходимость автоматизации К Н С -5
5. ветхость существующих комплексов биологических очистных сооружений №1,2

I.РАЗДЕЛ (данные мероприятия финансируются за счет тарифной составляющей ремфонда)

1.1. Реконструкция водопроводных сетей с заменой стальных и чугунных водоводов на полиэтиленовые трубы. 
          В настоящее время водопроводные сети г. Заинск, введенные в эксплуатацию в 60-70 годах, отслужили свой нормативный срок и 40% всех водоводов находятся в ветхом состоянии. Для исправления ситуации необходима замена чугунных,стальных водоводов на полиэтиленовые трубы, что позволит увеличить срок эксплуатации водоводов и исключить образование биологических наростов на внутренней поверхности водоводов. С 2012 по 2017 годы предприятию «Заинск-Водоканал» необходимо произвести замену стальных труб на полиэтиленовые на сумму 24020,32 тыс. рублей. Выполнение данного мероприятия позволит снизить затраты на обслуживание и ремонт водопроводной сети в сумме 7700 тыс. рублей. Снижение затрат за счет сокращения утечек воды составит 746тыс. руб. 

Ожидаемый результат от выполнения намеченного мероприятия: обеспечение бесперебойного водоснабжения  питьевой водой жителей города и снижение затрат на обслуживание и ремонт водопроводной сети на сумму 1167тыс. руб. в год.
Ожидаемый срок окупаемости составит 20,6 лет.
	Капитальный ремонт водопроводных  сетей  города Заинск
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№№
п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности на реализацию программы

	
	
	Общая

ст-сть

работ,

тыс. руб.
	2012

год
	2013

год
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год

	Центральная часть 

	1.
	ул. Тукая 
	441,29
	
	
	
	
	441,2
	

	
	(ф-110мм L=520м)
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ул. Энергетиков 
	559,25
	212,16
	347,09
	
	
	
	

	
	(ф-110мм L=659м)
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ул. Лобачевского 
	254,6
	254,6
	
	
	
	
	

	
	(ф-110мм L=300м)
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	пр. Нефтяников 
	912,06
	
	
	912,06
	
	
	

	
	(ф-160мм L=798м)
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ул. Комсомольская 
	931,5
	
	
	
	
	931,5
	

	
	(ф-160мм L=815м)
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ул. Баныкина
	476,93
	
	
	
	476,93
	
	

	
	(ф-110мм L=562м)
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ул. Казанская 

(ф-110мм L=494м)
	419,22
	
	
	
	
	419,22
	

	8.
	ул. Ленина 
	446,30
	446,30

	
	
	
	
	

	
	(ф-315мм L=90м)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Итого
	4441,15
	913,06
	347,09 
	912,06
	476,93 
	1791,92
	0,00

	МР №5

	1.
	пр.Победы правый коллектор
	2350,54
	2350,54
	
	 
	 
	 
	0

	
	(ф-225мм L=755м)
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	пр.Победы левый коллектор
	4140,02
	 
	 
	 
	4140,02
	 
	0

	
	(ф-315мм L= 835м)
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	от ВНС-1 до пр.Победы
	2291,73
	 
	
	 
	 
	 
	2291,73 

	
	 (ф-400мм L=595м)
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	от ВНС-1 до ул.Нариманова
	1611,53
	 
	 
	 
	
	805,77
	 805,77

	
	 (ф-160мм L=1410м)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Итого
	10393,82
	2350,54
	0
	0
	4140,02
	805,77
	3097,5

	МР №6

	1.
	ул. Заречная 
	2863,61
	 
	 
	1250,11
	 
	1613,50
	

	
	(ф-315мм L=1197м)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Итого
	2863,61
	0
	0
	1250,11
	0
	1613,50
	0

	Заинск-2

	1.
	ул. Полевая 

(ф-110мм L=1195м)
	1014,11
	
	1014,11
	
	
	
	 

	2.
	ул. Юности 
	147,14
	
	147,14
	 
	 
	 
	 

	
	(ф-63мм L=215м)
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ул. Макарова нижняя 
	119,08
	
	119,08
	
	 
	 
	 

	
	(ф-63мм L=174м)
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ул. Ульянова 
	431,84
	0
	198,47  
	L=275м ф110мм

233,37
	
	 
	 

	
	(ф-110мм L=275м,

ф-63мм L=290м.)
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	от скв.№9 до ул.Макарова
	205,32
	205,32
	
	 
	 
	 
	 

	
	 (ф-63мм L=300м)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Итого
	1917,49
	205,32
	1478,8
	233,37
	0,00
	0,00
	0,00

	пос.Мирный

	1.
	ул. Медицинская 

(ф-63мм L=60м)
	41,06
	41,06
	
	
	
	
	

	2.
	ул. Мира 
	352,46
	
	352,46
	
	
	
	

	
	(ф-63мм L=515м)
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ул. Пригородная 
	148,92
	
	148,92
	
	
	
	

	
	(ф-63мм L=300м)
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ул. Декабристов 
	376,41
	
	376,41
	
	
	
	

	
	(ф-63мм L=550м)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Итого
	918,85
	41,06
	877,79
	0
	0
	0
	0

	пос. Кармалка

	1.
	водопровод ф-63мм L=1624м
	1111,45
	
	222,29
	222,29
	222,29
	
	444,58

	 
	 Итого
	1111,45
	0
	222,29
	222,29
	222,29
	0
	444,58

	МР Заготзерно

	1.
	ул. М.Джалиля 

(ф-110мм L=254м)
	215,55
	
	
	215,55
	
	
	

	2.
	ул. Первомайская 
	586,40
	
	
	586,40
	
	
	

	
	(ф-110мм L=691м)
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ул. Привокзальная 
	205,32
	
	
	
	
	
	205,32

	
	(ф-63мм L=365м)
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ул.Свердлова 

(ф-110мм L=202м)
	171,42
	
	
	
	
	
	171,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Итого
	1178,69
	0
	0
	801,95
	0
	0
	376,74

	МР Нефтебаза

	1.
	ул. Профсоюзная 
	781,76
	
	
	205,32
	
	
	410,64

	
	(ф-160мм L=684м)
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ул. Нефтебазовская 
	218,32
	
	
	
	
	
	218,32

	
	(ф-63мм L=319м)
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ул. Автодорожная 
	195,18
	
	195,18
	
	
	
	

	
	(ф-110мм L=230м)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого 
	1195,26
	0
	195,18
	205,32
	
	
	628,96

	 
	                                               ВСЕГО  по капремонту водопровода
	24020,32
	3509,98
	3121,15
	3625,10
	4839,24
	4211,19
	4547,78


1.2.Замена существующих канализационных сетей на полиэтиленовые
   1)реконструкция сетей водоотведения  с заменой стальных  напорных  коллекторов Д400мм  

      на полиэтиленовые:
   Для бесперебойной перекачки сточных вод необходима реконструкция сетей водоотведения с заменой стальных  напорных  коллекторов Д400мм  на полиэтиленовые. 

   В настоящее время сточные воды города и некоторых промышленных предприятий, расположенных в городской черте, самотеком поступают на КНС-4 и напорными стальными коллекторами Д400 протяженностью 7,3 км(в две нитки) перекачиваются на биологические очистные сооружения. Стальные напорные коллектора введены в эксплуатацию в 1994 году. Срок эксплуатации  стальных коллекторов составляет от 15 до 20 лет, так как в процессе эксплуатации механические частицы в виде песка и ила, которые присутствуют в сточной воде, изнашивают нижнюю образующую стальных трубопроводов. Для исправления сложившейся ситуации необходимо проектирование прокладки напорных коллекторов из труб ПНД «Т».

    Затраты на текущий ремонт стального коллектора Д 400мм составляет 101,6 тыс. руб в год. При порывах напорного коллектора происходит загрязнение окружающей среды сточными водами, что влечёт наложение административных штрафов в сумме до 160тыс.руб. в год.

Затраты на реализацию мероприятия-16 460,8 тыс. руб
2)реконструкция сетей водоотведения  с заменой асбоцементных, керамических, стальных  само- 

   течных  коллекторов на полиэтиленовые.
   В настоящее время дворовые, уличные и внутриквартальные сети самотечной канализации находятся в эксплуатации  50 лет и более. Износ сетей составляет более 60%.
Необходима реконструкция канализационных сетей с заменой  труб на полиэтиленовые. В 2010г. затраты на текущий ремонт по устранению засоров и промывке 6,625 километров самотечной дворовой, внутриквартальной и уличной канализации по улицам Ленина, Гагарина, Лобачевского и Никифорова составили 1095,396 тыс. руб.

   Ориентировочная стоимость мероприятий  по замене проблемных участков канализационных сетей составляет  7539,2тыс. рублей

Срок окупаемости составит  23года.

Перечень участков канализационных сетей для первоочередной замены в 2012-2017г.г.
	№№

п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности на реализацию мероприятий

	
	
	Общая 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	
	с-ть
	
	
	
	
	
	

	
	
	работ,
	год
	год
	год
	год
	год
	год

	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	ул. Ленина,28
	372,75
	52,50
	 
	 
	132,40
	 187,85
	 

	
	(ф225мм L=213м)
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ул. Ленина,27 "А"
	295,75
	 
	 
	 
	207,10
	88,65 
	 

	
	(ф225мм L=169м)
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ул. Ленина,32 
	297,50
	 
	 
	 
	 89,3
	208,20
	 

	
	(ф225мм L=170м)
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ул. Ленина,34 
	250,30
	 
	 
	 
	 75,10
	175,20
	 

	
	(ф225мм L=143м)
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ул. Ленина,36 
	413,00
	61,25
	 
	158,10
	193,65 
	 
	 

	
	(ф225мм L=236м)
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	правый напорный коллектор КНС-БОС 
	10107,50
	 
	10107,50
	 
	 
	 
	 

	
	(ф400мм L=3697м)
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ул. Октябрьская 
	4827,10
	205,1 
	 
	4622,00
	 
	 
	 

	
	(ф500мм L=1177м)
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ул. Ленина (отНефтяников.до Баныкина) 
	928,40
	 
	 
	 
	928,40
	 
	 

	
	(ф300мм L=543м)
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ул. Ленина(от коррекц. школы  до Нефтяников) 
	1291,50
	 
	 
	 
	 387,4
	904,10
	 

	
	(ф200мм L=738м)
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	левый напорный коллектор КНС-БОС 
	6353,30
	 
	 
	 
	 
	 
	6353,30

	
	(ф400мм L=2324м)
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	ул. Гагарина,55
	392,00
	 
	 
	117,6 
	274,40
	 
	 

	
	(ф225мм L=224м)
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	ул. Гагарина,53 "А"
	313,30
	 
	 
	 94,0
	219,30
	 
	 

	
	(ф225мм L=179м)
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	ул. Никифорова,83
	451,5
	112,00
	 
	 
	 
	339,5 
	 

	
	(ф225мм L=258м)
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Ул. Никифорова,23 "А"
	276,5
	 
	 
	 83,00
	193,50
	 
	 

	
	(ф225мм L=158м)
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	д/с "Василёк" (ф225мм L=119м)
	208,3
	 
	 
	 62,5
	 
	145,80
	 

	 
	 
	26778,7
	430,85
	10107,50
	5137,2
	2700,55
	2049,3
	6353,30


Итого по разделу: 50 799,02 тыс. руб.
 II. РАЗДЕЛ (за счет средств ОАО «Водоканалсервис»)
2.1. Реконструкция водопроводной насосной станции II подъема.
   Предполагает замену насосной группы водопроводной насосной станции II подъема. 

        На сегодняшний день при транспортировке воды от водопроводной насосной станции  II подъема артезианского водозабора «Дуслык» до городской ВНС №1 регулирование подачи воды производится методом дросселирования. При этом происходит частые остановы и пуски насосных агрегатов, что негативно сказывается на их техническом состоянии и приводит к уменьшению межремонтного цикла. При установке преобразователя частоты на приводах насосных агрегатов регулирование подачи необходимого количества воды производится изменением частоты вращения электродвигателя. Данное мероприятие направлено на снижение расхода электроэнергии при работе насосов под частичной нагрузкой. Монтаж частотного преобразователя позволит снизить сопротивление в сети и отменить регулирование запорной арматуры, которая в результате постоянной эксплуатации быстро выходит из строя, кроме этого установка регулируемого привода позволит улучшить эксплуатационные возможности насосов, т.к. работа «на себя» при снижении объемов отрицательно сказывается на конструкции насоса и требует преждевременной замены уплотнений и креплений. Экономия электрической энергии составляет 20-25%.

Ориентировочная сметная стоимость – 3 218,2 тыс. рублей.

Ожидаемый годовой экономический эффект составит 453,6 тыс. рублей 
2.2.Реконструкция и автоматизация К Н С -4
с заменой насосных групп, вентиляционной системы объекта, установкой устройства плавного пуска электродвигателей насосных агрегатов, монтаж новых дуговых решеток РГД-90 с дробилками Д-3Б, с выводом данных на дисплей диспетчерского пункта.

Данное мероприятие преследует целью снижение  затрат предприятия, связанных с потреблением электроэнергии, и увеличение межремонтного цикла насосных агрегатов. 

Необходимо достичь  уменьшения большого пускового момента для  электродвигателей  насосных агрегатов.

В настоящее время на КНС-4 установлены  электродвигатели мощностью 160 кВт с частотой вращения 1000 об/ мин. Насосные агрегаты имеют большой пусковой момент и при частых пусках сокращается межремонтный период. На ремонт насосных агрегатов ежегодно затрачивается 28956 рублей * 4 насоса = 115824 руб. На внедрение устройства плавного пуска электродвигателей необходима сумма в размере 300 тыс. рублей. Разовые затраты составят 415824 руб. Затраты на капитальный ремонт насосных агрегатов составляют 21586 рублей.  За счет увеличения межремонтного цикла срок окупаемости составит: 415824:(115824-21586)=4 года 3 мес.

Экономический эффект от внедрения плавного пуска электродвигателей составит 78536 рублей в год.

   Ожидаемый результат от выполнения намеченного мероприятия: уменьшение пускового момента электродвигателя и снижение затрат на ремонт насосных агрегатов на сумму 78536  рублей. 

    На канализационной насосной станции были установлены механические грабли МГ-11Т, которые к настоящему времени пришли в полную негодность и возникла необходимость замены их на механические дуговые решетки типа РГД-90 с дробилкой Д-3Б. На монтаж двух комплектов дуговых решеток необходимы финансовые средства 900,4 тыс. руб.
   Ежегодно на ремонт насосных агрегатов затрачивается 115800 рублей. Прямые затраты составят 900400 рублей. За счет увеличения срока службы насосных агрегатов срок окупаемости 900400: 115800= 7 лет 3 мес.
   Автоматизация КНС-4 позволит уменьшить расходы на электроэнергию, топливо, содержание обслуживающего персонала и исключение «человеческого фактора». Вывод на дисплей диспетчерского пункта позволит вести постоянный контроль за технологическим процессом, оперативно реагировать на внештатные ситуации и принятие решения.
Ориентировочная сметная стоимость реконструкции и автоматизации КНС-4–5 964,4 т. руб. Экономический эффект-2736,6 тыс. руб. Срок окупаемости -2,3 года.
2.3.Автоматизация КНС-5
Автоматизация КНС-4 и КНС-5 позволит уменьшить расходы на электроэнергию, топливо, содержание обслуживающего персонала и исключение «человеческого фактора». Вывод на дисплей диспетчерского пункта позволит вести постоянный контроль за технологическим процессом, оперативно реагировать на внештатные ситуации и принятие решения.
Затраты на автоматизацию КНС-5 - 850 тыс. руб. Экономический эффект-137,2 тыс.руб. 

2.4. Реконструкция водопроводной насосной станции №2. Прокладка водопровода 
          от ВНС-2 до МР Воздвиженка.
В настоящее время водоснабжение МР «Воздвиженка» производится по двум водоводам ПНД «С» Д225мм от водопроводных сетей центральной части города. В летний период в МР Воздвиженка производится интенсивный отбор воды на полив приусадебных участков и в результате ощущается нехватка воды на верхних этажах многоквартирных жилых домов квартала №35. После прокладки водопровода на улицах Южная и Молодежная, ситуация еще более усугубится. Реконструкция ВНС-2 с прокладкой водоводов протяженностью 2 километра от 
ВНС-2 позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение МР «Воздвиженка». Строительство водопроводных сетей Д225 мм по тем улицам, где водопровод в настоящее время отсутствует, будет выполнено с целью оптимизации схемы водоснабжения города. Выполнение  данных мероприятий позволит подать качественную артезианскую воду на все улицы и увеличить число абонентов предприятия «Заинск-Водоканал», т.к. идет интенсивная жилая застройка МР Воздвиженка.
    Ориентировочная сметная стоимость реконструкции ВНС-2 – 15 млн. рублей. 

Итого по разделу: 25 032,6 тыс. руб
III.РАЗДЕЛ (за счет средств Федеральных целевых программ и тарифов на подключение )
     I. подраздел (за счет средств Федеральных целевых программ)
3.1.1.приобретение и строительно-монтажные работы по блочному ОС в МР Заинск-2 

   производительностью 1000 м3/сутки.

  в настоящее время в МР «Заинск-2» сложилась неблагоприятная обстановка с очисткой бытовых сточных вод от жилых домов микрорайона. Количество канализованных 2-х и 3-х этажных жилых домов – 13. Кроме этого канализованы коттеджи по ул.Кухарева, Ветеранов, Совхозная, Ударная ,в эксплуатации находятся канализационные сети общей протяженностью 4,3 км, канализационная насосная станция №5 проектной производительностью – 1200 м3/сутки. Фактически на КНС №5 поступает – около 600 м3/сутки.

   Очистка сточных вод ранее производилась на биологических очистных сооружениях ГУП "Заин-ский Ветсанутильзавод МКМ», проектной производительностью 500 м3/сутки. После процедуры банкротства ГУП "Заинский Ветсанутильзавод МКМ» был ликвидирован. В результате чего сточ-ные воды микрорайона перекачиваются на неэксплуатируемые БОС и неочищенные сточные воды попадают в реку Багряжка – правый приток реки Лесной Зай. На сегодняшний день сооружения биологических очистных сооружений имеют сильные разрушения и их восстановление нецелесо-образно.
   Для выправления сложившейся ситуации предлагается приобретение и строительство блочных очистных сооружений  производительностью 1000 м3/сутки . Строительство новых очистных сооружений позволит ежегодно экономить до 50 тыс. кВт. час. электрической энергии, сократить расходы на содержание ремонтного и эксплуатационного персонала, а главное улучшить экологическую обстановку в бассейнах рек Багряжка и Лесной Зай.

Ориентировочная сметная  стоимость – 36 млн. рублей
Ожидаемый годовой экономический эффект составит 700 тыс. рублей 

3.1.2.Реконструкция БОС 

В настоящее время  в городе Заинск работают два комплекса биологических очистных сооружений суммарной мощностью 15,7 тыс м3/сутки. Биологические очистные сооружения №1 и №2 были введены в эксплуатацию  соответственно в 1961 и 1976 годах.
Биологические очистные сооружения устарели морально и физически, находятся в ветхом состоянии и не обеспечивают нормативную очистку сточных вод. Физический износ более 90%. 

Затраты, необходимые на реконструкцию БОС, составляют 150 млн. руб. 

Ожидаемый годовой экономический эффект составит 2300 тыс. рублей
Итого ( за счет Ф Ц П): 186 000тыс.руб.
     II. подраздел (за счет тарифа на подключение или прямых договоров с населением)
3.2.1.Строительно-монтажные работы по прокладке водовода Д150мм в МР Заинск-2 

        На сегодняшний день водоснабжение МР «Заинск-2» производится от 13 артезианских скважин, которые подают воду непосредственно в распределительную сеть. Часть артезианских скважин расположена в зоне жилой застройки, не имеет второго пояса зон санитарной охраны, и качество воды не соответствует СаНПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая» по жесткости, сухому остатку и в некоторых случаях по нитратам, что обусловлено природной геохимической и техногенной обстановкой.
 Протяженность водопроводных сетей МР Заинск-2 составляет 48,7 км. Водопроводные сети микрорайона строились стихийно, без учета водопотребления, пожаротушения и поэтому  в летнее время в МР Заинск-2 ощущается острая нехватка воды.
Для изменения сложившейся ситуации необходимо строительство водопровода диаметром 150мм ,протяженностью 15км и водопроводной насосной станции III подъема с двумя накопительными резервуарами. 

  При выполнении данного мероприятия  город полностью будет переведен на единый источник водоснабжения ,что  позволит решить проблему обеспечения жителей города качественной питьевой водой.
Ориентировочная стоимость проектирования и строительства составит 32 млн. рублей.
Ожидаемый годовой экономический эффект - 1200 тыс. рублей 
3.2.2.Прокладка водопровода на ул.Перспективная.

   Качество воды  артезианской скважины на ул. Перспективная не соответствует гигиеническим нормативам, потому что не выдержаны ЗСО. Преимущества -качественная питьевая вода, снижение расходов на электроэнергию, на зарплату и содержание  и ремонт оборудования.

Затраты на реализацию мероприятия-350 тыс.руб. Ожидаемый экономический эффект-96 тыс.руб.

3.2.3. Строительство новых водопроводных сетей 
	№№

п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности на реализацию мероприятий

	
	
	Общая 

с-ть

тыс.руб
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	
	
	год
	год
	год
	год
	год
	год

	1.
	ул. Горбунова (ф-63мм L=145м)
	166,63
	166,63 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	ул. Речная 
	907,43
	907,43
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(ф-110м L=768м)
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ул. Лесная 
	115,46
	115,46 
	 
	 
	 
	
	 

	
	(ф-63мм L=155м)
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ул. Тукая 
	436,90
	436,90
	
	 
	 
	 
	 

	
	(ф-110мм L=320м)
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ул. Гагарина 
	702,84
	 
	 
	 
	702,84
	 
	 

	
	(ф-63м L=815м)


	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ул. Никифорова
	193,96
	
	
	193,96
	 
	 
	 

	
	(ф-110мм L=225м)
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ул. Комсомольская 
	241,35
	
	
	
	
	
	241,35

	
	(ф-110мм L=280м)


	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ул. Островского 
	198,34
	
	
	
	
	198,34
	 

	
	(ф-110мм L=230м)
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ул. Привокзальная 
	275,95
	
	
	
	
	275,95
	 

	
	(ф-63мм L=320м)
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ул. Озёрная 
	173,52
	
	173,52
	
	
	
	 

	
	(ф-63мм L=491,4м)
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	ул. Осенняя
	599,29
	
	
	
	599,29
	
	

	
	(ф-110мм L=695м)
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	ул. Орджоникидзе
	469,91
	
	
	469,91
	
	
	

	
	(ф-110мм L=545м)
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	ул. Узловая
	265,62
	265,62
	
	
	
	
	

	
	 (ф-63мм L=520м)
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	ул. Свободы 
	163,86
	
	
	
	
	
	163,86

	
	(ф-110мм L=190м)
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	ул. Ларионова
	551,89
	
	
	
	
	551,89
	

	
	(ф-110мм L=491,4м)
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	ул. Трудовая 
	377,70
	
	
	
	
	
	377,70

	
	(ф-63мм L=450м)
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	ул. Майская 
	388,03
	
	
	388,03
	
	
	

	
	(ф-63мм L=536м)
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	ул. Лесорубов 
	344,90
	
	
	
	
	
	344,90

	
	(ф-110мм L=400м,)
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	пер. Школьный
	355,24
	
	
	355,24
	 
	 
	 

	
	 (ф-63мм L=412м)
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	МР Воздвиженка

(ф-110мм,L=2073м)

(ф-315мм,L=1330м)
	8487,61
	8487,61
	
	
	
	
	

	22
	Закольцовка Горбунова-Партизанская

(ф-63мм L=441м)
	281,56
	281,56
	
	
	
	
	

	23.
	ул.Мира мкр.Мирный

(ф-63мм L=454м)
	294,93
	294,93
	
	
	
	
	

	24.
	ул.Рябиновая  мкр.Мирный

(ф-63мм L=170м)
	81,02
	81,02
	
	
	
	
	

	25.
	ул.Пригородная мкр.Мирный

(ф-63мм L=250м)
	119,25
	119,25
	
	
	
	
	

	26.
	ул.Железнодорожная мкр.Мирный

(ф-63мм L=180м)
	85,37
	85,36
	
	
	
	
	

	27.
	ул.Пионерская мкр.Мирный

(ф-63мм L=250м)
	140,83
	140,83
	
	
	
	
	

	28.
	ул.Полевая мкр.Заинск-2

(ф-63мм L=287м)
	543,59
	543,58
	
	
	
	
	

	29.
	ул.Ульянова мкр.Заинск-2

(ф-63мм L=287м)
	160,36
	160,35
	
	
	
	
	

	
	Итого 
	
	17123,31
	12086,53
	173,52
	1407,14
	1302,13
	1026,18
	1127,81

	Строительство внутриквартальных  водопроводных сетей второго квартала микрорайона №4  

	2.
	водопроводная сеть 
	3302,01
	 
	660,40
	660,40
	660,40
	660,40
	660,41

	
	(ф-110м L=4574м)
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	водопроводная сеть 
	3122,60
	 
	624,52
	625,52
	626,52
	627,52
	628,52

	
	(ф-160м L=3341м)
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	водопроводная сеть 
	2132,70
	 
	426,54
	427,54
	428,54
	429,54
	430,54

	
	(ф-225м L=1741м)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	8557,31
	0,00
	1711,46
	1713,46
	1715,46
	1717,46
	1719,47


Итого ( за счет тарифа на подключение и прямых договоров): 58030,62 тыс. руб.
В С Е Г О :   319 862,43тыс.руб.
2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Основные цели Программы:

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем водоснабжения и водоотведения;

Основные задачи Программы:

- повышение надежности и качества предоставления услуг систем водоснабжения и водоотведения;

-модернизация и строительство систем водоснабжения и водоотведения;

-экологическая безопасность района

Реализация программы обеспечит развитие систем водоснабжения и водоотведения города, повышение их надежности, качества производимых услуг, улучшит экологическую ситуацию, снизит уровень потерь в сетях. 
Реализация Программы будет осуществляться в 2012-2017годах.

         3. Участники и механизм реализации Программы 

    
Заказчиком Программы является Совет Заинского муниципального района. Управление процессом реализации Программы возложено на Исполнительный комитет Заинского муниципального района. Общая координация хода выполнения Программы возложена на заместителя Руководителя исполнительного комитета Заинского муниципального района по инфраструктурному развитию. Оперативный контроль за ходом реализации программы обеспечивается отделом жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства Исполнительного комитета Заинского муниципального района. Исполнителем Программы является филиал ОАО «Водоканалсервис» - «Заинск-Водоканал», который представляет отчетные данные о ее реализации в Исполнительный комитет Заинского муниципального района.  Механизм реализации Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.

 
Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан.

4. Ресурсное обеспечение Программы

             Финансовые потребности,  необходимые для реализации Комплексной программы, будут обеспечены  за счет средств ОАО «Водоканалсервис»,  платы за подключение к  системам коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению, за счет средств Федеральных целевых программ, за счет средств бюджета муниципального образования города Заинск.

В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом утверждаемых инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разрабатываемых проектно-сметных документаций застраиваемых микрорайонов, а также с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

5.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
и показатели ее эффективности

Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит добиться:

- обеспечения жителей города гарантированно безопасной и качественной питьевой водой;
-обеспечения жителей микрорайонов города услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- улучшения качества очистки сточных вод ;

- улучшение экологической обстановки в бассейнах рек Багряжка и Лесной Зай 

Позволит повысить экологическую безопасность предприятия, заменить устаревшее оборудование, заменить изношенные сети водоснабжения и водоотведения, построить новые сети и увеличить охват населения централизованным водоснабжением и водоотведением. Перейти на более современный способ очистки сточной жидкости. 
Лист согласования 
к «Комплексной программе филиала ОАО «Водоканалсервис»- «Заинск-Водоканал» по реконструкции и замене систем водоснабжения и водоотведения
на 2012-2017г.г.»
	№ п.п.
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись

	1. 
	Генеральный директор 
 ОАО «Водоканалсервис» 


	Гараев А.Л.
	

	2. 
	Руководитель исполнительного комитета г.Заинск


	Максимов С.В.
	

	3. 
	Председатель финансово-бюджетной палаты Заинского муниципального района


	Шакирзянова В.Э.
	


  Приложение

Основным методом для расчета размера платы за подключение объектов капитального строительства к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод является метод экономически обоснованных расходов. При применении метода экономически обоснованных расходов долевое участие в строительстве сетей водоснабжения учитывалось пропорционально нагрузке, заявленной на объекты капитального строительства в технических условиях. Заявленная нагрузка исчислялась в м3/час.

Основанием определения объема финансовых средств, для проведения мероприятий по подключению объектов капитального строительства, является утвержденная Комплексная программа реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения филиала ОАО «Водоканалсервис»-«Заинск-Водоканал» на 2012-2017гг.
Расчет размера единовременного платежа

за право присоединения квартала №2 микрорайона №4

к сетям водоснабжения г. Заинск

Строительство внутриквартальных водопроводных сетей во II квартале 
1.диаметром 110мм  длиной 4574м;

2.диаметром 160мм  длиной 3341м;

3.диаметром 225мм  длиной 1741м

Общая протяженность сетей квартала  9656 метров.
Внутриквартальные и уличные трубопроводы с подключением жилых домов будет осуществляться к кольцевому водопроводу с устройством колодцев с запорной арматурой. Предусматривается применение труб из полимерных материалов, исключающих ухудшение качества воды и удешевляющих стоимость материалов.
P=Qв х K вл х К фин, где:
P-плата потребителей за присоединение( руб);

Qв –запрашиваемый объем водопотребления( куб.м/ сутки);

К вл- капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения 

           на 1 м3 воды (руб.)

    При плане объема ввода жилья на 2012-2017 гг. -70280 кв.м

    Количество квартир -1005 шт.;

    Количество жильцов -1005 х 3= 3015чел.

    Объем водопотребления  3015чел.х0,25=753,75 м3/сутки

    К вл.=(8577,31:0,753 тыс.м3)=11390,85 руб.

8577,31 тыс. рублей –общая ориентировочная сметная стоимость строительства сетей водоснабжения на 2012-2017 гг.

0,753 тыс. м3-прирост мощности объектов, необходимых на строительство и реконструкцию.

К фин.- коэффициент, учитывающий средства, выделяемые на строительство 
из других источников

К фин.=1

Плата за присоединение к системе водоснабжения составит:

Р=1м3 х 11390,85 х 1=11390,85 рубля
Доплата к стоимости  1м2 жилья –  

(11390,85 х 753,74):70280=122,16 руб./ кв.м

Во втором квартале микрорайона №4 планируется строительство:

1. пятиэтажный  110-ти  квартирный жилой дом -4 шт.

2. пятиэтажный  125-ти квартирный дом -1 шт.

3. пятиэтажный  90-то квартирный дом- 1 шт.

4. пятиэтажный  40-ка квартирный дом- 4 шт.

5. пятиэтажный  75-ти квартирный дом- 1 шт.

6. пятиэтажный  115-ти квартирный дом- 1 шт.

Всего 12 домов на 1005 квартир  общей площадью  70280 кв.м.

 Расчет размера единовременного платежа

за право присоединения частных домов  центральной части г.Заинск 

к сетям водоснабжения 
P=Qв х К вл х К фин х К удор, где 

Р- плата потребителей за присоединение(руб/куб.м);

Qв- запрашиваемый объем водопотребления (куб.м/сутки);

К вл- капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения на 

        1куб. м воды (руб.);

К вл.= (6463330 : 425,57)= 15187,47руб., 

где  6463330руб.- сметная стоимость строительства объектов водоснабжения согласно мероприятий филиала ОАО «Водоканалсервис»-«Заинск-Водоканал» на 2012-2017 гг.

425,57  куб.м/сутки-прирост мощности объектов

Кфин- коэффициент , учитывающий средства выделяемые на строительство из других источников: К=1

Плата за присоединение к системе водоснабжения составит :

Р= 1 куб.м  х 15187,47 х1 х1=15187,47 руб./куб.м .  

Таким образом, тарифы на подключение к системам водоснабжения в период реализации программы составят:

- водоснабжение – 15187,47  руб. /м3.
Плата за подключение вновь создаваемых или реконструируемых объектов недвижимости вносится лицами, заинтересованными в подключении создаваемых ими объектов к сетям инженерной инфраструктуры.

Расчет инвестиционной составляющей в тариф на воду
    Примерный расчет произведен по фактическому объему реализованной воды
за 2010год  - 1753 тыс.куб.метров.

ИС (руб.) =V(куб.м) х П (руб.)

1. при увеличении тарифа  на 35 копеек – ИС =1753000 х 0,35= 613550 руб.

2. при увеличении  тарифа на 50 копеек – ИС =1753000 х 0,50= 876 500 руб.
3. при увеличении тарифа  на 75 копеек – ИС =1753000 х 0,75= 1 314 750руб.
22

