[image: image1.png]



Схема теплоснабжения города Заинск до 2033 года

Ульяновск, 2018
Оглавление

5Используемые в настоящем документе понятия


8Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории населенного пункта


81.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления


101.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя


131.3. Потребление тепловой энергии, теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе


17Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей


172.1. Радиус эффективного теплоснабжения


202.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.


202.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.


212.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.


27Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя


273.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


273.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


28Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


284.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии


284.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


294.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


294.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы


294.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа


294.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.


294.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе


304.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть


304.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей


304.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии


304.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии


31Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


315.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии


315.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


325.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных


345.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии


35Раздел 6. Перспективные топливные балансы


356.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах городского поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


36Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


367.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе


397.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


397.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.


40Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации


42Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии


43Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям




Используемые в настоящем документе понятия

Зона действия системы теплоснабжения - территория городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория городского поселения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория городского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках.

Введение

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования (МО) представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития МО, в первую очередь его градостроительной деятельности, определѐнной генеральным планом.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учѐтом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса в рассматриваемом районе, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надѐжности, экономичности.

Описание тепловых сетей и источников тепловой энергии основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения. Описание также формируется с использованием материалов завершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения, и сопровождается графическим материалом (электронные карты-схемы тепловых сетей, тепловые схемы источников тепловой энергии, зоны действия источников, энергетические балансы источников тепловой энергии по годам и максимальным часовым интервалам и т. д.).

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. Даѐтся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла или протяженности тепловых сетей для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчѐтный срок.

Правовой базой для разработки и реализации схемы теплоснабжения г. Заинск 2033 года является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 2202.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 20.12.2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

Технической базой разработки являются:

1. Утвержденный генеральный план населенного пункта.

2. Утвержденные тарифы за последние 3 года. Структура тарифов на момент разработки схемы.

3. Утвержденные нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение (установленные органами исполнительной власти субъекта РФ).

4. Перечень бесхозяйных сетей.

5. Материалы энергетических обследований (за последние 5 лет).

6. Инвестиционные программы, программы комплексного развития систем инженерной инфраструктуры (действующие). 

7. Технические паспорта тепловых сетей, источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, насосных станций, устройств защиты от повышения давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей.

8. Принципиальные тепловые схемы котельных, ЦТП, насосных станций. 

9. Данные отчетов теплоснабжающих и теплосетевых организаций по фактическому потреблению, производству, передаче энергетических ресурсов за последние 3 года.

10. Утвержденные графики регулирования отпуска тепла на источниках теплоснабжения.

11. Расчет и обоснование нормативов технологических потерь в тепловых сетях, удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию, создания запасов топлива.

Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения осуществляется органами местного самоуправления путем сбора замечаний и предложений, а также организации публичных слушаний.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории населенного пункта
Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения осуществляется в отношении объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы теплоснабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах территории городского поселения, в целях определения потребности указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для открытых систем теплоснабжения на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для двух основных видов теплоносителя (горячая вода и пар).

Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных границах кадастрового деления территории городского поселения, в том числе о границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий и земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления, кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане городского поселения (далее - генеральный план), с детализацией по проектам планировок и межевания территории, утвержденных в проектах реализации генерального плана.

Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следующая информация:

- пояснительная записка к утвержденному генеральному плану;

- опорный план (карта) территории городского поселения, входящая в состав генерального плана;

- планы (карты) развития территории городского поселения по очередям строительства;

- базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на территории городского поселения, об объектах, присоединенных к коллекторам и тепловым сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжающих компаний, и их тепловой нагрузки в горячей воде, зафиксированной в договоре о теплоснабжении с ее разделением на тепловую нагрузку отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления 

По данным отдела архитектуры и градостроительства, планируется строительство 1 многоквартирного дома в год, детских садов, школ и т.д. 

Информация представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

	Элемент территориального деления
	Объекты строительства
	Единица измерения
	Существующие площади
	Приросты площадей по годам

	
	
	
	
	2018-2023
	2024-2028
	2029-2033

	Старый город
	Жилые дома
	тыс. м2
	513.97
	-
	-
	-

	
	Общественные здания (бюджетные)
	тыс. м2
	241.33
	-
	-
	-

	
	Промышленные здания (прочие)
	тыс. м2
	76,53
	-
	-
	-

	Новый город
	Жилые дома
	тыс. м2
	287,97
	-
	-
	-

	
	Общественные здания (бюджетные)
	тыс. м2
	55,23
	-
	-
	-

	
	Промышленные здания (прочие)
	тыс. м2
	59,5
	-
	-
	-

	Всего
	Жилые дома
	тыс. м2
	801,94
	-
	-
	-

	
	Общественные здания (бюджетные)
	тыс. м2
	296,56
	-
	-
	-

	
	Промышленные здания (прочие)
	тыс. м2
	136,03
	-
	-
	-


1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя
Данные представлены в таблицах 1.2 и 1.3.

Таблица 1.2

Объем потребления тепловой энергии
	Наименование источника
	Этапы
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Суммарная

	
	
	Существующее потребление
	Существующее потребление
	Существующее потребление
	Существующее потребление

	Заинская ГРЭС
	2017 (факт)
	65,285
	1,479
	37,325
	104,089

	
	2018-2023
	65,905
	1,480
	40,477
	107,862

	
	2024-2028
	65,905
	1,480
	40,477
	107,862

	
	2029-2033
	65,905
	1,480
	40,477
	107,862

	Котельная ЗСШ №1
	2017 (факт)
	0,497
	-
	-
	0,497

	
	2018-2023
	0,497
	-
	-
	0,497

	
	2024-2028
	0,497
	-
	-
	0,497

	
	2029-2033
	0,497
	-
	-
	0,497

	Котельная ЗСШ №5
	2017 (факт)
	0.315
	-
	-
	0.315

	
	2018-2023
	0.315
	-
	-
	0.315

	
	2024-2028
	0.315
	-
	-
	0.315

	
	2029-2033
	0.315
	-
	-
	0.315


Таблица 1.3

Расходы теплоносителя (сетевой воды)
	Наименование источника
	Этапы
	Теплоноситель, т/ч

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Суммарная

	
	
	Существующее потребление
	Существующее потребление
	Существующее потребление
	Существующее потребление

	Заинская ГРЭС
	2017 (факт)
	1270,505
	25,249
	654,635
	1950,389

	
	2018-2023
	1270,505
	25,248
	654,635
	1950,388

	
	2024-2028
	1270,505
	25,248
	654,635
	1950,388

	
	2029-2033
	1270,505
	25,248
	654,635
	1950,388

	Котельная ЗСШ №1
	2017 (факт)
	18.900
	-
	-
	18.900

	
	2018-2023
	18.900
	-
	-
	18.900

	
	2024-2028
	18.900
	-
	-
	18.900

	
	2029-2033
	18.900
	-
	-
	18.900

	Котельная ЗСШ №5
	2017 (факт)
	11.600
	-
	-
	11.600

	
	2018-2023
	11.600
	-
	-
	11.600

	
	2024-2028
	11.600
	-
	-
	11.600

	
	2029-2033
	11.600
	-
	-
	11.600


Указание точек присоединения перспективных тепловых нагрузок представлено на рисунке 1.1.

1.3. Потребление тепловой энергии, теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе
Котельные, генерирующие тепло для промышленных предприятий:

· Котельная Заинского ремонтного предприятия.

Установлены котлы типа ОПИ-ЗМЗ-Е4-14-225ГМ, общей производительностью 6,71 Гкал/ч.

· ОАО «Заинский сахар»

Завод имеет на своем балансе котельную, которая является источником теплоснабжения собственных нужд - 78 Гкал/час. 

Тип установленных котлов: 

- ДКВР 10/13- 5 шт;

- ДЕ 25-14 - 2 шт. 

Основное топливо - природный газ. 

Тепловые сети на промплощадках проложены - надземно.

· ОАО «Заинское хлебоприемное предприятие» 
Завод имеет на своем балансе котельную, которая является источником теплоснабжения собственных нужд – 0,146 Гкал/час. 
Тип установленных котлов:

- КЧМ – 5 мощностью 0,043 Гкал/ч, количество - 2 шт;

- КЧМ – 5 мощностью 0,083 Гкал/ч, количество - 2 шт. 
Основное топливо - природный газ. 

Тепловые сети проложены на промплощадках - надземно.

· ОАО «Заинский хлебозавод» 
Завод имеет на своем балансе котельную, которая является источником теплоснабжения собственных нужд – 0,26 Гкал/час. 

Тип установленных котлов НР-18 в количестве 2 шт. 
Основное топливо - природный газ. 
Тепловые сети проложены на промплощадках - надземно.

· ОАО «Заинский крекер» 
Завод имеет на своем балансе котельную, которая является источником теплоснабжения собственных нужд – 6,4 Гкал/ч. 
Тип установленных котлов: 
- Е-1,0-0,9Г-3 – 2 шт. 
- Факел-Г – 2 шт. 
Основное топливо - природный газ. 
Тепловые сети проложены на промплощадках - надземно.

· ОАО «Заинский промышленно-строительный комбинат»
Завод имеет на своем балансе котельную, которая является источником теплоснабжения собственных нужд – 16,5 Гкал/час. 
Тип установленных котлов ДКВР 10/13 в количестве 3 шт.
Основное топливо - природный газ. 
Тепловые сети проложены на промплощадках - надземно.

· ОАО «Заинский завод металлоконструкций – Тимер» 
Завод имеет на своем балансе котельную, которая является источником теплоснабжения для собственных нужд – 5,17 Гкал/час. 
Тип установленных котлов ВК-21 в количестве 3 шт. 
Основное топливо - природный газ. 
Тепловые сети проложены на промплощадках – надземно.

Потребление тепловой энергии, теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе, представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4

Потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
	Наименование потребителя
	Этапы
	Горячая вода на собственные нужды, Гкал/ч
	Пар, т/ч
	Объем потребления горячей воды, т/ч

	
	
	Технология
	Отопление и вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Всего
	Технология
	Отопление и вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Всего
	

	
	
	
	
	
	
	Давление/
температура
	Максимальный расход
	Среднечасовой расход
	% возврата конденсата
	
	
	
	

	Собственные нужды Заинской ГРЭС
	2017 (факт)
	-
	9,01
	-
	-
	12/250
	35,4
	12,9
	77,0
	-
	-
	-
	7,0

	
	2018-2023
	-
	4,41
	-
	-
	12/250
	11,0
	9,0
	77,0
	-
	-
	-
	7,0

	
	2024-2028
	-
	4,41
	-
	-
	12/250
	11,0
	9,0
	77,0
	-
	-
	-
	7,0

	
	2029-2033
	-
	4,41
	-
	-
	12/250
	11,0
	9,0
	77,0
	-
	-
	-
	7,0

	ООО «Гидромонтаж»
	2017 (факт)
	-
	-
	-
	-
	8,9/175,4
	1,353
	1,087
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2018-2023
	-
	-
	-
	-
	8,9/175,4
	1,353
	1,087
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2024-2028
	-
	-
	-
	-
	8,9/175,4
	1,353
	1,087
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2029-2033
	-
	-
	-
	-
	8,9/175,4
	1,353
	1,087
	-
	-
	-
	-
	-


[image: image2.jpg]MoTpebuteny nepcnekTUBHbIX

TennoBbIxX Harpy3ok

Puc. 1.1. Toukn nprcoeAnHEHHs IEPCICKTUBHBIX MOTpeOuTeNneit




Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения 

В таблице 2.1 приведены расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей.

Таблица 2.1

Исходные данные для определения эффективного радиуса теплоснабжения

	Источник
	D, м
	Расчетная пропускная способность тепловой энергии через трубопровод, Гкал/час
	Расчетный годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод, Гкал/год
	Расчетные тепловые потери, Гкал/год
	Допустимая длина тепловой сети, м

	
	
	
	
	
	Канальная прокладка
	Бесканальная прокладка
	Надземная прокладка

	Заинская ГРЭС – I очередь
	0.027
	-
	29.91
	1.50
	-
	5.23
	-

	
	0.033
	-
	54.39
	2.72
	-
	8.76
	7.87

	
	0.04
	-
	95.18
	4.76
	-
	12.67
	-

	
	0.05
	0.1
	163.16
	8.16
	-
	21.43
	15.55

	
	0.069
	0.2
	407.89
	20.39
	-
	40.69
	22.96

	
	0.082
	0.2
	625.44
	31.27
	-
	64.68
	31.81

	
	0.1
	0.4
	1060.52
	53.03
	-
	93.00
	48.10

	
	0.125
	0.7
	1903.50
	95.18
	-
	146.08 
	-

	
	0.15
	1.2
	3127.18
	156.36
	-
	219.65
	-

	
	0.184
	1.9
	-
	-
	-
	-
	-

	
	0.207
	2.7
	7342.08
	367.10
	-
	410.43
	-

	
	0.259
	4.1
	11013.12
	550.66
	-
	552.46
	-

	
	0.309
	6.1
	16519.68
	825.98
	-
	802.07
	-

	
	0.359
	9.1
	24779.52
	1238.98
	-
	1062.80
	-

	
	0.414
	13.7
	37169.28
	1858.46
	-
	1408.79
	-

	
	0.468
	20.5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	0.517
	30.8
	83630.88
	4181.54
	-
	2747.23
	-

	
	0.616
	46.1
	125446.32
	6272.32
	-
	3670.52
	-

	Заинская ГРЭС – II очередь
	0.033
	-
	52.90
	2.64
	-
	10.43
	-

	
	0.04
	-
	92.57
	4.63
	-
	15.92
	-

	
	0.05
	0.1
	158.70
	7.93
	-
	27.89
	15.07

	
	0.069
	0.2
	396.74
	19.84
	-
	50.84
	36.12

	
	0.082
	0.2
	608.33
	30.42
	-
	71.40
	-

	
	0.1
	0.4
	1031.52
	51.58
	-
	117.06
	113.89

	
	0.125
	0.7
	-
	-
	-
	-
	-

	
	0.15
	1.2
	3041.67
	152.08
	-
	291.39
	166.92

	
	0.184
	1.9
	0.00
	0.00
	-
	-
	-

	
	0.207
	2.7
	7141.32
	357.07
	-
	526.03
	-

	
	0.259
	4.1
	10711.98
	535.60
	-
	635.72
	-

	
	0.309
	6.1
	16067.97
	803.40
	-
	1009.84
	-

	
	0.359
	9.1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	0.414
	13.7
	36152.93
	1807.65
	-
	1716.96
	939.18

	
	0.468
	20.5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	0.517
	30.8
	81344.10
	4067.20
	-
	4546.42
	1745.54

	
	0.616
	46.1
	122016.15
	6100.81
	-
	-
	2245.92

	Котельная ЗСШ №1
	82
	0.2
	578.75
	28.94
	-
	-
	20.42

	
	100
	0.4
	981.36
	49.07
	-
	-
	29.89

	Котельная ЗСШ №5
	50
	0.1
	150.98
	7.55
	-
	12.69
	-

	
	125
	0.7
	1761.42
	88.07
	-
	115.92
	-

	
	27
	-
	16.512
	0.826
	-
	-
	-


В таблице 2.2 приведены данные о существующем и эффективном радиусе теплоснабжения. 

Таблица 2.2
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

	Источник тепловой энергии
	Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя, км
	Эффективный радиус теплоснабжения, км

	Заинская ГРЭС – I очередь
	1.926
	11.39

	Заинская ГРЭС – II очередь
	2.700
	14.28

	Котельная ЗСШ №1
	0.286
	0.05

	Котельная ЗСШ №5
	0.151
	0.13


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования состоит из трех зон действия теплоисточников. Зоны действия СЦТ охватывают большую часть города Заинск.   
Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены на рисунках в 4 Части Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.   
2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Заинск сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.


Перечень применения индивидуального отопления в городе Заинск представлен в таблице 2.3.
Таблица 2.3

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

	№ п/п
	Жилой дом/наименование объекта бюджетной сферы
	Адрес

	
	
	

	
	
	

	1
	Жилой дом
	Заводская, 10

	2
	Жилой дом
	Заводская, 11

	3
	Жилой дом
	Заводская, 12

	4
	Жилой дом
	Нефтебазовская, 2

	5
	Жилой дом
	Нефтебазовская, 4

	6
	Жилой дом
	Шоссейная, 11

	7
	Жилой дом
	Мичурина, 13

	8
	Жилой дом
	Медицинская, 36

	9
	Жилой дом
	Медицинская, 37

	10
	Жилой дом
	Перспективная, 1

	11
	Жилой дом
	Перспективная, 2

	12
	Жилой дом
	Профсоюзная, 5

	13
	Жилой дом
	Клубная, 9

	14
	Жилой дом
	Клубная, 11

	15
	Жилой дом
	Клубная, 13

	16
	Жилой дом
	Клубная, 15

	17
	Жилой дом
	Клубная, 18

	18
	Жилой дом
	Клубная, 20

	19
	Жилой дом
	Клубная, 22

	20
	Жилой дом
	Клубная, 24

	21
	Жилой дом
	Клубная, 26

	22
	Жилой дом
	Юности, 1

	23
	Жилой дом
	Юности, 3

	24
	Жилой дом
	Юности, 5

	25
	Жилой дом
	Юности, 7

	26
	Жилой дом
	Юности, 7а

	27
	Жилой дом
	Макарова, 7а


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют:

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

е) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций;

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;  
з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф;
и) значения тепловой мощности, необходимой для покрытия перспективной тепловой нагрузки;

Согласно Техническому заданию существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлялись по горячей воде. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 2.4.1-2.4.4.
Таблица 2.4.1
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
	Период
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на  хозяйственные нужды, Гкал
	Затраты тепловой мощности на  хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединённая тепловая нагрузка       (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Дефицит (-), резерв тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч

	2017 (факт) год
	Заинская ГРЭС
	110
	110
	39887
	4,55
	15240
	1,74
	104,089
	3,43
	107,52
	2,48

	2018 год
	Заинская ГРЭС
	145
	145
	38639
	4,41
	14284
	1,63
	105,357
	5,32
	110,68
	28,28

	2019 год
	Заинская ГРЭС
	145
	145
	39887
	4,55
	15240
	1,74
	107,862
	3,43
	111,29
	27,42

	2020 год
	Заинская ГРЭС
	145
	145
	39887
	4,55
	15240
	1,73
	107,862
	3,42
	111,28
	27,43

	2021-2023 года
	Заинская ГРЭС
	145
	145
	39887
	4,55
	15240
	1,74
	107,862
	3,43
	111,29
	27,42

	2024-2033 года
	Заинская ГРЭС
	145
	145
	39887
	4,55
	15240
	1,74
	107,862
	3,43
	111,29
	27,42


Таблица 2.4.2

Баланс тепловой мощности (2017 год)
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч*
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Дефицит (-), резерв тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	Заинская ГРЭС 
	110
	110
	6,29
	104,089
	3,43
	107,52
	2,48
	110

	Котельная ЗСШ №1
	1,16
	1,16
	0.002
	0,497
	0.0104
	0,507
	0,65
	1,158

	Котельная ЗСШ №5
	0,6
	0,6
	0.002
	0.315
	0.0143
	0,329
	0,26
	0,598


 *- потребность теплоэнергии на собственные и хозяйственные нужды обеспечивается за счет двух общестанционных подогревателей сетевой воды на собственные нужды станции ПСВ-500
Таблица 2.4.3

Баланс тепловой энергии по филиалу АО «Татэнерго» - Заинская ГРЭС (тыс. Гкал)
	Годы
	2017 (факт)
	2018
	2019
	2020
	2021-2033

	Отпуск с источника (без хоз.нужд), в том числе:
	198,854
	216,738
	199,319
	199,319
	199,319

	горячая вода
	195,804
	213,688
	196,506
	196,506
	196,506

	пар
	3,050
	3,050
	2,813
	2,813
	2,813

	Потери в горячей воде
	30,035
	46,625
	30,035
	30,035
	30,035

	Полезный отпуск потребителям, в том числе:
	168,819
	170,113
	169,284
	169,284
	169,284

	горячая вода
	165,769
	167,063
	166,471
	166,471
	166,471

	пар
	3,050
	3,050
	2,813
	2,813
	2,813

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	168,819
	170,113
	166,471
	166,471
	166,471

	бюджетные 
	25,427
	31,352
	25,424
	25,424
	25,424

	население
	128,318
	118,088
	128,918
	128,918
	128,918

	прочие
	12,024
	20,673
	12,129
	12,129
	12,129


Таблица 2.4.4

Баланс теплоносителей по филиалу АО «Татэнерго» - Заинская ГРЭС (м3)
	Годы
	2017 (факт)
	2018
	2019
	2020
	2021-2033

	Отпуск с источника (горячая вода без хоз.нужд) 
	374,717
	358,756
	369,793
	369,793
	369,793

	Отпуск с источника (невозврат конденсата) 
	4,623
	4,623
	4,269
	4,269
	4,269

	Потери в горячей воде
	99,237
	85,621
	93,328
	93,328
	93,328

	Полезный отпуск потребителям в горячей воде
	275,480
	273,135
	276,465
	276,465
	276,465

	Полезный отпуск потребителям в паре
	4,623
	4,623
	4,269
	4,269
	4,269


Основные выводы:
Существующий радиус теплоснабжения Заинской ГРЭС соответствует эффективному радиусу теплоснабжения, существующий радиус теплоснабжения котельных ЗСШ №1 и ЗСШ №5 выходит за рамки эффективного радиуса теплоснабжения этих котельных.
Прогнозы перспективных тепловых балансов приняты в соответствии с данными Генерального плана развития г.Заинск на период до 2033 года.

В существующих системах теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей имеется достаточный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии, что, в совокупности с расчетом радиусов эффективного теплоснабжения и анализом структуры тепловых сетей, позволяет судить о эксплуатационной надежности теплоснабжения г.Заинск.

В соответствии с расчетом гидравлических режимов существующей и перспективной нагрузок можно сделать вывод о возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей на период до 2033 года с учетом реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Данные о перспективных балансах производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	Источник
	Расп.пр-сть. ВПУ, т/ч
	Фактическая производительность ВПУ, т/ч

	
	
	2017 

(факт)
	2018-2023
	2024-2028
	2029-2033

	Заинская ГРЭС-I очередь
	200
	90
	90
	90
	90

	Заинская ГРЭС-II очередь
	140
	70
	75,05
	77,70
	78,47

	Котельная ЗСШ №1 г. Заинск-2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Котельная ЗСШ №5 п. Мирный
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3

Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах, м3
	Источник
	Объем трубопровода, м3
	2017 

(факт)
	2018-2023
	2024-2028
	2029-2033

	Заинская ГРЭС – I очередь
	2846,135
	56,923
	56,923
	56,923
	56,923

	Заинская ГРЭС – II очередь
	3297,865
	65,957
	65,957
	65,957
	65,957

	Котельная ЗСШ №1
	4.44
	0.089
	0.089
	0.089
	0.089

	Котельная ЗСШ №5
	7.35
	0.147
	0.147
	0.147
	0.147



Основные выводы:
-  располагаемая производительность водоподготовительных установок соответствует фактической производительности водоподготовительных установок.
- возможность обеспечения аварийной подпитки тепловой сети в одной зоне теплоснабжения от другой зоны теплоснабжения, функционирующей в нормальном режиме, отсутствует.
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 


Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основывается на анализе радиусов теплоснабжения существующих теплоисточников, планов развития города Заинск в части введения новых потребителей тепловой энергии.

Проведенный анализ показал, что для покрытия перспективной нагрузки строительство новых источников теплоснабжения не требуется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии
	№
	Населённый пункт
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб.
	Срок реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	

	1
	г. Заинск
	Техническое перевооружение котельной собственных нужд

с внедрением водогрейных котлов ПТВМ-50
	Замещение выработки тепловой энергии энергоблоками Заинской ГРЭС на выработку тепловой энергии вновь устанавливаемыми водогрейными котлами в существующей котельной собственных нужд
	212100
	2019

	2
	г. Заинск
	Модернизация теплосети I очереди Ø 630 мм от главного корпуса до западного ограждения Заинской ГРЭС
	Реконструкция участков тепловых сетей Заинской ГРЭС с отработавшим установленным ресурсом
	39177 
	2019-2022

	3
	г. Заинск
	Модернизация теплосети II очереди Ø 530 мм от главного корпуса до северного ограждения мазутного хозяйства ЗГРЭС
	Реконструкция участков тепловых сетей Заинской ГРЭС с отработавшим установленным ресурсом
	85149 
	2021-2027


Реализация данного проекта позволит обеспечить достаточный резерв тепловой мощности источника тепловой энергии и избежать дефицита тепловой энергии.
4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутствуют.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы
Проведенный анализ показал, что меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусматриваются из-за отсутствия избыточных источников тепловой энергии.
4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа
Проведенный анализ показал, что в соответствии с Генеральным планом меры по переоборудованию Заинской ГРЭС не предусмотрены.
4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.
Перевод в пиковый режим работы котельных не предусматривается.
4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Проведенный анализ показал, что необходимость распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии отсутствует, т.к. зоны с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии, находящиеся в пределах эффективного радиуса источников тепловой энергии, отсутствуют.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть
Оптимальные температурные графики для каждого источника тепловой энергии, по филиалу АО «Татэнерго» - Заинская ГРЭС по очередям (1,2 очереди) представлены в Обосновывающих материалах (Глава 1, пункт 2.7). 
4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей
Существующие резервы установленной мощности достаточны для покрытия перспективной тепловой нагрузки.
4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Проведенный анализ показал, что ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен.

4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии
Описание видов топлива, используемых на источниках тепловой энергии, представлено в Главе 1, Части 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.
Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Анализ ситуации в городе Заинск показал, что предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не является актуальным для муниципального образования вопросом, т.к. зоны с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии, находящиеся в пределах эффективного радиуса источников тепловой энергии с резервами располагаемой мощности, отсутствуют.
5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
К системе централизованного теплоснабжения АО «Татэнерго» в городе Заинск подключены 96 абонентов индивидуального жилищного строительства, из которых у 86 есть возможность газификации. Суммарная протяженность тепловых сетей до индивидуальных жилых домов 17,4 км, их состояние оценивается как неудовлетворительное. Объем реализации тепловой энергии за 2017 г. составил 1,297 тыс. Гкал или (0,78% от общего отпуска), соответственно выручка от реализации 1,809 млн. руб. или 0,79% от полной продажи по г. Заинск. Потери тепловой энергии (нормативные) в данных тепловых сетях 1 772 Гкал (6,15% от общего числа потерь) и учтены в составе НВВ от реализации тепловой энергии. Ориентировочные суммарные затраты на перекладку тепловых сетей составят 252,146 млн. руб. По результатам оценки укрупненные затраты на установку индивидуальных газовых котлов отопления и подключение к системе газоснабжения оцениваются в 4,8 млн. руб.

Таким образом наиболее экономически выгодным вариантом обеспечения теплоснабжения частного сектора является индивидуальные источники тепловой энергии, расположенные непосредственно у потребителей.

В целях повышения надежности теплоснабжения индивидуальных жилых домов, повышения энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения и минимизации рисков нарушения безопасности теплоснабжения населения, а также в связи с невозможностью обеспечить требуемый уровень надежности, на тепловых сетях частного сектора ввиду неудовлетворительного состояния трубопроводов тепловых сетей и теплопотребляющих установок предлагается АО «Татэнерго» совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Фондом Газификации РТ разработать программу по переводу объектов частного сектора на индивидуальное отопление.
Предложения по модернизации системы горячего водоснабжения (перевод абонентов частного сектора на индивидуальное отопление) представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1
Предложения по модернизации системы горячего водоснабжения
(перевод абонентов частного сектора на индивидуальное отопление)
	№
	Населённый пункт
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб.
	Срок реализации мероприятия

	1
	г. Заинск
	Модернизация системы горячего водоснабжения, перевод абонентов частного сектора на индивидуальное отопление
	Установка абонентам частного сектора индивидуальных газовых котлов отопления и подключение к системе газоснабжения
	4800
	2018-2019


5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения 

	№
	Населённый пункт
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб.
	Срок реализации мероприятия

	1
	г. Заинск
	Модернизация системы горячего водоснабжения, перевод жилых домов и объектов соцкультбыта на ИТП 
	Перевод на закрытую схему теплоснабжения
	126772
	2018-2020


Предложения по реконструкции магистральных и распределительных тепловых сетей (участков тепловых сетей) с отработавшим установленным ресурсом представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3
Предложения по реконструкции магистральных и распределительных тепловых сетей (участков тепловых сетей) с отработавшим установленным ресурсом
	№
	Населённый пункт
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб.
	Срок реализации мероприятия

	1
	г. Заинск, пр. Нефтяников
	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников Ø 426 мм от ПНС до ул. Строителей (1-4 пусковые комплексы)
	Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом
	29529
	2015-2019

	2
	г. Заинск, ул. Рафикова
	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова
	Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом
	13009
	2019-2021

	3
	г. Заинск, пр. Победы
	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д.1/23
	Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом
	25709
	2019-2022

	4
	г. Заинск, пр. Победы
	Модернизация теплосети Ø 530 мм от пр. Победы 1/23 до пр. Победы 26 
	Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом
	25418


	2021-2025

	5
	г. Заинск, ул. Объездная 
	Модернизация теплосети Ø 530 мм от мазутного хозяйства ЗГРЭС до ул. Нариманова (автодорога Альметьевск - Наб. Челны) ГРЭС-2 очередь
	Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом
	40312
	2020-2023

	6
	г. Заинск, старая часть города
	Модернизация теплосети ГРЭС-I очереди Ø 630 мм от ограждения ЗГРЭС до ПНС ул. Рафикова 1
	Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом
	119188
	2022-2028

	7
	г. Заинск
	Модернизация электродвигателей насосов подпитки тепловой сети с установкой частотно-регулируемых приводов
	Повышение эффективности работы теплофикацион-ной установки станции за счет снижения потребления электроэнергии на отпуск тепловой энергии
	4570
	2019-2020

	8
	г. Заинск
	Модернизация сетевых насосов в ПНС
	Повышение эффективности работы теплофикацион-ной установки станции за счет снижения потребления электроэнергии на отпуск тепловой энергии
	10490
	2019-2020


5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

	№
	Населённый пункт
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб.
	Срок реализации мероприятия

	1
	г. Заинск
	Внедрение диспетчеризации учета тепловой энергии на объектах теплопотребления
	Диспетчеризация
	11033
	2020-2021


Раздел 6. Перспективные топливные балансы
6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах городского поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Анализ перспективных топливных балансов для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах г. Заинск, представлен в таблице 6.1.
Таблица 6.1



Перспективный топливный баланс

	Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес)
	Тип топлива
	Вид топлива
	Существующее потребление,
2017 г.
	Этапы

	
	
	
	
	2018-2023
	2024-2028
	2029-2033

	Заинская ГРЭС
	основное
	природный газ, тыс. м3
	36404
	40062
	40062
	40062

	
	резервное
	мазут, тут
	1
	0
	0
	0

	
	аварийное
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ЗСШ №1

г. Заинск-2
	основное
	природный газ, тыс. м3
	181
	181
	181
	181

	
	резервное
	-
	-
	-
	-
	-

	
	аварийное
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ЗСШ №5

п. Мирный
	основное
	природный газ, тыс. м3
	82
	82
	82
	82

	
	резервное
	-
	-
	-
	-
	-

	
	аварийное
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе 
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

	Наименование мероприятия
	Всего капитальных вложений, млн. руб.
	Капитальные вложения по этапам (млн. руб.)

	
	
	2018-2023
	2024-2028
	2029-2033

	Техническое перевооружение котельной собственных нужд

с внедрением водогрейных котлов ПТВМ-50
	212,100
	212,100
	-
	-

	Модернизация сетевых насосов в ПНС
	10,490
	10,490
	-
	-

	Модернизация электродвигателей насосов подпитки тепловой сети с установкой частотно-регулируемых приводов
	4,570
	4,570
	-
	-

	Модернизация теплосети I очереди Ø 630 мм от главного корпуса до западного ограждения Заинской ГРЭ
	39,177
	39,177
	-
	-

	Модернизация теплосети II очереди Ø 530 мм от главного корпуса до северного ограждения мазутного хозяйства ЗГРЭС
	85,149
	23,661
	61,488
	-

	Модернизация системы горячего водоснабжения, перевод жилых домов на ИТП 
	126,772
	126,772
	-
	-

	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей (1-4 пусковой комплекс)
	29,529
	29,529
	-
	-

	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова диаметром 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова 
	13,009
	13,009
	-
	-

	Внедрение диспетчеризации учета тепловой энергии на объектах теплопотребления
	11,033
	11,033
	-
	-

	Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 по пр. Победы д.1/23
	25,709
	25,709
	-
	-

	Модернизация теплосети Ø 530 мм от пр. Победы 1/23 до пр. Победы 26
	25,418
	11,594
	13,824
	-

	Модернизация теплосети Ø 530 мм от мазутного хозяйства ЗГРЭС до ул. Нариманова (автодорога Альметьевск - Наб. Челны) ГРЭС-2 очередь
	40,312
	40,312
	-
	-

	Модернизация теплосети ГРЭС-I очереди Ø 630 мм от ограждения ЗГРЭС до ПНС ул. Рафикова 1
	119,188
	8,724
	110,464
	-

	Модернизация системы горячего водоснабжения, перевод абонентов частного сектора на индивидуальное отопление
	4,800
	4,800
	-
	-


7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на каждом этапе представлены в таблице 7.1.

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.
Анализ возможных вариантов ситуации в городе Заинск показал, что изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в муниципальном образовании не планируется. 
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
Решение о присвоении организации статуса ЕТО (Единая теплоснабжающая организация) определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в одной или нескольких из определенных зон деятельности.
Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В настоящее время АО "Татэнерго" и ООО "Теплосервис" отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  № 808, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для города Заинск предприятие АО "Татэнерго", ООО "Теплосервис" для г. Заинск-2 и п. Мирный, действующая в соответствии с Основными направлениями реформирования электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 11.07.01 г. №526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации".

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Для принятия решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии необходимо проанализировать текущее распределение тепловой энергии по действующим теплоисточникам города Заинск. Сводная таблица распределения тепловой нагрузки по теплоисточникам приведена в таблице 9.1.
Таблица 9.1

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Присоединенная тепловая нагрузка потребителей (с учетом собственных и хозяйственных нужд и тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч

	1
	           Заинская ГРЭС
	107,52

	2
	Котельная ЗСШ №1
	0,497

	3
	Котельная ЗСШ №5
	0,315


Анализ ситуации в области теплоснабжения, сложившейся в муниципальном образовании, позволяет сделать вывод, что в зоне действия каждого теплоисточника имеются значительные резервы тепловой мощности, в объемах достаточных для обеспечения тепловой энергией как существующих, так и перспективных потребителей без перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным тепловым сетям города Заинск не является актуальным вопросом, т.к. бесхозяйные сети по данным администрации отсутствуют.
32

