УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Исполнительного комитета

города Заинска

Заинского муниципального района

_____________Петров А.В.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального

образования город Заинск

на перспективу до 2030 г.

Генеральный директор

ООО «ЭНЕРГОСФЕРА»

______________ Казандайкин Д.О.

г. Ульяновск, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	8

Глава 1. Краткое описание	13

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. ЗАИНСК	14

2.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. ЗАИНСК	14

2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения г. Заинск и деление территории г. Заинск на эксплуатационные зоны	14

2.1.2. Описание территорий г. Заинск, не охваченных централизованными системами водоснабжения	16

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	16

2.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	16

2.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	27

2.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	27

2.2.  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	28

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;	28

2.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития г. Заинск	30

2.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	30

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке	30

2.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	32

2.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды г. Заинск (пожаротушение, полив и др.)	32

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	33

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета	33

2.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития  г. Заинск, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	34

2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;	35

2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды	35

2.3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды	35

2.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами	36

2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	36

2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)	37

2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	38

2.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	39

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	39

2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	39

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	40

2.4.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	40

2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;	40

2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	40

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Заинск и их обоснование	41

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, водонапорных башен	41

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	41

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	41

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	42

2.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	42

2.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	42

2.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	42

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	46

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	48

ГЛАВА 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. ЗАИНСК	49

3.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. ЗАИНСК.	49

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО г. Заинск и деление территории МО г. Заинск на эксплуатационные зоны	49

3.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	53

3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	54

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	55

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	55

3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	56

3.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	59

3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	59

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	60

3.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	60

3.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по г. Заинск с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	60

3.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития г. Заинск	61

3.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	61

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	61

3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения	62

3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	62

3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	63

3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	63

3.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	64

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	64

3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	64

3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	65

3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	65

3.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	65

3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Заинск, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	65

3.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	67

3.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	67

3.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения	67

3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	67

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	67

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	68

3.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	68

3.7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	71

3.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	73

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения города Заинск на перспективу до 2030 г. разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782         «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- технического задания;

- документов территориального планирования МО г. Заинск.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком на 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения;

- описание зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

- магистральные и распределительные сети водоснабжения;

- водозаборные узлы (далее – ВЗУ);

- насосные станции.

2) Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции (далее – КНС);

- Канализационные очистные сооружения (далее – КОС).

Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения города Заинск на перспективу до 2030 года.

Технический заказчик:

Исполнительный комитет города Заинска Заинского муниципального района

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Исполнительный комитет города Заинска Заинского муниципального района

Местонахождение заказчика:

423520, республика Татарстан, Заинский район, город Заинск, улица Крупской, дом 6.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782                   «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Устав муниципального образования;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003).

Цели схемы:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2030 г.;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации мероприятий схемы:

На первый этап 2019-2023 год:

- Замена водопровода по ул. Красноармейская (от ул. Ломоносова до ул. Горького) ПНД d=110 мм L=580 м.

- Замена водопровода по улицам Титова, 9 - Мичурина (до Шоссейной), ПНД 63 мм L=345 м.

- Замена водопровода ул. Пионерская (от №16 до №30) ПНД63 мм, L=185 м.

- Замена водоразборных колонок;

- Капитальный ремонт водопроводных колодцев;

- Замена узлов учета;

- Замена пожарных гидрантов;

- Замена задвижек;

- Капитальный  ремонт артезианских скважин;

- Замена насосов электродвигателей;

- Замена дворовой канализации ул. Ленина д. 28,( ПНД d225 мм, L=60м);

- Замена напорной канализации от  КНС до БОС, ПНД 315, L=50 м;

- Капитальный  ремонт канализационных колодцев, 22 шт.;

- Капитальный ремонт илопровода, 18 м;

- Замена дренажной системы на иловых площадках, 6 м

- Кап. ремонт оборудования БОС, КНС;

- Замена задвижек;

- Реконструкция ветхих сетей водоотведения (11 км)

На второй этап 2024-2030 год:

- Реконструкция участков водопровода(31,25 км);

- Строительство новых водопроводных сетей;

- Строительство очистных сооружений;

- Реконструкция ветхих сетей водоотведения (26,5 км);

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации г. Заинск.

Глава 1. Краткое описание

Город Заинск расположен у слияния рек Степной Зай и Лесной Зай, близ одноименной станции на железнодорожной линии Агрыз - Акбаш. Центр Заинского района в 1933-1963 г.г. и с 1972 г.. Расстояние до Казани - 287 км. Через г.Заинск проходит автомобильная дорога регионального значения Набережные Челны – Альметьевск. Город основан в 1652-1656 г.г. как пограничная крепость на Закамской оборонительной черте. В 1708 г. получил статус пригорода Казанской губернии (с 1744 г. – в Оренбургской, с 1865 г. – в Уфимской). В 1920 г. вошел в состав Татарской АССР. Современный г.Заинск образован в результате слияния р.п. Заинск (с 1957 г.) и р.п. Новый Зай (с 1962 г.). Площадь города на 1.01.2005 г. составила 5838 га. Заинский район был образован 10.02.1935 г., упразднен с 1.02.1963 г. с передачей территории в состав Альметьевского района, восстановлен 1.02.1972 года. Площадь района составляет 1849,0 кв.км.

На 2018 г. постоянное население г.Заинска составило 39,938 тысячи человек.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. ЗАИНСК

2.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. ЗАИНСК

2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения г. Заинск и деление территории г. Заинск на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения г. Заинск происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития города, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проекты указанных зон разработаны на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом системы водоснабжения г. Заинск являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

Сеть водопровода г. Заинск имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Существующие сети водопровода проложены из стальных, полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 500 мм. Ориентировочно 55% водопроводных сетей изношены полностью. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на сети.

Централизованная система водоснабжения города в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

– хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

– производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

– тушение пожаров;

– собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения г. Заинск является расчет потребностей города в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

– в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

– в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

– в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды.

Таким образом, система водоснабжения  г. Заинск представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей г. Заинск, составляет 201,652 км.

Водоснабжение муниципального образования осуществляется подземными водами. Всего в г. Заинск эксплуатируются 2 водозабора, состоящие из 19 водозаборных скважин.

2.1.2. Описание территорий г. Заинск, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В г. Заинск не охвачены централизованной системой водоснабжения следующие территории:

- новые участки, выделенные молодым семьям в мкр. Заинск-2, мкр. Мирный, Воздвиженка, мкр. №4.

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения г. Заинск, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

- Технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозаборов,  включающая в себя все сооружения подъема воды, а так же все магистральные и распределительные трубопроводы.

- Технологическая зона системы централизованного водоснабжения включающая в себя насосные станции, а так же все магистральные и распределительные трубопроводы.

2.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

2.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение г.Заинска осуществляется от двух водозаборов:

- артводозабор «Дуслык» в н.п. Ст. Пальчиково мощностью 15 тыс. м3/сут.,

- артводозабор МР «Заинск-2» из 9-ти артезианских скважин производительностью 1000м3/сут.

Камская вода от УПТЖ для ППД АО «Татнефть» является резервным источником водоснабжения г.Заинск.

В состав артезианского водозабора «Дуслык» входят:

-	водозаборные скважины - 10 шт.

-	насосная станция II подъема

-	резервуар питьевой воды объемом 200 м3- 2 шт

-	сборные водоводы протяженностью 16 км

-	напорные водоводы протяженностью 38,57 км

-	фильтры поглотители - 2 шт

-	административно-бытовой корпус

-	контрольно-пропускной пункт

Из 10 пробуренных скважин, глубиной 43-58 м, в настоящее время эксплуатируется  6 скважин.

Зоны санитарной охраны артезианских скважин соблюдены и находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ 8-65-90 и ЭЦВ 8-40-120, производительностью 40-65 м3/час.

Питьевая вода из артезианских скважин по сборным водоводам Д225-300 мм подается в два резервуара питьевой воды объемом 200 м3 каждый. Для исключения контакта внутреннего пространства резервуаров с атмосферным воздухом и воздухообмена предусмотрено 2 фильтра-поглотителя, выполненных по типовому проекту.

Насосными агрегатами насосной станции II подъема питьевая вода первоначально по двум стальным напорным коллекторам Д 325 мм протяженностью 3,25 км каждая нитка, а затем по трем напорным коллекторам из полиэтиленовых труб Д 315 мм протяженностью 10,79 км каждая нитка подается на водопроводную насосную станцию №1 (ВНС-1).

На территории города Заинска  для подачи питьевой воды из резервуаров в г. Заинск имеется насосная станция ВНС-1, оборудованная четырьмя насосами типа 1Д630/125А, производительностью 550 м3/час и высотой подъема 101 м. Общая производительность насосной станции составляет 22,5 тыс. м3/сутки.

При эксплуатации насосной станции II подъема в рабочем режиме работает один насос, три насоса находятся в резерве.

В МР Заинск-2 вода подается непосредственно в распределительную сеть.

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень технических характеристик источников водоснабжения МО г. Заинск, который отражен в таблице 1.

Таблица1. Технические характеристики скважин

| Наименование Водозабора | Состав Водозабора | Проектная производительность тыс. м3/год | Фактиче-ская произво-дитель- ность тыс. м3/год | Год строи тельства | Марка насоса | Про-цент износа,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артводозабор «Дуслык» | Скважина №219, местоположение: в 1,5км Западнее окраины д.Буре- Сарай и в 1,5км к ССВ от устья р.Шипка | 5475,00 | 821,798 | 1996 | ЭЦВ 8-40-90 | 36 |
|  | Скважина №302, местоположение: в 1,0км Севернее моста ч/з р.Зай, расположенного на северной окраине д.Ст. Пальчиково |  | 389,999 | 2002 | ЭЦВ 10-65-150 | 30 |
|  | Скважина №271-1, местоположение: в 1,0км Севернее моста ч/з р.Зай, расположенного на северной окраине д.Ст. Пальчиково |  | 251,788 | 2002 | ЭЦВ 8-40-90 | 38 |
|  | Скважина №218, местоположение: севернее моста ч/з р.Зай,расположенного на северной окраине д.Ст.Паль-чиково |  | 375,308 | 1996 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 |
|  | Скважина №301, местоположение: в 550м севернее окраины д.Ст.Пальчиково |  | 798,390 | 2002 | ЭЦВ10-65-150 | 38 |
|  | Скважина №231, местоположение: в 550м от северо-западной окраины д.Ст.Пальчиково |  | 240,82 | 1998 | ЭЦВ 8-40-90 ( в резерве) | 40 |
|  | Скважина №231-э, местоположение: |  | 228,855 | 1998 | ЭЦВ 8-65-145/38 (в резерве) | 40 |
| Артводозабор МР «Мирный» | Скважина №1, местоположение: северо-западная окраина г.Заинск, ул.Мичурина - 5 | 182,500 | 0 не рабочая | 1970 | ЭЦВ 6-16-110/48 | 96 |
|  | Скважина №2, местоположение: северо-западная окраина г.Заинск, ул.Мичурина - 5 |  | 0 резерв | 1970 | ЭЦВ 8-25-100/45 | 96 |
|  | Скважина №3, местоположение: северо-западная окраина г.Заинск, ул.Юбилейная (мкрн. п.Мирный) |  | 0 не рабочая | 1976 | ЭЦВ 6-10-100/37 | 84 |
|  | Скважина №5, местоположение: северная окраина г.Заинск (мкрн.п.Мирный) |  | 0 не рабочая | 1993 | требуется ликвидацион. тампонаж | 50 |
|  | Скважина №6, местоположение: северная окраина г.Заинск, пос.1-ая Бугульда (мкрн.п.Мирный) |  | 0 резерв | 1971 | ЭЦВ 6-16-110/43 | 94 |
|  | Скважина №7, местоположение: северная окраина г.Заинск (мкрн.п.Мирный) |  | 0 не рабочая | 1971 | требуется ликвидацион. тампонаж | 94 |
|  | Скважина №8, местоположение: северо-западная окраина г.Заинск, ул.Юбилейная (у скв.№3 мкрн. п.Мирный) |  | 0 не рабочая | 1999 | ЭЦВ 8-25-100/43 | 38 |
| Артводозабор МР «Заинск-2» Артводозабор МР «Заинск-2» | Скважина №1, местоположение: МР Заинск-2, ул.Калинина, возле церкви | 365,000 | 15,969 | 1976 | ЭЦВ 8-25-100/40 (в резерве) | 84 |
|  | Скважина №2, местоположение: МР Заинск-2, ул.Советская, 62 |  | 42,464 | 1976 | ЭЦВ 6-10-110/45 | 84 |
|  | Скважина №3, местоположение: МР Заинск-2, ул.40лет Татарстана м/у ул.Толстого и ул.Ульянова |  | 64,981 | 1972 | ЭЦВ 8-40-90/40 | 92 |
|  | Скважина №4, местоположение: восточная окраина МР Заинск-2, по ул. 40 лет Татарстана, угол ул.40лет Татар стана и ул.Толстого |  | - | 1972 | ЭЦВ 6-10-110/45 (в резерве) | 92 |
|  | Скважина №5, местоположение: восточная окраина МР Заинск-2, на территории средней школы по ул.Мостовая |  | 209,517 | 1972 | ЭЦВ 8-25-125/40 | 92 |
|  | Скважина №6, местоположение: |  | резерв | 1995 | требуется ликвидацион. тампонаж | 46 |
|  | Скважина №7, местоположение: юго-восточная окраина МР Заинск-2, на территории старого аэропорта |  | 36,829 | 1996 | ЭЦВ 6-16-110 | 44 |
|  | Скважина №8, местоположение: ул.Макарова |  | резерв | 1993 | требуется ликвидацион. тампонаж | 50 |
|  | Скважина №9, местоположение: северо-восточная окраина МР Заинск-2, на территории ПО «Сельхозтехни-ка» по ул.Макарова |  | 123,629 | 1993 | ЭЦВ 6-10-110 | 50 |
|  | Скважина №10, местоположение: восточная окраина МР Заинск-2, на территории старого аэропорта, по ул.Ветеранов |  | 69,401 | 1997 | ЭЦВ 8-40-90/80 | 42 |
|  | Скважина №11, местоположение: окраина Заинск-2 |  | - | 1998 | (не рабочая) | 40 |
|  | Скважина №12, местоположение: центральная часть МР Заинск-2, ул.Орджоникидзе |  | 25,722 | 2000 | ЭЦВ 6-10-110/51 | 36 |
|  | Скважина №13, местоположение: |  | - | - | требуется ликвидацион. тампонаж |  |
| Кармалка | Скважина, местоположение: Кармалка, ул.Лесорубов |  | - | - | ЭЦВ 6-10-80 |  |

Показатели качества воды по водозабору «Заинск-2» приведены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели качества воды по водозабору «Заинск-2» г. Заинск

|  |  |  |  |  |  | Результаты исследований источников водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определяемые показатели | Гигиеничес-кий норматив |  | Скв. №1 (ул.Калинина) |  | Скв. №2 (ул.Совет-ская,62) |  | Скв. №3 (ул. 40 лет Татарстан | Скв. №4 (ул.40 лет Татарстана) | Скв. №5 (ул.Мост-овая) | Скв. № 7 (юго-вост. окраина) | Скв. №9 (ул.Мака-рова) | Скв. №10 (ул.Ветер-анов) | Скв. №12(центр.часть мкр.Зай-2) |
| Запах | Не более 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Мутность | Не более 1,5 |  | Менее 0,58 |  | Менее 0,58 |  | 0,92 | 0,69 | 0,69 | 1,85 | 2,11 | 1,77 | 0,61 |
| Цветность | Не более 20(35) |  | Менее 5 |  | Менее 5 |  | 5,6 | 5,8 | 5,3 | 7,2 | 7,9 | 7,4 | 5,1 |
| Жесткость общая | Не более 7(10) |  | 8,3 |  | 7,7 |  | 6,3 | 5,9 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,9 |
| Окисляемость перманганатная | Не более 5 |  | 1,71 |  | 2,17 |  | 1,93 | 2 | 1,71 | 2,33 | 2,25 | 2,33 | 1,86 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Не более 1000(1500) |  | 516,4 |  | 484,4 |  | 500,4 | 489,6 | 508,4 | 514,8 | 507,2 | 518,8 | 510,4 |
| Привкус | Не более 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Хром(6+) | Не более 0,05 |  | Менее 0,001 |  | Менее 0,001 |  | Менее 0,001 | Менее 0,01 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Медь | Не более 1 |  | Менее 0,001 |  | Менее 0,001 |  | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Марганец | Не более 0,1 |  | 0,001 |  | 0,0015 |  | Менее 0,001 | Менее 0,01 | 0,0010 | Менее 0,005 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,01 |
| Нитраты (по NO3) | Не более 45 |  | 17,7 |  | 8,23 |  | 9,78 | 9,84 | 15,4 | 11,4 | 13,8 | 13,3 | 16,7 |
| Хлориды | Не более 350 |  | 100,1 |  | 64,6 |  | 72,8 | 79,2 | 91,4 | 80,1 | 88,3 | 86,4 | 101,9 |
| Нитриты(по NO2) | Не более 3,3 |  | Менее 0,003 |  | Менее 0,003 |  | Менее 0,003 | 0,004 | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 | 0,0070 | Менее 0,003 |
| Сульфаты | Не более 500 |  | 97,9 |  | 118,6 |  | 163,1 | 168,1 | 123,6 | 158,2 | 138,4 | 148,3 | 108,7 |
| Железо | Не более 0,3 |  | Менее 0,1 |  | Менее 0,1 |  | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,43 | 0,41 | 0,45 | Менее 0,1 |
| Аммиак (по азоту) | 1,5 |  | Менее 0,1 |  | Менее 0,1 |  | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 |
| pH | От 6 до 9 |  | 7,5 |  | 7,3 |  | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,5 |
| Мышьяк | Не более 0,05 |  | Менее 0,005 |  | Менее 0,005 |  | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Молибден | Не более 0,25 |  | Менее 0,001 |  | Менее 0,001 |  | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Магний | 50 |  | 43,7 |  | 43,7 |  | 32,8 | 30,4 | 37,7 | 34 | 40,1 | 41,3 | 32,8 |
| Кальций | Не нормируется |  | 94,6 |  | 81,7 |  | 72,9 | 68,5 | 78,9 | 75,3 | 74,5 | 73,7 | 84,5 |
| Свинец | Не более 0,03 |  | Менее 0,001 |  | Менее 0,001 |  | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Цинк | Не более 5 |  | 0,011 |  | Менее 0,001 |  | 0,014 | 0,01 | 0,0068 | 0,001 | 0,022 | 0,021 | 0,013 |
| Кадмий | Не более 0,001 |  | 0,0001 |  | Менее 0,0001 |  | 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Ртуть | Не более 0,0005 |  | Менее 0,0001 |  | Менее 0,0001 |  | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Общие колиформные бактерии | Не допускается |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено | Не обнаружено, | Не обнаружено, | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Не допускается |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Общее микробное число. | Не более 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели качества воды по водозабору «Дуслык» приведены в таблице 3.

Таблица3. Показатели качества воды водозабору «Дуслык» г. Заинск

| Определяемые показатели | Гигиеничес-кий норматив | Скв. №219(0) | Скв. №302(1) | Скв. №271(2) | Скв. № 218(3) | Скв. №301(4) | Скв. №231(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | Не более 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мутность | Не более 1,5 | 1,4 | Менее 0,58 | 1,3 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 |
| Цветность | Не более 20(35) | 7,9 | Менее 5 | 7,7 | Менее 5 | Менее 5 | Менее 5 |
| Жесткость общая | Не более 7(10) | 6,3 | 7,00 | 6,7 | 6,7 | 7 | 7 |
| Окисляемость перманганатная | Не более 5 | 1,6 | 1,3 | 1,47 | 1,14 | 1,22 | 1,3 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Не более 1000(1500) | 374,8 | 422,8 | 398,0 | 369,2 | 436,0 | 444,0 |
| Привкус | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хром(6+) | Не более 0,05 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Медь | Не более 1 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Марганец | Не более 0,1 | 0,0182 | 0,0197 | 0,0198 | 0,0118 | 0,0289 | 0,0159 |
| Нитраты (по NO3) | Не более 45 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,85 | 1,6 |
| Хлориды | Не более 350 | 29,1 | 26,4 | 99,3 | 24,6 | 32,8 | 29,1 |
| Нитриты(по NO2) | Не более 3,3 | 0,007 | 0,03 | 0,037 | 0,026 | 0,043 | 0,015 |
| Сульфаты | Не более 500 | 85,0 | 71,2 | 83,0 | 75,1 | 89,0 | 87,0 |
| Железо | Не более 0,3 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 |
| Аммиак (по азоту) | 1,5 | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,1 | Менее 0,10 | Менее 0,1 | Менее 0,1 |
| pH | От 6 до 9 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,2 |
| Мышьяк | Не более 0,05 | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Молибден | Не более 0,25 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Магний | Не более 50 | 32,8 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,1 | 34,5 |
| Кальций | Не нормируется | 73,75 | 74,6 | 73,75 | 74,6 | 68,1 | 67,3 |
| Свинец | Не более 0,03 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Цинк | Не более 5 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Кадмий | Не более 0,001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Ртуть | Не более 0,0005 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Общие колиформные бактерии | Не допускается | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Не допускается | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Общее микробное число. | Не более 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В настоящее время системы очистки воды в городе Заинск отсутствуют.

2.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень основных характеристик насосных станций г. Заинск, который отражен в таблице 4.

Таблица 4. Технические характеристики насосного оборудования по данным

| № | Наименование объекта | Марка насоса | Кол-во, шт. | Производительность, м3/ч | Напор, м | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная II подъема арт. водозабора «Дуслык» | Д 630/125 (№1) | 1 | 630 | 125 | 35 |
|  |  | Д 630/125 (№2) | 1 | 630 | 125 | 45 |
|  |  | Д 630/90А (№3) | 1 | 550 | 74 | 50 |
|  |  | Д 630/90А (№4) | 1 | 550 | 74 | 45 |
| 2 | ВНС-1 на Техно | Д 630/90А (1) | 1 | 470 | 30 | 35 |
|  |  | Д 630/90А (3) | 1 | 470 | 30 | 35 |
|  |  | Д 320-70 (2) | 1 | 320 | 70 | 25 |
|  |  | Д 320-50 | 1 | 320 | 50 | 25 |
|  |  | К 290/30 | 1 |  |  | 20 |
| 3 | ВНС-2 (в резерве) | Д 630/90А | 1 | 470 | 30 | 56 |
|  |  | Д 630/90А | 1 | 470 | 30 | 56 |

Технические характеристики водонапорных башен представлены в таблице 5.

Таблица 5. Технические характеристики водонапорных башен

| Наименование объекта | Год постройки | Процент износа, % | Объем запаса воды м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВНБ со скв.№ 2 Адрес/местоположение: МР Заинск-2, ул.Советская, 62 | 1993 | 68 | 60 |
| ВНБ к скв.№ 7 Адрес/ местоположение: юго-восточная окраина МР Заинск-2, на территории старого аэропорта | 1997 | 56 | 24 |
| ВНБ со скв.№ 8 Адрес/ местоположение: МР Заинск-2, ул.Макарова | 1998 | 55 | 24 |
| ВНБ к скв.№ 10 Адрес/местоположение: МР Заинск-2, ул.Ветеранов | 1994 | 66 | 28 |
| ВНБ к скв.№ 5 Адрес/местоположение: северная окраина г.Заинск (мкрн.п.Мирный) | 1994 | 68 | 24 |
| ВНБ к ксв.№ 6 Адрес/местоположение: северная окраина г.Заинск, пос.1-ая Бугульда (мкрн.п.Мирный) | 1998 | 55 | 24 |
| ВНБ Адрес/местоположение: г.Заинск, ул.Лесорубов (Кармалка) | - | Данных нет |  |

Расход электроэнергии при подъеме и транспортировки технической воды за 2018 г. представлен в таблице 6.

Таблица 6. Данные о количестве потребления электроэнергии объектами систем водоснабжения за 2018 год

| Наименование объекта | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| Арт. насосная Дуслык cч.1613 | 187675 | 188166 | 188996 | 188508 |
| Заинск-2 база сч.4623 | 13072 | 9493 | 3866 | 14426 |
| арт. скважина №1 (сч.4631) | 0 | 1616 | 18755 | 926 |
| арт. скважина №3 Заинск-2 сч.4885 | 3394 | 6689 | 10773 | 2642 |
| арт. скважина №8,9 Заинск-2 cч. 4539 | 2694 | 12946 | 4889 | 5062 |
| арт. скважина №12 Заинск-2 сч.949 | 0 | 4171 | 6513 | 2043 |
| арт. скважина №5 Заинск-2 сч.4775 | 37162 | 35200 | 36155 | 9270 |
| скв. №4 Заинск-2 сч.4962 | 0 | 2124 | 2377 | 13417 |
| ЛПХ (арт. скважина №2) Лесхоз сч.0913 | 1462 | 2 | 0 | 0 |
| арт. скважина №5 сч.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арт. скважина №10 Заинск-2 сч.933 | 0 | 903 | 2660 | 840 |
| арт. скважина №1 Кармалка cx.0966 | 7889 | 10379 | 7149 | 6490 |
| арт. скважина №7 Заинск-2 сч. 665 | 8202 | 8908 | 7237 | 10848 |
| ЛПХ (скважина №7) Лесхоз сч.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВНС №1 | 111340 | 114652 | 103697 | 94359 |
| Пальчиково | 187675 | 188166 | 188996 | 188508 |
| ИТОГО ПО ВОДЕ: | 560565 | 583415 | 582062 | 537338 |

2.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

Снабжение абонентов городского округа холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории муниципального образования в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» являются кольцевыми.

2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении г. Заинск, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения г. Заинск  выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- Высокий уровень потерь воды питьевого качества при транспортировке.

- Ухудшение качества воды в результате обрастания внутренней поверхности водоводов железистыми отложениями.

- Отсутствие системы умягчения воды.

2.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

В настоящее время в г. Заинск идет процесс внедрения централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения. Ожидаемый срок реализации мероприятий - 2022 год.

2.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория муниципального образования г. Заинск не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

2.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Комплекс системы водоснабжения и водоотведения города Заинск находится на балансе Заинского муниципального района, и в настоящее время, в рамках концессионного соглашения передан в пользование  ООО «Заинский Водоканал».

2.2.  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения г. Заинск на период до 2030 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО г. Заинск являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей г. Заинск;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 7.

Таблица 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2018 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0% |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | 117,9 км |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) | 0,4 ед./км |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | 55 %, |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 95% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |
|  | Население | 93% |
|  | бюджетные организации | 100% |
|  | прочие предприятия | 100% |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Потери воды при транспортировке. | 19,9% |
| 6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 10% |
| 7. Иные показатели | - | - |

2.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития г. Заинск

Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения г. Заинск на период до 2030 года  напрямую связан с планами развития г. Заинск.

При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. в большей степени именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы водоснабжения и водоотведения.

Схемой предусмотрено развитие сетей централизованного водоснабжения г. Заинск, а так же 100% подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, а также необходимое качество услуг по водоснабжению.

2.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды приведены в таблице 8.

Таблица 8. Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации питьевой воды

| № п.п. | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Заинск |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 2243,295 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. м3 | 83,3 |
| 3 | Технологические нужды | тыс. м3 | 197,295 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 446,4 |
| 5 | Объем потерь ХПВ | % | 19,9 |
| 6 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 1516,3 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.

Объем реализации холодной воды по  г. Заинск в 2018 году составил 1516,3 тыс. м3. Объем потерь воды при реализации составил 446.4 тыс. м3 или 19,9%. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в  г. Заинск можно разделить на:

Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

2.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды по г. Заинск составило 1516,3 тыс. м3/год, в средние сутки 4,15 тыс. м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в                  таблице 9.

Таблица 9. Результаты анализа структурного территориального баланса

| Наименование водоснабжающей организации | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Заинск |  |  |  |
| г.Заинск | 1516,3 | 4,15 | 5,4 |

2.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды г. Заинск (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 10.

Таблица 10. Структурный баланс реализации воды

| № п.п. | Потребитель | ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| г.Заинск |  |  |
| 1 | Население | 1156,8 |
| 2 | Бюджет | 93,0 |
| 3 | Прочие | 266,5 |
| Итого |  | 1516,3 |

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем воды в  г. Заинск является население.

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Количество абонентов системы водоснабжения за 2018 год :

- Частный сектор – 4226 домов

- МКД – 202 дома

- Предприятия – 142 шт.

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в г. Заинск необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод экономики города на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета населения – 93%(3803 абонента частного сектора, 177 абонентов МКД), бюджетные организации – 100%, промышленные предприятия  – 100%.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г. Заинск

Фактическая производительность системы водоснабжения составляет 3695,47 тыс. м3 / год(10,12 тыс.м3/сут)

В таблице 11 приведен анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г. Заинск.

Таблица 11. Резервы и дефициты мощностей системы водоснабжения

| Населенный пункт | Полная фактическая производительность ВЗУ, тыс.м3/сут. | Среднесуточный объем воды на ВЗУ, тыс. м3/сут. | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Заинск | 10,12 | 6,15 | 39,23 |

В результате проведенного анализа технической документации ВЗУ и объемов водопотребления за 2018 год установлено, что в настоящее время по г. Заинск на существующих ВЗУ имеется резерв производственных мощностей основного оборудования.

2.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития  г. Заинск, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды в г. Заинск рассчитаны в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды было принято в количестве 160 л/сут в соответствии с п. 5.1 таб. 1 вышеназванного СНиП, с учетом степени благоустройства районов жилой застройки.

На основании сведений Федеральной службы государственной статистики территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, динамика численности населения за последние 10 лет представлена в таблице 12.

Таблица 12. Сведения о динамике численности населения

| Год | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 41083 | 41793 | 41303 | 41242 | 41046 | 40878 | 40878 | 40635 | 40366 | 39938 |

По состоянию на январь 2019 года, количество жителей составило 39938 человек, при среднем показателе убыли населения 207 человек в год (согласно сведениям средней численности населения с 2010 г. по 2019 г.) число жителей принято в муниципальном образовании в количестве: на 2024 год – 38903 чел., на 2030 год – 37661 чел.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

Qж=qжNж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое  160 л/сут;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления воды(полезный отпуск) в г. Заинск (тыс. м3/год) приведена в таблице 13.

Таблица 13. Прогнозные балансы потребления воды в МО г. Заинск(полезный отпуск)

| Год | Балансы водопотребления (тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| 2018 (фактическое) | 1516,30 |
| 2024 | 1430,86 |
| 2030 | 1358,33 |

2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

В муниципальном образовании г. Заинск централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения отсутствуют

2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление(полезный отпуск) питьевой воды за 2018 год составило 1516,3 тыс. м3/год, в средние сутки 4,154 тыс. м3/сут, в сутки максимального водоразбора 5,40 тыс. м3/сут. К 2030 году ожидаемое потребление составит 1358,33 тыс.м3/год, в средние сутки 3,72 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора расход составит 4,836 тыс. м3/сут.

2.3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды

Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды приведен в 
таблице 14.

Таблица 14. Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды

| № п.п. | Наименование управляющей организации | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. |  |  |  |  |
| 1. | г.Заинск | 1430,86 | 3,92 | 5,096 |
| 2030 г. |  |  |  |  |
| 1. | г.Заинск | 1358,33 | 3,72 | 4,836 |

2.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 15.

Таблице 15. Результаты анализа распределения расходов воды

| № п.п. | Год | Водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные | Прочие |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| г.Заинск |  |  |  |  |
| 1 | 2024 | 1091,62 | 87,76 | 251,48 |
| 2 | 2030 | 1036,28 | 83,31 | 238,74 |

Прогнозные балансы потребления воды в муниципальном образовании г. Заинск рассчитаны в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2018 году потери воды в сетях ХПВ составили 446,4 тыс. м3 или 19,9% от общего количества поднятой воды на ВЗУ. Потери связаны с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующих ВЗУ, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования ВЗУ на более современное.

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые потери воды в сетях ХВП в 2030 году составят 182,1 тыс. м3 или 10,00% от общего количества поднятой воды.

2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2030 год приведены в таблицах 16,17,18.

Таблица 16. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды на 2030 год.

| № п.п. | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Заинск |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 1821,03 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. м3 | 83,3 |
| 3 | Технологические нужды | тыс. м3 | 197,295 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 182,1 |
| 5 | Объем потерь ХПВ | % | 10,00 |
| 6 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 1358,33 |

Таблица 17. Территориальный баланс подачи питьевой воды на 2030 год.

| № п.п. | Наименование управляющей организации | Планируемое водопотребление | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Заинск | 1358,33 | 3,72 | 4,84 |

Таблица 18. Структурный баланс реализации питьевой воды по  г. Заинск 2030 год

| № п.п. | Наименование потребителей | Расчетное водопотребление, тыс. м3/год | Среднее водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Заинск |  |  |  |  |
| 1 | Население | 1036,29 | 2,84 | 3,69 |
| 2 | Бюджет | 83,31 | 0,228 | 0,297 |
| 3 | Прочие | 238,74 | 0,654 | 0,85 |

2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Исходя из результата анализа запланированных к присоединению нагрузок, видно, что максимальное потребление воды приходится на 2030 год, поэтому расчет требуемой мощности оборудования ВЗУ (водозаборных узлов) произведены на следующие расчетные расходы воды, соответствующие этому периоду:

- объем отпуска в сеть от ВЗУ составляет 1 821, 03 тыс.  м3/год;

- максимальное водопотребление, тыс. м3/сут:  1 821,030 / 365 *1,3=6,485

- существующая производительность ВЗУ 10,12  тыс. м3/сут

- запас производительности ВЗУ: (6,485/10,12)*100 = 64,08%

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к уменьшению численности населения, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях ВЗУ имеется резерв по производительностям основного технологического оборудования.

2.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На территории муниципального образования г. Заинск гарантирующей организацией является ООО «Заинский Водоканал»

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о системе водоснабжения, планов администрации муниципального образования, программ ресурсоснабжающих организаций рекомендованы следующие мероприятия:

На первый этап 2019-2024 год:

- Замена водопровода по ул. Красноармейская (от ул. Ломоносова до ул. Горького) ПНД d=110 мм L=580 м.

- Замена водопровода по улицам Титова, 9 - Мичурина (до Шоссейной), ПНД 63 мм L=345 м.

- Замена водопровода ул. Пионерская (от №16 до №30) ПНД63 мм, L=185 м.

- Замена водоразборных колонок;

- Капитальный ремонт водопроводных колодцев;

- Замена узлов учета;

- Замена пожарных гидрантов;

- Замена задвижек;

- Капитальный  ремонт артезианских скважин;

- Замена насосов электродвигателей;

На второй этап 2024-2030 год:

- Реконструкция участков водопровода (31,25 км);

- Строительство новых водопроводных сетей;

- Строительство очистных сооружений;

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Для дальнейшего развития города предусматривается расширение действующей системы водоснабжения. Основным направлением развития централизованной системы водоснабжения города Заинск является реконструкция и строительство водопроводных сетей, капитальный ремонт водопроводного хозяйства.

2.4.2.2. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:

- Поэтапная перекладка ветхих водопроводных сетей;

2.4.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности г. Заинск приборами учета приведены в таблице 19.

Таблица 19. Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд | Бюджетные организации | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Заинск | 93% | 100% | 100% |

При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом. На перспективу запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам,  для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Заинск и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Заинск показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории  г. Заинск. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Варианты прохождения трубопроводов отображены в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения г. Заинск.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, водонапорных башен

Проведенный анализ показал, что размещение новых насосных станций и водонапорных башен не требуется.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Проведенный анализ показал, что в г. Заинск строительство новых подземных сооружений не планируется.

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения г. Заинск.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. В настоящее время ВОС на территории отсутствуют, что исключает сброс промывных вод в водоем.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки в будущем будет использоваться ресурсосберегающая, природоохранная технология повторного использования промывных вод.

2.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В случае строительства новой стации очистки,  предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит кальция). Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

2.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2016 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цен строительства для применения в 2015 г., изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2015 года с коэффициентами согласно письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2024 и 2030 г.г.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 20.

Таблица 20. Cводная ведомость объемов и стоимости работ

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й этап до 2024 | 2-й этап до 2030 | Всего |
| 1.1 | Замена водопровода по ул. Красноармейская (от ул. Ломоносова до ул. Горького) ПНД d=110 мм L=580 м | км | 0,58 | 659,004 | - | 659,004 |
| 1.2 | Замена водопровода по улицам Титова, 9 - Мичурина (до Шоссейной), ПНД 63 мм L=345 м | км | 0,345 | 988,101 | - | 988,101 |
| 1.3 | Замена водопровода ул. Пионерская (от №16 до №30) ПНД63 мм, L=185 м. | км | 0,185 | 206,726 | - | 206,726 |
| 1.5 | Замена водоразборных колонок | - | - | 9,200 | - | 9,200 |
| 1.6 | Кап. ремонт водопроводных колодцев | - | - | 156,320 | - | 156,320 |
| 1.7 | Замена узлов учета | - | - | 12,354 | - | 12,354 |
| 1.8 | Замена пожарных гидрантов | - | - | 174,385 | - | 174,385 |
| 1.9 | Замена задвижек | - | - | 256,660 | - | 256,660 |
| 1.10 | Кап. ремонт артезианских скважин | - | - | 376,880 | - | 376,880 |
| 1.11 | Замена насосов электродвигателей | - | - | 162,525 | - | 162,525 |
| 1.12 | Реконструкция участков водопровода(31,25 км) | км | 31,25 | - | 9600,0 | 9600,0 |
| 1.13 | Строительство новых водопроводных сетей | км | 15 | - | 6150,0 | 6150,0 |
| 1.14 | Строительство очистных сооружений | - | - | - | 7534,0 | 7534,0 |
| Итого капитальный ремонт |  |  |  | 3002,155 | 23284 | 26286,16 |

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Результаты анализа плановых значений показателей развития централизованной системы водоснабжения приведены в таблице 21.

Таблица 21 Плановые значения показателей

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2018 год | 2019 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 117,9 | 117,9 | 45 | 10 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 55 | 55 | 25 | 2 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет | нет | нет | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в % от численности населения) | 95 | 95 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в %): |  |  |  |  |
|  | население | 93 | 93 | 100 | 100 |
|  | Бюджетные организации | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Прочие предприятия | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | 10 | 9,1 | 8,6 | 5,1 |
| 7. Иные показатели | - | - | - | - | - |

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании не является актуальным вопросом, так как бесхозяйные сети по данным администрации в муниципальном образовании отсутствуют.

ГЛАВА 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. ЗАИНСК

3.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. ЗАИНСК.

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО г. Заинск и деление территории МО г. Заинск на эксплуатационные зоны

Водоотведение города Заинск представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения муниципального образования, можно разделить на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В настоящее время система канализации города не развита. К сети централизованной системы канализации подключены жилые квартала с секционной и многоэтажной застройкой (частично), административные здания, часть предприятий местной промышленности., в основном, центральная часть: мкрн 1, 2 – секционная застройка и общественные здания. 3 мкрн (усадебная застройка) – не канализован. Городская самотечная сеть проложена из керамических, асбестоцементных, железобетонных и чугунных труб. Сеть была построена в 1963-1976 г.г., износ 59%. В Северо-Западном районе города (мкрн 4, 5, 6) канализована только секционная застройка и общественные здания, усадебная застройка не канализована. Южный район не канализован. Северный район (мкрн 10, 11, 12, 13) не канализован, кроме пятиэтажного дома в 10 мкрн. Большая часть населения, проживающего в усадебной застройке, централизованной системы канализации не имеют и пользуются надворными уборными и выгребными ямами. Канализационная самотечная сеть в мкрн. 5 изношена более чем 50%, в мкрн. 6 степень износа более 30%.

Сточные воды от канализуемых кварталов, с помощью системы самотечных коллекторов подаются на канализационную насосную станцию КНС-4. Процент износа оборудования КНС-4 составляет до 80%.

Из КНС-4 стоки перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки, состоящие из двух блоков: первый блок производительностью 8700м 3 /сут (построен в 1963г), и второй блок производительностью 7000м3/сут (построен 1976г). После очистки очищенные Уч.№1 ДСП 75 стоки сбрасываются в реку Бугульдинка. Процент износа оборудования биологических очистных сооружений (1 и 2 блоков) составляет 90%.

В Северо-восточном районе (Старый Заинск) канализована восточная сторона – несколько улиц с 2, 3 этажной застройкой, также небольшая часть коттеджной застройки. Частный сектор не канализован. Общественные здания – школа и клуб – имеют выгребные ямы.

По самотечному коллектору dу200 стоки с канализованной части северо- восточного района поступают на КНС-5. КНС-5 перекачивает по 2 напорным стальным коллекторам на очистные сооружения завода мясо-костной муки, которые в настоящее время не работают. Стоки фактически выпускаются в р. Багряжка без очистки, впадающую в р. Лесной Зай, которая в свою очередь впадает в р. Кама.

На сегодняшний день в городе Заинск работают два комплекса биологических очистных сооружений, БОС №1 и №2 были введены в эксплуатацию  соответственно в 1961 и 1976 годах.

3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы.

Структура системы сбора и отведения сточных вод в городе Заинск включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями.  Протяженность канализационных трубопроводов составляет 63,5 км, из них 37,5 км находятся в ветхом (аварийном) состоянии. На канализационных сетях  имеется  1123 колодца.

Технические характеристики оборудования канализационных насосных станций представлены в таблице 22.

Таблица 22. Технические характеристики насосного оборудования

| № | Наименование объекта | Марка насоса | Кол-во, шт. | Производи-тельность, м3/ч | Напор, м | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №4 г.Заинск, ул.нариманова,35 | СД 800/32 | 2 | 800 | 32 | 80 |
|  |  | 2СД 250-200-400/6 с дв.55/1000 | 1 | 530 | 22 | 20 |
|  |  | СМ 250-20-400/6 | 1 | 530 | 22 | 80 |
| 2 | КНС №5 мкрн.Заинск-2 | СМ 125-80-315/4 | 1 | 80 | 32 | 40 |
|  |  | СМ 100-65-315/4 | 1 | 50 | 32 | 35 |

Предприятие  «Заинский Водоканал» эксплуатирует очистные сооружения БОС№1 и БОС№2, которые служат для очистки сточных вод механическим и биологическим способом с  использованием гипохлорита натрия перед выпуском в реку Бугульдинку.

Сооружения биологической очистки сточных вод БОС№1 имеют проектную производительностью 8,7 тыс.м3/сут (3175,5 тыс.м3/год). В состав БОС№1 входят: приемная камера, песколовки, первичные вертикальные отстойники, двухярусные отстойники, трехкоридорные аэротенки, вторичные отстойники, воздуходувная станция с воздуходувками, иловые карты, водоизмерительный лоток, КНС хозфекальных стоков.

Сооружения биологической очистки сточных вод БОС№2 проектной имеют производительность 7 тыс.м3/сут., (2555,0 тыс.м3/год). В состав БОС№2 входят: приемная камера, водоизмерительный лоток, песколовка, аэротенки двухкоридорные, вторичные отстойники, иловые карты, аэробные сбраживатели, контактная камера, насос для дозировки гипохлорита натрия и пескобункер.

Технические характеристики канализационных очистных сооружений приведены в таблице 23.

Таблица 23. Технические характеристики оборудования канализационно-очистных сооружений

| Наименование объекта | Оборудование | Год постройки | Процент износа, % | Проектная Произво-дительность, тыс. м3/год | Фактическая Произво-дительность, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БОС - 1 | СМ 150-125-315/4 | 1961 | 90 | 3175,5 | 2226,5 |
|  | СД 50/10 |  |  |  |  |
|  | ФГ 144/46 |  |  |  |  |
| БОС - 2 | ФГ 144/46 | 1976 | 90 | 2555,0 | 1752,0 |
|  | электрокотел |  |  |  |  |

Технологический процесс очистки стоков осуществляется следующим образом:

Сточная жидкость по трубопроводам через камеру переключения поступает в приемную камеру. Затем вода по подводящим лоткам поступает в песколовки. Песколовки с круговым движением воды горизонтального типа предназначены для задержания песка, шлака и других тяжелых загрязнений. В песколовках встроены гидроэлеваторы для откачки песка.

Насосом из лотка первичного отстойника осветленная вода подается на гидроэлеватор. Одновременно песок взмучивается от 5 до 10 минут, затем открывается задвижка на удаление песка. Песок поступает в бункер для песка, там промывается технической водой, после вода снова поступает в подводящий лоток. По мере накопления песок вывозится.

После песколовки вода поступает по лотку в камеру распределения, из нее по трубопроводам в первичные отстойники. Равномерное поступление воды в первичные отстойники осуществляется шиберами, которые находятся в камере. Первичные отстойники вертикального типа. Посередине отстойника находится центральная труба с отражательным щитом. Вода падает на отражательный щит, сырой осадок оседает в конусной части отстойника, откуда эрлифтом водовоздушной смесью откачивается в сбраживатели, а вода распределяется по отстойнику. В отстойнике имеются сборные лотки для осветленной воды, перед лотками полупогружная доска. Она задерживает жироплавающие вещества, которые откачиваются жиросборниками, они находятся в каждом отстойнике и также работают на водовоздушной смеси.

Происходит механическая очистка в течение 1-1,5 часов до содержания взвешенных веществ – 15 мг/л. Из первичных отстойников и лотков по трубе осветленная вода поступает в аэротенки. Аэротенки вертикального типа двухкоридорные с 25% регенерацией активного ила. На бетонном полу уложены собранные в один луч трубчатые аэраторы, исходящие от одного стояка-воздухопровода и закрепленные к днищу аэротенка с помощью бетонных пригрузов.  По аэраторам подается воздух для аэрации воды и поддержания жизни микроорганизмов. В аэротенке в течение 7 часов происходит биологическая очистка воды. В присутствии кислорода в воде происходит окисление органических веществ.

Из аэротенков вода по лоткам и по трубе поступает во вторичные отстойники вертикального типа. Вода, как и в первичных отстойниках падает на отражательный щит и активный ил собирается в конусной части отстойника. Затем эрлифтами водовоздушная смесь откачивается в иловый сборный лоток, а вода поднимается вверх по лоткам уже очищенная и уходит по трубе в контактный резервуар, где хлорируется в течение 30 минут и поступает в реку Бугульдинка.

Активный ил из илового лотка поступает опять в аэротенки рассредоточенно. Рассредотачивается с помощью шиберов, которые имеются в каждом аэротенке.

Избыточный ил из лотка насосом откачивается в сбраживатель или в лоток распределительной камеры. Время отстаивания ила во вторичных отстойниках    1,5-2 часа.

Аэробные сбраживатели вертикального типа на бетонном полу уложены фильтросные трубы, по которым подается воздух. Аэрация сброженного осадка происходит 15 дней, после чего осадок откачивается на иловые площадки, где происходит отстаивание ила. Отстоенная вода по дренажам поступает в хозфекальную емкость, откуда поступает в приемную камеру. Ил высушивается на 14 иловых картах размером 50х20х1,7 м, общей площадью 0,806 га.  После высушивания ил складируется.

Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется по одному выпуску. Выпуск расположен  на расстоянии 2,0 км от устья реки Бугульдинка.

Сведения о количестве потребления электроэнергии системы водоотведения за 2018 год представлены в таблице 24.

Таблица 24. Данные о количестве потребления электроэнергии объектами системы водоотведения за 2018 год

| Наименование объекта | 1 кв. | 2 кв. | 3кв. | 4кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| КНС 4 | 49639 | 46559 | 44933 | 41574 |
| КНС5 | 2626 | 2854 | 4796 | 4036 |
| БОС 1 | 320054 | 306059 | 299061 | 313299 |
| БОС 2 | 56786 | 14487 | 3944 | 45961 |
| Итого по стокам: | 429105 | 369959 | 352734 | 404870 |

3.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоотведения г. Заинск сложилась единая технологическая зона водоотведения:

- технологическая зона водоотведения г. Заинск

В настоящее время система канализации города не развита. К сети централизованной системы канализации подключены жилые квартала с секционной и многоэтажной застройкой (частично), административные здания, часть предприятий местной промышленности., в основном, центральная часть: мкрн 1, 2 – секционная застройка и общественные здания. 3 мкрн (усадебная застройка) – не канализован.

В Северо-Западном районе города (мкрн 4, 5, 6) канализована только секционная застройка и общественные здания, усадебная застройка не канализована. Южный район не канализован. Северный район (мкрн 10, 11, 12, 13) не канализован, кроме пятиэтажного дома в 10 мкрн. Большая часть населения, проживающего в усадебной застройке, централизованной системы канализации не имеют и пользуются надворными уборными и выгребными ямами.

В Северо-восточном районе (Старый Заинск) канализована восточная сторона – несколько улиц с 2, 3 этажной застройкой, также небольшая часть коттеджной застройки. Частный сектор не канализован. Общественные здания – школа и клуб – имеют выгребные ямы.

3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В результате механической и биологической очистки сточных вод образуются осадки (осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил, выделяемый во вторичных отстойниках). В технологической цепочке обработки осадка на очистных сооружениях г. Заинск, для уменьшения количества органических веществ в осадке и придания ему лучших санитарных показателей, предусмотрены аэробные стабилизаторы. Осадок очистных сооружений имеет высокую влажность (95 – 98 %), что затрудняет его дальнейшее использование. Влажность является основным фактором определяющим объем осадка. Поэтому основной задачей обработки осадка является уменьшение его объема за счет отделения воды и получения транспортабельного продукта. Для уменьшения влажности осадка и его объема служат иловые площадки. Иловые площадки не являются объектом размещения отхода.

Анализ ситуации показал, что на очистных сооружениях г. Заинск принят способ обезвоживания осадка – сушка на иловых площадках с бетонным основанием с дренажной системой отвода стоков. Напуск осадка из подводящих трубопроводов предусмотрен на верхние карты. По мере накопления верхний слой иловой воды (или осадка) отводится на нижележащую карту через железобетонные перепуски-колодцы. Отстоявшаяся иловая вода с нижней карты каскада перекачивается в приемную камеру очистных сооружений. Дальнейшее обезвоживание осадка протекает за счет испарения влаги с поверхности осадка. Объем осадка при этом снижается. Подсушенный осадок получает структуру влажной земли. По мере накопления осадка на одной стороне карт, переходят на другую сторону, а заполненные карты сушат, подготавливают к очистке. Сушка иловых карт может занимать несколько лет и зависит от климатических факторов.

За то время пока сохнет карта (от 2 лет и более) осадок подвергается природным процессам замораживанию в зимнее время и прогреванию на солнце в летнее, при этом гибнут гельминты.

После высыхания карты в летний период производится очистка карты. Очистку иловых карт осуществляют с использованием дорожно-транспортных машин (экскаваторов, бульдозеров). Ил вывозится на площади лесопосадок Заинского лесхоза.

Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (отбросы с решеток), отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (песок с песколовок) вывозится на полигон ТБО.

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции, расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения. Протяженность канализационных трубопроводов составляет 63,5 км

Уровень износа канализационных сетей составляет 59 %.

Общий износ сетей составляет 37,5 км.

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории  г. Заинск.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после предварительной обработки.

3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Показатели качества сточных и (или) дренажных вод должны определяться инструментальными методами по показаниям аттестованных средств измерений.

Сбрасываемые сточные воды должны соответствовать требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Результаты химических и бактериологических анализов сточных вод системы водоотведения (4 кв. 2018г.) приведены в таблице 25.

Таблица 25. Результаты химических и бактериологических анализов сточных вод системы водоотведения (4 кв. 2018г.).

| № п/п | Дата отбора проб | № пробы | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Результат анализа |  |  |  |  | Утвержденный норматив допустимого сброса загрязняющих веществ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Октябрь |  | Ноябрь | Декабрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Наименование водного объекта: Река Бугульдинка Место отбора проб (расстояние от устья, км): 2 км от устья р.Бугульдинка и на расстоянии 1,5 км от р.Степной Зай Географические данные (долгота и широта) : 55019/41,64//север. широты, 52001/00,44//вост. долготы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31.10.2018г. №1.2.18.36869А.П. |  | Взвешенные вещества | мг/дм3 |  | 5,8 |  |  |  | 37 |
| 2 |  |  | БПК5 | мгО2/дм3 |  | 3,8 |  |  |  | 2,1 |
| 3 |  |  | Аммоний-ион | мг/л |  | 0,31 |  |  |  | 0,5 |
| 4 |  |  | Нитриты | мг/л |  | 0,044 |  |  |  | 0,08 |
| 5 |  |  | Нитраты | мг/л |  | 64,9 |  |  |  | 40 |
| 6 |  |  | Сульфаты | мг/л |  | 144,6 |  |  |  | 97,3 |
| 7 |  |  | Хлориды | мг/л |  | 54,9 |  |  |  | 234,77 |
| 8 |  |  | Фосфаты | мг/л |  | 0,9 |  |  |  | 0,2 |
| 9 |  |  | АПАВ | мг/дм3 |  | 0,127 |  |  |  | 0,5 |
| 10 |  |  | Кислород растворенный | мг/дм3 |  | 8,60 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Общая минерализация | мг/дм3 |  | 423 |  |  |  | 908 |
| 12 |  |  | Хром | мг/л |  | 0,0005 |  |  |  | 0,01 |
| 13 |  |  | Железо | мг/л |  | Менее 0,05 |  |  |  | 0,1 |
| 14 |  |  | Нефтепродукты | мг/л |  | 0,112 |  |  |  | 0,05 |
| 15 |  |  | Цинк | мг/л |  | 0,0093 |  |  |  | 0,01 |
| 16 |  |  | Медь | мг/л |  | 0,0029 |  |  |  | 0,001 |
| 17 |  |  | Патогенная микрофлора | КОЕ в 1 л |  | Не обнаружено |  |  |  | Не должны содержаться в 25 л воды |
| 18 |  |  | Колифаги | БОЕ в 100 мл |  | Не обнаружено |  |  |  | Не более 10 |
| 19 |  |  | Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл |  | Не обнаружено |  |  |  | Не более 500 |
| 20 |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл |  | Не обнаружено |  |  |  | Не более 100 |

3.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Частный  сектор в центральной части города, мкр. Заинк-2, мкр. №4,                                      мкр. Воздвиженка, мкр. Мирный, мкр. Заготзерно, часть предприятий

3.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения г. Заинск

Основными проблемами водоотведения  на сегодняшний день являются:

1.	необходимость строительства очистных сооружений в МР «Заинск-2» производительностью 600 м3/сутки.

2.	износ сетей, вследствие этого необходимость замены асбоцементных, керамических, стальных      самотечных  коллекторов и стальных  напорных  коллекторов на полиэтиленовые.

3.	необходимость реконструкции  и автоматизации канализационной насосной станции №4 .

4.	ветхость существующих комплексов биологических очистных сооружений №1,2.

3.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Результаты анализа территориального баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 26.

Таблице 26. Территориальный баланс поступления сточных вод.

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Фактическое поступление сточных вод, тыс. м3/год | Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3/сут | Максимальное поступление сточных вод, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Заинск | 1490,4 | 4,083 | 5,31 |

Результаты анализа структурного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 27.

Таблица 27. Структурный баланс поступления сточных вод

| № п.п. | Абонент | Фактическое водоотведение, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1085,6 |
| 2 | Бюджет | 110,2 |
| 3 | Прочие | 294,6 |
| Итого |  | 1490,4 |

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Анализ показал, что дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

3.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Приборы учета сточных вод установлены на предприятиях города Заинска:

- АО «Заинский сахар», Заводская, 1 - расходомер сточных вод «ЭХО-Р-02»;

- ООО «Арсенал»,  ул.Нариманова,  16 - ультразвуковой расходомер сточных вод «ЭХО-Р-02»;

- Мефро уилз Руссиа Завод «Заинск»,  Автозаводская, 11- Взлет ЭР;

- АО «Татагропромстрой», Заводская, 16 - расходомер-счетчик ультразвуковой UFM 001.

3.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по г. Заинск с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 28.

Таблица 28. Общие поступления сточных вод за последние 10 лет

| Год | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поступления Сточных вод на БОС тыс. м3/год | 1490,4 | 1597,687 | 1708,756 | 1696,82 | 1775,581 | 1917,14 | 2035,29 | 2188,758 | 2115,749 | 2236,344 |

3.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития г. Заинск

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице 29.

Таблица 29. Прогнозные балансы поступления сточных вод

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Расчетное поступление сточных вод, тыс. м3/год | Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3/сут | Максимальное поступление сточных вод, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. |  |  |  |  |
| 1. | г. Заинск | 1430,86 | 3,92 | 5,096 |
| 2030 г. |  |  |  |  |
| 2. | г. Заинск | 1358,33 | 3,72 | 4,836 |

3.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице 30.

Таблица 30. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| № п.п. | Год | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| г. Заинск |  |  |  |  |
| 1 | 2024 | 1091,62 | 87,6 | 251,48 |
| 2 | 2030 | 1036,28 | 83,31 | 238,74 |

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

Структура перспективного территориального баланса централизованной системы водоотведения МО г. Заинск представлена в таблице 31.

Таблица 31. Структура перспективного территориального баланса г. Заинск на 2030 год

| № п.п. | Наименование потребителей | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год | Среднее водоотведение, тыс. м3/сут | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1036,28 | 2,839 | 3,691 |
| 2 | Бюджет | 83,31 | 0,228 | 0,296 |
| 3 | Прочие | 238,74 | 0,654 | 0,85 |

3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Расчет производительной мощности определяется как соотношение полной суточной фактической производительности к среднесуточному объему стоков, поступающих на очистные сооружения с учетом прироста численности населения в соответствии с Генеральным планом г.Заинск.

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных сооружений представлен в таблице 32.

Таблица 32. Результаты расчета требуемой мощности

| № п.п. | Год | Полная фактическая производительность КОС, м3/сут | Среднесуточный объем стоков поступающих на КОС м3/сут | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Заинск |  |  |  |  |
| 1 | 2018 | 10900 | 4083 | 62,54 |
| 2 | 2024 | 10900 | 3920 | 64,03 |
| 3 | 2030 | 10900 | 3721 | 65,86 |

3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов элементов централизованной системы водоотведения возможно произвести на основании результатов гидравлического расчета системы водоотведения муниципального образования.

Целью гидравлического расчета является определение пропускной способности существующих трубопроводов, уклонов трубопровода, скорости движения жидкости, степени наполнения и глубины заложения трубопроводов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения"), гидравлические расчеты централизованной системы водоотведения производится на основании электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения. Согласно п. 11 указанного постановления, электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения разрабатывается для поселений, городских округов с населением 150 тыс. человек и более.

3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения, рассчитанных в п. 3.3.3., показал, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, при прогнозируемых мощностях имеется резерв по производительностям основного технологического оборудования.

3.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения МО  г. Заинск на период до 2030 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов;

- капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;

- реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция сетей водоотведения;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

По результатам анализа сведений о системе водоотведения рекомендованы следующие мероприятия:

На первый этап 2019-2024 год:

- Замена дворовой канализации ул. Ленина д. 28(ПНД d225 мм, L=60м);

- Замена напорной канализации от  КНС до БОС(ПНД 315, L=50 м);

- Капитальный  ремонт канализационных колодцев, 22 шт.;

- Капитальный ремонт илопровода, 18 м;

- Замена дренажной системы на иловых площадках, 6 м

- Кап. ремонт оборудования БОС, КНС;

- Замена задвижек;

- Реконструкция ветхих сетей водоотведения (11 км)

На второй этап 2024-2030 год:

- Реконструкция ветхих сетей водоотведения (26,5 км);

3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Обеспечение надежности отведения сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения.

Протяженность канализационных трубопроводов составляет 63,5 км, из них 37,5 км находятся в ветхом (аварийном) состоянии, в связи с чем, необходимо:

- Провести реконструкцию существующих сетей.

3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

3.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Автоматизированная система управления группой насосов установлена на КНС-5.

3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Заинск, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Заинск показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории г. Заинск. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Варианты прохождения трубопроводов отображены в Приложении № 2 к схеме водоснабжения и водоотведения  г. Заинск.

3.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

- При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

- Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5 м, диаметром свыше 200 мм-3 м; до водопровода из пластмассовых труб-1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

3.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ показал, что в г. Заинск границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения возможно учесть только на стадии выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

3.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения приведены в Приложении № 2 к схеме водоснабжения и водоотведения г. Заинск.

3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В целях повышения эффективности очистки сточных вод и снижения вредного воздействия на водный объект рекомендуется выполнить все плановые мероприятия, предусмотренные в реализации схемы  водоотведения.

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизация технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию после реконструкции очистных сооружений позволит:

- достичь требуемого качества очистки сточных вод;

- уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

- предотвратить возможный экологический ущерб.

3.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2014, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2024 и 2030 г.г.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 33.

Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 33. Сводная ведомость объемов и стоимости работ

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап до 2024 г. | 2 этап до 2030 г. | Всего |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена дворовой канализации ул. Ленина д. 28, ПНД d225 мм, L=60м | 176,744 | - | 176,744 |
| 1.2 | Замена напорной канализации от КНС до БОС, ПНД 315, L=50 м | 181,060 | - | 181,060 |
| 1.3 | Капитальный ремонт канализационных колодцев, 22 шт. | 39,058 | - | 39,058 |
| 1.4 | Капитальный ремонт илопровода, 18 м | 33,662 | - | 33,662 |
| 1.5 | Замена дренажной системы на иловых площадках, 6 м | 87,421 | - | 87,421 |
| 1.6 | Кап. ремонт оборудования БОС, КНС, | 44,266 | - | 44,266 |
| 1.7. | Замена задвижек | 29,668 | - | 29,668 |
| 1.8 | Реконструкция ветхих сетей водоотведения (11 км) | 53000,0 | - | 53000,0 |
| 1.9 | Реконструкция ветхих сетей водоотведения (26,5 км) | - | 74730,0 | 74730,0 |
|  | Итого капитальный ремонт | - |  | 128321,879 |

3.7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Результаты анализа плановых показателей развития централизованной системы водоотведения приведены в таблице 34.

Таблица 34. Плановые показатели  Развития централизованной системы водоотведения

| Группа | Целевые индикаторы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км) | 37,5 | 35,1 | 33 | 31 | 28 | 27 | 26,5 | 1,1 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт./ км) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | 3. Износ канализационных сетей (в процентах) | 59,9 | 50 | 49 | 45 | 40 | 39 | 38 | 2,9 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1.общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, тыс. кВт ч | 1556,67 | 1556,67 | 1544,99 | 1532,36 | 1519,74 | 1507,11 | 1494,48 | 1418,73 |
| 5. Иные показатели | 1. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт ч/м3) | 0,912 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | 2.удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | 0,132 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

3.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в муниципальном образовании не является актуальным вопросом, так как бесхозяйные сети по данным администрации в муниципальном образовании отсутствуют.