РАСЛЫЙМ

Зәй муниципаль районы

Зәй шәһәре башкарма

комитеты җитәкчесе

__________Петров А.В.

2030 елга кадәр перспективада Зәй шәһәре муниципаль берәмлеген су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү схемасы

«ЭНЕРГОСФЕРА» ҖЧҖ генераль директоры

______________ Казандайкин Д.О.

Зәй шәһәре, 2019

ЭЧТӘЛЕК

Кереш	3

Бүлек 1. Кыскача тасвирлама	3

Бүлек 2. Зәй шәһәренең су белән тәэмин итү схемасы	3

2.1. Зәй шәһәрен су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системаларының техник-икътисадый хәле	3

2.1.1. Зәй шәһәре су белән тәэмин итү системасы һәм структурасы тасвирламасы һәм Зәй шәһәре территориясен эксплуатация зоналарына бүлү	3

2.1.2. Су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системаларына кертелмәгән Зәй шәһәре территорияләре тасвирламасы	3

2.1.3. Су белән тәэмин итүнең технологик зоналарын, үзәкләштерелгән һәм үзәкләштерелмәгән су белән тәэмин итү зоналарын (кайнар су бирү үзәкләшкән һәм үзәкләшмәгән, шулай ук салкын су бирү үзәкләшкән үәм үзәкләшмәгән территорияләр) һәм су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системалары исемлеген тасвирлау	3

2.1.4. Су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системаларын техник тикшерү нәтиҗәләре тасвирламасы	3

2.1.5. Мәңгелек туң грунтлар яткан территориягә карата суның катуын булдырмау буенча гамәлдәге техник һәм технологик карарларны тасвирлау	3

2.1.6. Милек хокукында яисә башка законлы нигездә су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системасы объектларына ия булган затлар исемлеге, аларга караган объектларны күрсәтеп (мондый объектлар урнашкан зоналарның чикләре)	3

2.2.  Су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системаларын үстерү юнәлешләре	3

2.2.1. Су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системаларын үстерү күрсәткечләренең төп юнәлешләре, принциплары, бурычлары һәм план күрсәткечләре;Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;	3

2.2.2. Зәй шәһәре үсешенең төрле сценарийларына карап, су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системаларын үстерүнең төрле сценарийлары Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития г. Заинск	3

2.3. Су белән тәэмин итү һәм эчәргә яраклы су куллану балансы	3

2.3.1. Су биргәндә һәм сатканда гомуми баланс, аны җитештергәндә һәм күчереп йөрткәндә эчә торган суның югалтуларын тәшкил итүче структур бәяләрне дә кертеп Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке	3

2.3.2. Су белән тәэмин итүнең технологик зоналары (елга һәм тәүлеккә максималь су куллану) буенча эчә торган су бирүнең территориаль балансы	3

2.3.3. Зәй шәһәренең хуҗалык-эчә торган ихтыяҗлары, юридик затларның җитештерү ихтыяҗлары һәм башка ихтыяҗлары булган абонентлар төркемнәре буенча эчә торган суны реализацияләүнең структур балансы Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды г. Заинск (пожаротушение, полив и др.)	3

2.3.4. Статистик һәм исәп-хисап күрсәткечләреннән һәм коммуналь хезмәтләрдән файдалануның гамәлдәге нормативлары турындагы белешмәләрдән чыгып, халык эчә торган суны фактик куллану турындагы белешмәләр Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	3

2.3.5. Кайнар, эчә торган суны коммерция исәбенә алуның гамәлдәге системасын һәм исәпләү приборларын урнаштыру планнарын тасвирлау	3

2.3.7. Зәй шәһәре үсешенең төрле сценарийларын исәпкә алып, 10 елга кайнар, эчә торган, техник су куллануның фараз баланслары 31.13330.2012 СП һәм 30.13330.2012 СП нигезендә кайнар, эчә торган һәм техник суның чыгымы нигезендә исәпләнгән, шулай ук, төзелеш составын һәм структурасын үстерү һәм үсеш перспективаларын исәпкә алып, халык тарафыннан суны куллануның агымдагы күләменнән һәм аның динамикасыннан чыгып Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития  г. Заинск, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	3

2.3.8. Кайнар су белән тәэмин итүнең ябык системаларын кулланып, әлеге системаның технологик үзенчәлекләрен чагылдыра торган үзәкләштерелгән кайнар су белән тәэмин итү системасы тасвирламасы;	3

2.3.9. Эчәргә яраклы су, техник суны фактта һәм көтелгән куллану турында белешмәләр	3

2.3.10. Эчә торган су куллануның территориаль структурасы тасвирламасы	3

2.3.11. Абонентлар, шул исәптән торак биналарны, иҗтимагый-эшлекле билгеләнештәге объектларны, сәнәгать объектларын, эчә торган, техник суның факттагы чыгымнарыннан чыгып, абонентлар тарафыннан су белән тәэмин итүгә, эчә торган, техник суны перспектив куллану турындагы белешмәләрне исәпкә алып, су белән тәэмин итүгә чыгымнарны бүлүнең фаразыПрогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами	3

2.3.12. Эчә торган суны транспортлаганда факттагы һәм планлаштырылган югалтулар турында белешмәләр (еллык, уртача тәүлеклек күрсәткечләр)	3

2.3.13. Су белән тәэмин итүнең һәм су бүлүнең перспектив баланслары ( гомуми –эчә торган су, техник су бирү һәм реализацияләү балансы, территориаль - су белән тәэмин итүнең технологик зоналары буенча эчә торган су, техник су бирү балансы, структуралы - абонентлар төркемнәре буенча эчә торган су, техник суны реализацияләү балансы)	3

2.3.14. Су алу һәм чистарту корылмаларының таләп ителә торган егәрлеген эчә торган, техник суны перспективада куллану һәм аны транспортлаганда эчә торган, техник су югалтулар күләме турындагы белешмәләрдән чыгып, эчә торган, техник су, елларга бүлеп, технологик зоналар буенча егәрлекләр кытлыгын (резерв) күрсәтеп, исәбе	3

2.3.15. Гарантияләүче оешма статусына ия оешманың исеме	3

2.4. Су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системалары объектларын төзү, реконструкцияләү һәм модернизацияләү буенча тәкъдимнәр 	3

2.4.1. Елларга бүлеп, су белән тәэмин итү схемаларын гамәлгә ашыру буенча төп чаралар исемлеге	3

2.4.2. Су белән тәэмин итү схемаларын гамәлгә ашыру буенча төп чараларны техник нигезләү, шул исәптән су белән тәэмин итүнең потенциаль чыганакларына гидрогеологик характеристикалар, су белән тәэмин итү чыганакларының санитария характеристикалары, шулай ук су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү схемаларында каралган чараларны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә күрсәтелгән характеристикаларны үзгәртү мөмкинлеге	3

2.4.3. Кулланылган су өчен исәп-хисап ясаганда биналарны, төзелешләрне, корылмаларны суны исәпкә алу приборлары белән җиһазландыру һәм аларны куллану турындагы белешмәләр	3

2.4.4. Су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешмалар объектларында су белән тәэмин итү режимнары белән идарә итүне  диспетчерлаштыру, телемеханизацияләү һәм  идарә итү системаларын үстерү турында белешмәләр;	3

2.4.5. Кулланылган су өчен исәп-хисап ясаганда биналарны, төзелешләрне, корылмаларны суны исәпкә алу приборлары белән җиһазландыру һәм аларны куллану турындагы белешмәләр	3

2.4.6. Зәй шәһәре территориясе буенча торба үткәргечләр (трассалар) үтү маршрутлары вариантларын тасвирлау һәм аларны нигезләү	3

2.4.7. Насос станцияләре, су җыю башнялары урнашу урыны турында тәкъдимнәр 	3

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	3

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	3

2.5. Су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системалары объектларын төзү, реконструкцияләү һәм модернизацияләү гамәлләренең экологик аспектлары	3

2.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	3

2.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	3

2.6. Су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системалары объектларын төзүгә, реконструкцияләүгә һәм модернизацияләүгә капитал салулар күләмнәрен бәяләү	3

2.7. Су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системаларын үстерү күрсәткечләренең план күрсәткечләре	3

2.8. Су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системаларының хуҗасыз объектлары исемлеге (ачыкланган очракта) һәм аларны эксплуатацияләүгә вәкаләтле оешмалар исемлеге	3

БҮЛЕК 3. Зәй шәһәрен су белән тәэмин итү схемасы	3

3.1. Зәй шәһәренең су бүлеп бирү өлкәсендә торышы.	3

3.1.1. Зәй шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә агып төшүче суларны җыю, чистарту һәм чыгару системасы структурасын һәм Зәй шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен эксплуатация зоналарына бүлүне тасвирлау	3

3.1.3 Суүткәргечләрнең технологик зоналарын, үзәкләштерелгән һәм үзәкләштерелмәгән су бүлү (су бүлүнең үзәкләштерелгән һәм үзәкләштерелмәгән системаларын кулланып башкарыла торган территорияләр) зоналарын тасвирлау һәм үзәкләштерелгән су бүлү системаларының исемлеге	3

3.1.4. Гамәлдәге үзәкләштерелгән су бүлү системасының чистарту корылмаларында җыелган суларның утырымнарын утильләштерүнең техник мөмкинлеген тасвирлау	3

3.1.5. Канализация коллекторларының һәм челтәрләрнең, корылмаларның торышын һәм эшләвен тасвирлау, аларның тузуын бәяләүне һәм агып төшүче суларны үзәкләштерелгән су бүлү системасының гамәлдәге объектларында агып төшүче суларны бүлеп чыгаруны һәм чистартуны тәэмин итү мөмкинлеген билгеләүне дә кертеп	3

3.1.6. Үзәкләштерелгән су бүлү системасы объектларының һәм аларның идарә ителүчәнлегенең иминлеген һәм ышанычлылыгын бәяләү	3

3.1.7. Әйләнә-тирә мохиткә үзәкләштерелгән су чыгару системасы аша агып төшүче суларның йогынтысын бәяләү	3

3.2. Су бүлү системасында агып җыелучы суларның баланслары	3

3.2.1. Агып төшүче суларның үзәкләштерелгән су бүлү системасына һәм су агызып чыгаруның технологик зоналары буенча агып төшү балансы	3

3.2.2. Ташландык суларны агызуның технологик зоналары буенча оештырылмаган агынтының (җир өстеннән агып керә торган сулар) факттагы агымын бәяләү	3

3.2.3. Биналарны, төзелмәләрне, корылмаларны кабул ителә торган юынты суларны исәпкә алу приборлары белән тәэмин итү һәм коммерция исәп-хисапларын башкарганда аларны куллану турында белешмәләр	3

3.2.4. Соңгы 10 елда су бүлүнең технологик зоналары буенча су бүлүнең үзәкләштерелгән системасына агымсулар керү балансы, Зәй шәһәре буенча җитештерү куәтләре дифициты һәм резервы зоналарын аерып күрсәтеп, ретроспектив анализ нәтиҗәләре	3

3.2.5. Зәй шәһәре үсешенең төрле сценарийларын исәпкә алып, 10 елдан да ким булмаган срокка үзәкләштерелгән су бүлү системасына агымсулар керү  һәм технологик зоналар буенча агынты суларны агызуның якынча баланслары	3

3.3. Агып төшүче сулар күләмен фаразлау 	3

3.3.1. Үзәкләштерелгән су бүлү системасына агынты суларның факттагы һәм көтелгән керүе турында белешмәләр	3

3.3.2. Үзәкләштерелгән су бүлү системасы структурасы тасвирламасы 	3

3.3.3. Агып җыела торган суларны, су бүлү корылмаларының технологик зоналары буенча куәтләрнең дефицитын (резервын) хисаплап чыгару турындагы белешмәләрдән чыгып, чистарту корылмаларының таләп ителә торган егәрлеген, елларга бүлеп, исәпләү	3

3.3.4. Үзәкләштерелгән су бүлү системасы элементларының гидравлик режимнарын һәм эш режимнарын анализлау нәтиҗәләре	3

3.3.5. Су бүлү системасы чистарту корылмаларының җитештерү куәтләре резервларын анализлау һәм аларның гамәлдә булу зонасын киңәйтү мөмкинлеге	3

3.4. Үзәкләштерелгән су бүлү системасы объектларын төзү, реконструкцияләү һәм модернизацияләү (техник яктан яңадан коралландыру) буенча тәкъдимнәр	3

3.4.1. Үзәкләштерелгән су бүлү системасы үсешенең төп юнәлешләре, принциплары, бурычлары һәм планлы әһәмияте	3

3.4.2. Елларга бүлеп, су бүлү схемаларын гамәлгә ашыру буенча төп чаралар исемлеге, шул исәптән бу чараларның техник нигезләмәләре	3

3.4.3. Су бүлү схемаларын гамәлгә ашыру буенча төп чараларның техник нигезләмәләре	3

3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	3

3.4.5. Су бүлүне хәл итүче оешмалар объектларында диспетчерлаштыру, телемеханикалаштыру системаларын үстерү һәм су бүлү  режимнары белән идарә итүнең автоматлаштырылган системалары турында белешмәләр	3

3.4.6. Зәй шәһәре территориясе буенча торбаүткәргечләр (трассалар) узу маршрутларының, су бүлү корылмаларын төзү өчен ниятләнгән мәйданчыкларның урнашу һәм аларны нигезләү вариантлары тасвирламасы	3

3.4.7. Үзәкләштерелгән су бүлү системасы челтәрләренең һәм корылмаларының саклау зоналарының чикләре һәм характеристикасы	3

3.4.8. Үзәкләштерелгән су бүлү системасы объектларын урнаштыруның планлаштырылган зоналары чикләре	3

3.4.9. Үзәкләштерелгән су бүлү системалары объектларын гамәлдәге һәм планлаштырылган урнаштыру карталары (схемалары)	3

3.5. Үзәкләштерелгән су чыгару системасы объектларын төзү һәм реконструкцияләү чараларының экологик аспектлары	3

3.5.1. Җир өсте су объектларына, җир асты су объектларына һәм су туплау мәйданнарына пычрата торган матдәләр, башка матдәләр һәм микроорганизмнар ташлауны киметү планнары булган чаралар турында белешмәләр	3

3.5.2. Агынты сулар үтилләштергәндә әйләнә-тирә мохит өчен куркынычсыз ысулларны куллану турында белешмәләр	3

3.6. Үзәкләштерелгән су бүлеп бирү системасы объектларын төзүгә, реконструкцияләүгә һәм модернизацияләүгә капитал салуларга ихтыяҗны бәяләү	3

3.7. Үзәкләштерелгән су бүлү системасын үстерүнең план күрсәткечләре 	3

3.8. Үзәкләштерелгән су бүлү системасының хуҗасыз объектлары исемлеге (ачыкланган очракта) һәм аларны файдалануга вәкаләтле оешмалар исемлеге 	3

Кереш өлеш

2030 елга кадәр перспективада Зәй шәһәрен су белән тәэмин итү һәм су бүлү схемасы түбәндәге документлар нигезендә эшләнгән:

- «Су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү турында» 2011 елның 07 декабрендә кабул ителгән 416-ФЗ номерлы  Федераль закон;

- «Су белән тәэмин итү һәм су бүлү схемалары турында» 2013 елның 05 сентябрендә кабул ителгән 782 номерлы  Россия Федерациясе Хөкүмәте карары;

- техник бирем;

- Зәй шәһәре муниципаль берәмлегенең территориаль планлаштыру документлары.

Схема су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү системаларын төзү буенча әлеге системаларның ышанычлы эшләвен арттыруга, шулай ук халыкның имин һәм уңайлы  яшәешен тагын да яхшыртуга  юнәлдерелгән беренче чираттагы чараларны үз эченә ала.

Су белән тәэмин итү һәм су бүлү схемасында түбәндәгеләр бар:

- су белән тәэмин итүнең һәм су бүлеп бирүнең үзәкләштерелгән системаларын үстерүнең төп юнәлешләре, принциплары, бурычлары һәм максатчан күрсәткечләре;

- шәһәр җирлеге үсешенең төрле сценарийларын исәпкә алып, кайнар һәм эчә торган суны, агып җыела торган суларның күләмен һәм составын (10 елга) фаразлау баланслары;

үзәкләштерелгән һәм үзәкләштерелмәгән су белән тәэмин итү зоналары (су белән тәэмин итү үзәкләштерелгән һәм үзәкләштерелгән кайнар су белән тәэмин итү системаларын, тиешле рәвештә салкын су белән тәэмин итү системаларын кулланып гамәлгә ашырыла торган территорияләр) һәм үзәкләштерелгән су чыгару системалары исемлеге;

кайнар су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системалары объектларын планлаштырып урнаштыру карталары (схемалары), салкын су белән тәэмин итү һәм (яисә) су бүлү;

елларга бүлеп су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү схемасын гамәлгә ашыру буенча төп чаралар исемлеге, бу чараларны техник нигезләүләрне һәм аларны гамәлгә ашыру бәясен дә кертеп.

Чаралар коммуналь инфраструктура системасының түбәндәге объектларын үз эченә ала:

1) Су белән тәэмин итү:

- су белән тәэмин итүнең магистраль һәм бүлү челтәрләре;

- су җыю үзәкләре (алга таба – СҖҮ, ВЗУ);

- насос станцияләре.

2) Су бүлү:

су бүлүнең магистраль челтәрләре;

канализация насос станцияләре (алга таба - КНС);

канализация чистарту корылмалары (алга таба - КЧК).

Схеманың паспорты

Исеме:

2030 елга кадәр перспективада Зәй шәһәрен су белән тәэмин итү һәм су бүлү схемасы .

Техник заказчы:

Зәй муниципаль районы Зәй шәһәре башкарма комитеты

Проектның  инициаторы (муниципаль заказы):

Зәй муниципаль районы Зәй шәһәре башкарма комитеты

Заказчының урнашу урыны:

423520, Татарстан республикасы, Зәй районы, Зәй шәһәре, Крупская урамы,  6 йорт.

Схеманы эшләү өчен норматив-хокукый база:

- «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» 2011 елның 07 декабрендәге  416 номерлы Федераль закон»;

- «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемалары турында» 2013 елның 05 сентябрендәге 782 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары;

- "Коммуналь комплекс оешмалары тарифларын җайга салу нигезләре турында" 2004 елның 30 декабрендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон;

- «Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру һәм Россия Федерациясенең закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2009 елның 23 ноябрендәге 261-ФЗ номерлы Федераль закон;

- «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон»;

- Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы;

- Муниципаль берәмлек Уставы;

- «Коммуналь комплекс оешмаларының инвестиция программаларын эшләү буенча Методик тәкъдимнәрне раслау турында» Россия Федерациясе региональ үсеш министрлыгының 10.10.2007 елның 10 октябрендәге 99 номерлы боерыгы;

- «Коммуналь комплекс оешмаларының инвестиция программаларын эшләү буенча техник биремнәрне әзерләү буенча Методик тәкъдимнәрне раслау турында» Россия Федерациясе региональ үсеш министрлыгының 2007 елның 10 октябрендәге 100 номерлы боерыгы;

- “Су белән тәэмин итү. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар" СНиПның актуальләштерелгән редакциясе 2.04.02.-84* Россия Федерациясе региональ үсеш министрлыгының 2011 елның 29 декабрендәге 635/14 номерлы боерыгы;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар» Актуальләштерелгән редакция, СНИП 2.04.03-85* Россия Федерациясе Региональ үсеш министрлыгының (Россия Минрегионы) 2011 елның 29 декабрендәге 635/11 номерлы боерыгы белән расланган һәм 2013 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә кертелгән;

- СНиП 2.04.01-85* «Эчке суүткәргеч һәм биналар канализациясе» (рәсми басма, М.: ГУП ЦПП, 2003. Редакцияләүнең датасы: 01.01.2003)

Схеманың максатлары:

- 2030 елга кадәр чорда булган һәм яңа торак фонды төзелеше өчен үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу системаларын үстерү;

- коммуналь продукция җитештерү күләмнәрен арттыру, аерым алганда, хезмәт күрсәтүнең сыйфатын күтәргәндә су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу буенча хезмәтләр күрсәтү, шулай ук гамәлдәге бәя сәясәтен саклау;

- су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу системалары эшен яхшырту;

- эчә торган суның сыйфатын яхшырту;

- су бүлүне ышанычлы тәэмин итү, шулай ук экологик куркынычсызлык нормалары нигезендә агынты суларны гарантияле рәвештә чистарту һәм әйләнә-тирәлеккә зыянлы йогынтыны минимумга җиткерү.

Схема чараларын гамәлгә ашыруның сроклары һәм этаплары:

2019-2023 елның беренче этабына:

- Кызыл Армия урамындагы суүткәргечне алыштыру (Ломоносов урамыннан алып Горький урамына кадәр) ПНД d=110 мм L=580 м.

- Титов, 9-Мичурин урамнары буенча суүткәргечне алыштыру ( Шоссе урамына кадәр), ПНД 63 мм L=345 м.

- Пионер урамында суүткәргечне алыштыру (16 йорттан 30 йортка кадәр) ПНД63 мм, L=185 м.

- Су җыю колонкаларын алыштыру Замена водоразборных колонок;

- Суүткәргеч коеларны капиталь ремонтлау;

- Исәпләү узелларын алыштыру;

- Янгын гидрантларын алыштыру;

- Задвижкаларны алыштыру;

-Артезиан скважиналарын капиталь ремонтлау;

- Электр двигательләре насосларын алыштыру;

- Ленин урамы, 28 йорт ишегалды канализациясен алыштыру (ПНД d225 мм, L=60м);

- Басым канализациясен алыштыру  КНСтан БЧКка кадәр, ПНД 315, L=50 м;

- Канализация коеларын капиталь ремонтлау, 22 данә;

- Ләмүткәргечне капиталь ремонтлау, 18 м;

- Ләм мәйданчыкларында дренаж системасын алыштыру, 6 м

- БЧК, КНС җиһазларын капиталь ремонтлау;

- Задвижкаларны алыштыру;

-Тузган су бүлү челтәрләрен реконструкцияләү (11 км)

2024-2030 елның икенче этабына:

- Суүткәргеч участокларын реконструкцияләү (31,25 км);

- Яңа суүткәргеч челтәрләр төзү;

- Чистарту корылмалары төзү;

- Тузган су бүлү челтәрләрен реконструкцияләү (26,5 км);

Схема чараларын гамәлгә ашырудан көтелә:

- Коммуналь хезмәтләр күрсәтүнең сыйфатын күтәрү.

- Иске җиһазларны һәм челтәрләрне реконструкцияләү һәм алыштыру.

- Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу системалары егәрлеген арттыру.

- Зәй шәһәренең экологик хәлен яхшырту.

Бүлек 1. Кыскача тасвирлама

Зәй шәһәре Дала Зәе һәм Урман Зәй елгалары кушылган урында, Әгерҗе – Акбаш тимер юл линисенең шул ук исемдәге станциясе янәшәсендә урнашкан. Зәй районы үзәге - 1933-1963 елларда һәм 1972 елдан. Казанга кадәр ераклык - 287 км. Зәй шәһәре аша  төбәк әһәмиятендәге Яр Чаллы - Әлмәт автомобиль юлы уза. Шәһәргә 1652-1656 елларда Кама аръягы чик буе кирмәне буларак нигез салынган. 1708 елда Казан губернасы шәһәр яны бистәсе статусын ала (1744 елдан - Оренбург, 1865 елдан - Уфа). 1920 елда Татарстан АССР составына керә. Заманча Зәй шәһәре Зәй эшчеләр бистәсе (1957 елдан башлап) һәм Яңа Зәй бистәсе (1962 елдан башлап) кушылу нәтиҗәсендә барлыкка килгән. Шәһәрнең мәйданы 2005 елның 1 гыйнварына 5838 га тәшкил иткән. Зәй районы 1935 елның 10 февралендә төзелгән, 1963 елның 1 февралендә район бетерелә, ул Әлмәт районы составына кертелә, 1972 елның 1 февраленнән кабат торгызылган. Районның мәйданы - 1849,0 кв.км.

2018 елга Зәй шәһәренең даими халкы 39,938 мең кеше тәшкил иткән.

Бүлек 2. ЗӘЙ ШӘҺӘРЕН  СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ СХЕМАСЫ

2.1. ЗӘЙ ШӘҺӘРЕН СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮНЕҢ ҮЗӘКЛӘШТЕРЕЛГӘН СИСТЕМАЛАРЫНЫҢ ТЕХНИК-ИКЪТИСАДИ ХӘЛЕ

2.1.1. Зәй шәһәрендә су белән тәэмин итү системасы һәм структурасы тасвирламасы һәм Зәй шәһәре территориясен эксплуатация зоналарына бүлү

Су белән тәэмин итү системасы дип тәүлекнең теләсә кайсы вакытында кирәкле күләмдә һәм таләп ителә торган сыйфат белән барлык кулланучыларны су белән тәэмин итүче корылмалар һәм җайланмалар комплексын атыйлар.

Су белән тәэмин итү системасының бурычлары түбәндәгеләр:

суны табу, чыгару;

кирәк булганда аны эшкәртү һәм чистарту урыннарына бирү;

махсус резервуарларда суны саклау;

су үткәрү челтәре аша кулланучыларга су бирү.

Зәй шәһәрен су белән тәэмин итү системасын оештыру, шәһәр үсешенең төрле этапларында су чыгымнары, мөмкин булган су чыганаклары, су басымына таләпләр, суның сыйфаты һәм аны бирүнең ышанчлылыгын, территориянең үзенчәлекләрен исәпкә алып, мөмкин булган вариантларны чагыштырып карау нигезендә башкарыла.

Хуҗалык өчен, эчә торган сулары белән тәэмин итә торган һәм реконструкцияләнә торган су үткәргечләрнең санитар-эпидемиологик ышанычлылыгын тәэмин итү максатларында   су җыю корылмалары урнашкан һәм аларның әйләнә-тирәсендә санитария саклау зоналары (ССЗ) оештырыла. Су белән тәэмин итү чыганагының санитар саклау зонасы өч поястан тора: беренче каты режимлы, икенче һәм өченче чикләүле режимлы. Күрсәтелгән зоналар проектлары территорияләрне санитар-топографик тикшерү мәгълүматлары, шулай ук гидрологик, инженер-геологик һәм топографик материаллар нигезендә эшләнгән.

Зәй шәһәрен су белән тәэмин итү системасының мөһим элементы булып су үткәрү челтәрләре тора. Су белән тәэмин итү челтәрләренә тәүлек дәвамында таләп ителә торган күләмдә һәм тиешле сыйфатта суны өзлексез бирү  югарыталәпләре куела. Суүткәргеч челтәрләр магистраль һәм суны бүлә торганга бүленә. Магистраль линияләр нигездә ерак объектларга транзит белән су бирү өчен билгеләнгән. Алар төп су агымнары хәрәкәте юнәлешендә баралар. Магистральләр авария булган очракта күчерү өчен янәшәдәге тоташтыргычлар  белән тоташтырыла. Тарату челтәрләре суны аерым объектларга бирә, аларда транзит агым бик аз.

Зәй шәһәре суүткәргеч челтәре максатка ярашлы конфигурациягә (трассировка) ия һәм суны, мөмкин булганча, кыска юл белән, объектларга илтә. Шуңа күрә челтәр формасы планда зур әһәмияткә ия, бигрәк тә кулланучыларга тоткарлыксыз су бирүне һәм ышанычлылыкны исәпкә алганда. Бу мәсьәләләр җирлек рельефын, торак пунктның планлаштырылуын, төп су кулланучыларның урнашуын исәпкә алып хәл ителә.

Суүткәргеч челтәрләрнең якынча 55%ы тулысынча тузган. Янгын челтәрдә урнаштырылган янгын гидрантлары аша сүндерелә. Суүткәргечнең гамәлдәге челтәрләре 50дән 500 мм га кадәр диаметрлы корыч, полиэтилен торбалардан салынган.

Шәһәрне су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системасы, җирле шартларга һәм су белән тәэмин итүнең кабул ителгән схемаларына карап, түбәндәгеләрне тәэмин итә:

- торак һәм җәмәгать биналарында хуҗалык-эчә торган су куллану, коммуналь-көнкүреш предприятиеләре ихтыяҗлары;

- предприятиеләрдә хуҗалык өчен, эчәргә яраклы су куллану;

-эчәргә яраклы су таләп ителә торган сәнәгать предприятиеләренең җитештерү ихтыяҗлары яисә аерым суүткәргеч төзү икътисади яктан максатка ярашлы булмаган предприятиеләр;

- янгыннарны сүндерү;

- суүткәргеч һәм канализация челтәрләрен юдыруга  ихтыяҗлар һ.б.

Шуңа күрә шәһәрне су белән тәэмин итү системасын оештырганда иң мөһим бурыч - шәһәрнең суга ихтыяҗын, төрле ихтыяҗларга су куллану күләмнәрен исәпләү. Су белән тәэмин итү системалары өчен сулыкларның, суүткәргеч челтәрләрнең, насос станцияләренең һәм җайга сала торган савытларның бергәләп эшләве түбәндәгечә башкарыла:

- тәүлегенә максималь су куллану - максималь, урта һәм минималь сәгать чыгымнары, шулай ук янгын сүндерү ихтыяҗларына суның максималь сәгатьлек чыгымы һәм исәп-хисап  чыгымнары;

– тәүлегенә уртача су куллану -  суның уртача бер сәгать тотылуы;

– тәүлеккә минималь су куллану - суның минималь сәгатьлек чыгымы.

Шулай итеп, Зәй шәһәренең су белән тәэмин итү системасы үзара бәйле корылмалардан һәм җайланмалардан гыйбарәт. Алар барысы да гидравлик, физик-химик һәм микробиологик процесслар белән төрле срокларда ага торган   махсус режимда эшлиләр. Зәй шәһәренең суүткәргеч челтәрләренең гомуми озынлыгы 201,652 км тәшкил итә.

Муниципаль берәмлекне су белән тәэмин итү җир асты сулары ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Зәй шәһәрендә 19 су скважинасыннан торган 2 су туплау корылмасы файдаланыла.

2.1.2. Су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системасы булмаган Зәй шәһәре территорияләре тасвирламасы

Зәй шәһәрендә су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системасы булмаган территорияләр түбәндәгеләр:

- Иске Зәй бистәсендә яшь гаиләләргә бүлеп бирелгән яңа участоклар, Мирный бистәсе, Воздвиженка, 4 номерлы микрорайон.

2.1.3. Су белән тәэмин итүнең технологик зоналарын, үзәкләштерелгән һәм үзәкләштерелмәгән су белән тәэмин итү зоналарын (су белән тәэмин итү кайнар су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән һәм үзәкләштерелмәгән системаларын, салкын су белән тәэмин итү системаларын кулланып башкарыла торган территорияләр)  тасвирлау һәм су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системалары исемлеге

"Су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү турында" 2011 елның 7 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон һәм "Су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү схемалары турында" 2013 елның 05 сентябрендәге 782 номерлы РФ хөкүмәте карары  (“Су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү схемаларын эшләү һәм раслау кагыйдәләре», «Су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү схемаларын карап тотуга таләпләр» белән бергә) су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү өлкәсендә яңа төшенчә кертәләр:

- «су белән тәэмин итүнең технологик зонасы» - кайнар су белән тәэмин итүне яисә салкын су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешмага караган суүткәргеч челтәрнең бер өлеше, аның чикләрендә су басымының (басымының) хисапланган күләме нигезендә кулланучыларга бирелгән норматив күрсәткечләре тәэмин ителә.

Зәй шәһәрен су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системасында су белән тәэмин итүнең технологик зонасын билгеләүдән чыгып, су белән тәэмин итүнең түбәндәге технологик зоналарын аерып күрсәтергә мөмкин:

- Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасының су алу җайланмаларыннан технологик зонасы, үз эченә су күтәртүнең барлык корылмаларын, шулай ук барлык магистраль һәм бүлү торбаүткәргечләрен ала.

- Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасының технологик зонасы үз эченә насос станцияләрен, шулай ук барлык магистраль һәм бүлү торбаүткәргечләрен ала.

2.1.4. Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системаларын техник тикшерү нәтиҗәләренең тасвирламасы

2.1.4.1. Су белән тәэмин итү чыганакларының һәм су алу корылмаларының торышы тасвирламасы.

Зәй шәһәрен су белән тәэмин итү ике су җыю җайланмасыннан башкарыла:

- «Дуслык» артезиан су туплагычы, тәүлегенә 15 мең куб метр су кудыру егәрлегенә ия, Иске Пәлчикәү торак пунктында урнашкан.

- 9 артезиан скважинадан торган МР «Зәй-2» артезиан су туплагычы, җитештерүчәнлеге - тәүлегенә 1000 м3/.

Кама суы «Татнефть» АҖнең ППД өчен Зәй шәһәрен су белән тәэмин итүнең резерв чыганагы булып тора.

"Дуслык» артезиан су алу җайланмасы составына керә:

- су  скважиналары-10 данә

- II күтәрелешле насос станциясе

- 200 м3 су сыйдырышлы эчә торган су резервуары – 2 данә

- 16 км озынлыкта суүткәргечләр җыелмасы

- басымлы суүткәргечләрнең озынлыгы 38,57 км

- фильтр-сеңдергечләр - 2 данә

- административ-көнкүреш корпусы

- контроль-үткәрү пункты

43-58 метр тирәнлектә борауланган 10 скважинадан хәзерге вакытта 6 скважина файдаланыла.

Артезиан скважиналарының санитар саклау зоналары үтәлә һәм аларның техник  торышы канәгатьләнерлек.

Скважиналар ЭЦВ 8-65-90 һәм ЭЦВ 8-40-120 маркалы батырылма насослар белән җиһазландырылган, җитештерүчәнлекләре сәгатенә 40-65 куб метр.

Артезиан скважиналарыннан Д225-300 мм.лы җыелма суүткәргечләр буенча эчәр су һәркайсы 200 куб метрлы  ике резервуарга бирелә. Резервуарларның атмосфера һавасы белән эчке киңлеге бәйләнешен булдырмас өчен һәм һава алмашы өчен  типовой проект буенча эшләнгән 2 фильтр-сеңдергеч каралган.

Эчә торган су башта 325 мм диаметрлы 3,25 км озынлыктагы  басымлы ике корыч  коллектор буенча, аннары полиэтилен торбалардан 315 мм диаметрлы озынлыгы 10,79 километрлы өч басымлы коллектор буенча 1 нче суүткәргеч насос станциясенә (ВНС-1) бирелә.

Зәй шәһәре территориясендә резервуарлардан эчә торган суны бирү өчен ВНС-1 насос станциясе бар, ул 1Д630/125А тибындагы дүрт насос белән җиһазландырылган, аларның җитештерүчәнлеге сәгатенә 550 куб метр һәм су101 метр тирәнлектән күтәрелә.

II насос станциясен эксплуатацияләгәндә бер насос эшли, өч насос резервта тора.

Иске Зәйдә су турыдан-туры тарату челтәренә җибәрелә.

Су белән тәэмин итүнең гамәлдәге чыганакларын анализлау нәтиҗәсендә Зәй шәһәре муниципаль берәмлегенең су белән тәэмин итү чыганакларының техник характеристикалары исемлеге төзелде, ул 1 нче таблицада чагылдырыла.

Таблица1. Скважиналарның техник характеристикалары

| Су җыю җайланмасының (водозабор) исеме | Су җыю җайланмасының (водозабор) составы | Проекттагы җитештерүчәнлек мең м3/елга | Фактта җитештерүчәнле ге мең м3/елга | Төзелгән елы | Насосның маркасы | Тузу про-центы ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дуслык» артезиан су жыю җайланмасы | 219 номерлы скважина, урнашу урыны: Бүре-Сарай авылыннан 1,5 км читтә конбатыштарак һәм Шепка елгасы тамагыннан 1,5 км ераклыкта | 5475,00 | 821,798 | 1996 | ЭЦВ 8-40-90 | 36 |
|  | 302 номерлы скважина, урнашу урыны: Иске Пәлчикәү авылының төньяк читендә, Зәй елгасы аша күпердән 1,0 км ераклыкта урнашкан |  | 389,999 | 2002 | ЭЦВ 10-65-150 | 30 |
|  | 271-1 номерлы скаважина, урыны: Иске Пәлчикәү авылының төньяк читендә, Зәй елгасы аша күпердән 1,0 км ераклыкта урнашкан |  | 251,788 | 2002 | ЭЦВ 8-40-90 | 38 |
|  | 218 номерлы скаважина, урыны: Иске Пәлчикәү авылының төньяк читендә, Зәй елгасы аша күпердән төньяктарак |  | 375,308 | 1996 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 |
|  | 301нче скважина, урыны: Иске Пәлчикәү авылыннан 550 м төньякка таба читтә |  | 798,390 | 2002 | ЭЦВ10-65-150 | 38 |
|  | 231нче скважина, урыны: Иске Пәлчикәү авылыннан төньяк-көнбатышка таба 550м читтә. |  | 240,82 | 1998 | ЭЦВ 8-40-90 ( резервта) | 40 |
|  | 231-э номерлы скважина, урыны: |  | 228,855 | 1998 | ЭЦВ 8-65-145/38 (резервта) | 40 |
| МР «Мирный» су җыю җайланмасы | 1 номерлы скважин, урыны: Зәй шәһәренең төньяк-көнбатыш чите, Мичурин ур., 5 | 182,500 | 0 эшләми | 1970 | ЭЦВ 6-16-110/48 | 96 |
|  | 2номерлы скважина, урыны: Зәй шәһәренең төньяк-көнбатыш чите, Мичурин ур., 5 |  | 0 резерв | 1970 | ЭЦВ 8-25-100/45 | 96 |
|  | 3номерлы скважина, урыны: Зәй шәһәренең төньяк-көнбатыш чите, Юбилейная ур., (мкрн. Мирный) |  | 0 эшләми | 1976 | ЭЦВ 6-10-100/37 | 84 |
|  | 5номерлы скважина, урыны: Зәй шәһәренең төньяк-көнбатыш чите, (мкрн. Мирный) |  | 0 эшләми | 1993 | ликвида-цион. там-понаж таләп ителә | 50 |
|  | 6номерлы скважина, урыны: Зәй шәһәренең төньяк чите, 1нче Бөгелде (мкрн. Мирный) |  | 0 резерв | 1971 | ЭЦВ 6-16-110/43 | 94 |
|  | 7номерлы скважина, урыны: Зәй шәһәренең төньяк чите, (мкрн. Мирный) |  | 0 эшләми | 1971 | ликвида-цион. там-понаж таләп ителә | 94 |
|  | 8номерлы скважина, урыны: Зәй шәһәренең төньяк-көнбатыш чите, Юбилейная ур., (мкрн. Мирный, 3 скв. яны) |  | 0 эшләми | 1999 | ЭЦВ 8-25-100/43 | 38 |
| МР«Зәй-2» артезиан су җыйгычы | Скважина №1, урыны: Зәй-2, Калинин ур., чиркәү яны | 365,000 | 15,969 | 1976 | ЭЦВ 8-25-100/40 ( резервта) | 84 |
|  | Скважина №2, урыны: МР Зәй-2, Совет ур., 62 |  | 42,464 | 1976 | ЭЦВ 6-10-110/45 | 84 |
|  | Скважина №3, урыны: МР Зәй-2,Татарстанга 40 ел ур.,Толстой, Ульянов урамнары арасында |  | 64,981 | 1972 | ЭЦВ 8-40-90/40 | 92 |
|  | Скважина №4, урыны: МР Зәй-2нең көнчыгыш чите, Татарстанның 40 еллыгы урамы, Татарстанга 40ел һәм Толстой урамнары почмагы |  | - | 1972 | ЭЦВ 6-10-110/45 ( резервта) | 92 |
|  | Скважина №5, урыны: МР Зәй-2нең кончыгыш чите,урта мәктәп территориясендә Мостовая ур. буенча |  | 209,517 | 1972 | ЭЦВ 8-25-125/40 | 92 |
|  | Скважина №6, урыны: |  | резерв | 1995 | ликвида-цион. там-понаж таләп ителә | 46 |
|  | Скважина №7, урыны: юго-восточная окраина МР Зәй-2нең көньяк-көнчыгыш чите, иске аэропорт территориясендә |  | 36,829 | 1996 | ЭЦВ 6-16-110 | 44 |
|  | Скважина №8, урыны: Макаров ур. |  | резерв | 1993 | ликвида-цион. там-понаж таләп ителә | 50 |
|  | Скважина №9, урыны: МР Зәй-2нең төньяк көнчыгыш чите, «Сельхозтехника»территориясе Макаров ур. буенча |  | 123,629 | 1993 | ЭЦВ 6-10-110 | 50 |
|  | Скважина №10, урыны: МР Зәй-2нең көнчыгыш чите, иске аэропорт территориясе, Ветераннар ур. буенча |  | 69,401 | 1997 | ЭЦВ 8-40-90/80 | 42 |
|  | Скважина №11,урыны: Зәй-2нең чите |  | - | 1998 | (эшләми) | 40 |
|  | Скважина №12, урыны: центральная часть МР Зәй-2 нең үзәк өлеше, Орджоникидзе ур. |  | 25,722 | 2000 | ЭЦВ 6-10-110/51 | 36 |
|  | Скважина №13, урыны: |  | - | - | ликвидацион. тампонаж таләп ителә |  |
| Кармалка | Скважина,урыны: Кармалка, Урман кисүчеләр ур. |  | - | - | ЭЦВ 6-10-80 |  |

“Зәй-2” су җыю җайланмасы күрсәткечләре 2нче таблицада китерелгән.

Таблица 2. Зәй шәһәренең «Зәй-2» су җыю җайланмасы күрсәткечләре

|  |  |  |  |  |  |  | Су белән тәэмин итү чыганакларын тикшерү нәтиҗәләре. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Билгеләнә торган күрсәткечләр |  | Гигиена нормативы |  | Скв. №1 (Калинин ур.) |  | Скв. №2 (Совет ур.,62) |  | Скв. №3 (Татарстанга 40 ел ур. | Скв. №4 (Татарстанга 40 ел ур.) | Скв. №5 (Мост-овая ур) | Скв. № 7 (көньк-кцнчыгыш окраина) | Скв. №9 (Макаров ур.) | Скв. №10 (Ветер-аннар ур.) | Скв. №12(мкр.Зәй-2, үзәк өлеш) |
| Исе |  | 2дән артык түгел |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Тоныклыгы |  | 1,5тән артык түгел |  | 0,58дән кимрәк |  | 0,58дән кимрәк |  | 0,92 | 0,69 | 0,69 | 1,85 | 2,11 | 1,77 | 0,61 |
| Төсе |  | 20(35) артык түгел |  | 5тән кимрәк |  | 5тән кимрәк |  | 5,6 | 5,8 | 5,3 | 7,2 | 7,9 | 7,4 | 5,1 |
| Гомуми катылыгы |  | 7(10) артык түгел |  | 8,3 |  | 7,7 |  | 6,3 | 5,9 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,9 |
| Перманганат окислашуы |  | 5тән артык түгел |  | 1,71 |  | 2,17 |  | 1,93 | 2 | 1,71 | 2,33 | 2,25 | 2,33 | 1,86 |
| Гомуми минераллашуы (коры калдык) |  | 1000(1500)дән артык түгел |  | 516,4 |  | 484,4 |  | 500,4 | 489,6 | 508,4 | 514,8 | 507,2 | 518,8 | 510,4 |
| Тәме |  | 2дән артык түгел |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Хром(6+) |  | 0,05тән артык түгел |  | 0,001дән кимрәк |  | 0,001дән кимрәк |  | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк |
| Бакыр |  | 1дән артык түгел |  | 0,001дән кимрәк |  | 0,001дән кимрәк |  | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк |
| Марганец |  | 0,1дән артык түгел |  | 0,001 |  | 0,0015 |  | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,0010 | 0,005тәнт кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,01дән кимрәк |
| Нитратлар (по NO3) |  | 45тән артык түгел |  | 17,7 |  | 8,23 |  | 9,78 | 9,84 | 15,4 | 11,4 | 13,8 | 13,3 | 16,7 |
| Хлоридлар |  | 350дән артык түгел |  | 100,1 |  | 64,6 |  | 72,8 | 79,2 | 91,4 | 80,1 | 88,3 | 86,4 | 101,9 |
| Нитритлар (по NO2) |  | 3,3тән артык түгел |  | 0,003тән кимрәк |  | 0,003тән кимрәк |  | 0,003тән кимрәк | 0,004 | 0,003тән кимрәк | 0,003тән кимрәк | 0,003тән кимрәк | 0,0070 | 0,003тән кимрәк |
| Сульфатлар |  | 500дән артык түгел |  | 97,9 |  | 118,6 |  | 163,1 | 168,1 | 123,6 | 158,2 | 138,4 | 148,3 | 108,7 |
| Тимер |  | 0,3тән артык түгел |  | 0,1дән кимрәк |  | Менее 0,1 |  | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,43 | 0,41 | 0,45 | 0,1дән кимрәк |
| Аммиак ( азот буенча) |  | 1,5 |  | 0,1дән кимрәк |  | 0,1дән кимрәк |  | 0,1дән кимрәк | 0,1дән кимрәк | 0,1дән кимрәк | 0,1дән кимрәк | 0,1дән кимрәк | 0,1дән кимрәк | 0,1дән кимрәк |
| pH |  | 6дан 9га |  | 7,5 |  | 7,3 |  | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,5 |
| Мышьяк |  | 0,05тән артык түгел |  | 0,005тән кимрәк |  | 0,005тән кимрәк |  | 0,005тән кимрәк | 0,005тән кимрәк | 0,005тән кимрәк | 0,005тән кимрәк | 0,005тән кимрәк | 0,005тән кимрәк | 0,005тән кимрәк |
| Молибден |  | 0,25тән артык түгел |  | 0,001дән кимрәк |  | 0,001дән кимрәк |  | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк |
| Магний |  | 50 |  | 43,7 |  | 43,7 |  | 32,8 | 30,4 | 37,7 | 34 | 40,1 | 41,3 | 32,8 |
| Кальций |  | Нормалаштырылмый |  | 94,6 |  | 81,7 |  | 72,9 | 68,5 | 78,9 | 75,3 | 74,5 | 73,7 | 84,5 |
| Кургаш |  | 0,03тән артык түгел |  | 0,001дән кимрәк |  | 0,001дән кимрәк |  | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк |
| Цинк |  | 5тән артык түгел |  | 0,011 |  | 0,001дән кимрәк |  | 0,014 | 0,01 | 0,0068 | 0,001 | 0,022 | 0,021 | 0,013 |
| Кадмий |  | 0,001дән артык түгел |  | 0,0001 |  | 0,0001дән кимрәк |  | 0,0001 | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001дән кимрәк |
| Терекөмеш |  | 0,0005тән артык түгел |  | 0,0001дән кимрәк |  | 0,0001дән кимрәк |  | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк |
| Гомуми колиформа бактерияләре |  | Рөхсәт ителми |  | табылмады |  | табылмады |  | табылмады | табылмады | табылмады | табылмады | табылмады | табылмады | табылмады |
| Термотолерант колиформа бактерияләре |  | Рөхсәт ителми |  | табылмады |  | табылмады |  | табылмады | табылмады | табылмады | табылмады | табылмады | табылмады | табылмады |
| Гомуми микроб саны |  | 50дән артмый |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

"Дуслык" су җыйгычы буенча суның сыйфаты күрсәткечләре 3нче таблицада китерелгән

Таблица 3. Зәй шәһәренең «Дуслык» су җыю җайланмасы буена суның сыйфаты күрсәткечләре

| Билгеләнә торган күрсәткечләр | Гигиена нормативы | Скв. №219(0) | Скв. №302(1) | Скв. №271(2) | Скв. № 218(3) | Скв. №301(4) | Скв. №231(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ис | 2дән артык түгел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Болганчыклык | 1,5тән артык түгел | 1,4 | 0,58дән кимрәк | 1,3 | 0,58дән кимрәк | 0,58дән кимрәк | 0,58дән кимрәк |
| Төсе | 20(35)дән артык түгел | 7,9 | 5тән кимрәк | 7,7 | 5тән кимрәк | 5тән кимрәк | 5тән кимрәк |
| Гомуми катылыгы | 7(10)дән артык түгел | 6,3 | 7,00 | 6,7 | 6,7 | 7 | 7 |
| Перманганат окислашуы | 5тән артык түгел | 1,6 | 1,3 | 1,47 | 1,14 | 1,22 | 1,3 |
| Гомуми минераллашуы (коры калдык) | 1000(1500) артык түгел | 374,8 | 422,8 | 398,0 | 369,2 | 436,0 | 444,0 |
| Тәме | 2дән артык түгел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хром(6+) | 0,05тән артык түгел | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк |
| Бакыр | 1дән артык түгел | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк |
| Марганец | 0,1дән артык түгел | 0,0182 | 0,0197 | 0,0198 | 0,0118 | 0,0289 | 0,0159 |
| Нитратлар (по NO3) | 45тән артык түгел | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,85 | 1,6 |
| Хлоридлар | 350дән артык түгел | 29,1 | 26,4 | 99,3 | 24,6 | 32,8 | 29,1 |
| Нитритлар(по NO2) | 3,3тән артык түгел | 0,007 | 0,03 | 0,037 | 0,026 | 0,043 | 0,015 |
| Сульфатлар | 500дән артык түгел | 85,0 | 71,2 | 83,0 | 75,1 | 89,0 | 87,0 |
| Тимер | 0,3тән артык түгел | 0,1дән кимрәк | 0,1дән кимрәк | 0,1дән кимрәк | 0,1дән кимрәк | 0,1дән кимрәк | 0,1дән кимрәк |
| Аммиак (по азоту) | 1,5 | 0,10нан кимрәк | 0,10нанн кимрәк | 0,10нан кимрәк | 0,1дән кимрәк | 0,1дән кимрәк | 0,1дән кимрәк |
| pH | 6 дан 9га | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,2 |
| Мышьяк | 0,05тән артык түгел | 0,005тән кимрәк | 0,005тән кимрәк | 0,005тән кимрәк | 0,005тән кимрәк | 0,005тән кимрәк | 0,005тән кимрәк |
| Молибден | 0,25тән артык түгел | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк |
| Магний | 50дән артык түгел | 32,8 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,1 | 34,5 |
| Кальций | Нормалаштырылмый | 73,75 | 74,6 | 73,75 | 74,6 | 68,1 | 67,3 |
| Кургаш | 0,03тән артык түгел | 0,00дән кимрәк1 | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк |
| Цинк | 5тән артык түгел | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк | 0,001дән кимрәк |
| Кадмий | 0,001дән артык түгел | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк |
| Терекөмеш | 0,0005тән артыктүгел | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк | 0,0001дән кимрәк |
| Гомуми колиформа бактерияләре | Рөхсәт ителми | Табылмады | Табылмады | Табылмады | Табылмады | Табылмады | Табылмады |
| Термотолерант колиформа бак-терияләре | Рөхсәт ителми | Табылмады | Табылмады | Табылмады | Табылмады | Табылмады | Табылмады |
| Гомуми микроб саны | Не более 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1.4.2. Су әзерләүнең кулланыла торган технологик схемасының су сыйфаты нормативларын тәэмин итү таләпләренә туры килүен бәяләүне дә кертеп, суны чистартуның һәм әзерләүнең гамәлдәге корылмаларын тасвирлау

Бүгенге көндә Зәй шәһәрендә су чистарту системалары юк.

2.1.4.3. Гамәлдәге үзәкләштерелгән насос станцияләренең торышын һәм эшләвен тасвирлау, шул исәптән су бирүнең энергия нәтиҗәлелеген бәяләү дә, ул билгеләнгән су күләмен һәм басымның билгеләнгән дәрәҗәсе өчен кирәкле электр энергиясенең чагыштырма чыгымы нисбәте буларак бәяләнә.

Су белән тәэмин итүнең гамәлдәге чыганакларына үткәрелгән анализ нәтиҗәсендә Зәй шәһәре насос станцияләренең төп характеристикалары исемлеге төзелде, ул 4нче таблицада чагылдырыла.

Таблица 4. Мәгълүматлар буенча насос җиһазларының техник характеристикалары

| № | Объектның исеме | Насосның маркасы | Саны, данә. | Җитештерүчәнлеге, Сәгатенә куб метр | Басым, м | Тузу проценты, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная II подъема арт. водозабора «Дуслык» | Д 630/125 (№1) | 1 | 630 | 125 | 35 |
|  |  | Д 630/125 (№2) | 1 | 630 | 125 | 45 |
|  |  | Д 630/90А (№3) | 1 | 550 | 74 | 50 |
|  |  | Д 630/90А (№4) | 1 | 550 | 74 | 45 |
| 2 | ВНС-1 на Техно | Д 630/90А (1) | 1 | 470 | 30 | 35 |
|  |  | Д 630/90А (3) | 1 | 470 | 30 | 35 |
|  |  | Д 320-70 (2) | 1 | 320 | 70 | 25 |
|  |  | Д 320-50 | 1 | 320 | 50 | 25 |
|  |  | К 290/30 | 1 |  |  | 20 |
| 3 | ВНС-2 (в резерве) | Д 630/90А | 1 | 470 | 30 | 56 |
|  |  | Д 630/90А | 1 | 470 | 30 | 56 |

Субасымлы башняларның техник характеристикалары 5нче таблицада бирелә.

Таблица 5. Субасымлы башняларның техник характеристикалары

| Объектның исеме | Төзелү елы | Тузу проценты, % | Запас су күләме м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВНБ со скв.№ 2 Адресы/урнашу урыны: МР Зәй-2, Совет урамы, 62 | 1993 | 68 | 60 |
| ВНБ к скв.№ 7 Адресы/урнашу урыны: юго-восточная окраина МР Зәй-2нең көняк-көнчыгыш кырые, иске аэропорт территориясе | 1997 | 56 | 24 |
| ВНБ со скв.№ 8 Адресы/ урнашу урыны: МР Зәй-2, Макаров урамы | 1998 | 55 | 24 |
| ВНБ к скв.№ 10 Адресы/урнашу урыны: МР Зәй-2, Ветераннар урамы | 1994 | 66 | 28 |
| ВНБ к скв.№ 5 Адресы/урнашу урыны: Зәй шәһәренең төньяк кырые (мкрн.Мирный) | 1994 | 68 | 24 |
| ВНБ к ксв.№ 6 Адресы/урнашу урыны: Зәй шәһәренең төньяк кырые, 1нче Бөгелде (мкрн.Мирный) | 1998 | 55 | 24 |
| ВНБ Адресы/урнашу урыны: Зәй ш., Урман кисүчеләр урамы (Кармалка) | - | Мәгълүматлар юк |  |

2018 елда техник суны күтәргәндә һәм транспортлаштырганда электр энергиясе чыгымы 6нчы таблицада бирелә.

Таблица 6. 2018 ел өчен су белән тәэмин итү системалары объектлары тарафыннан электр энергиясен куллану күләме турында мәгълүматлар

| Объектның исеме | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ |  |  |  |  |
| Арт. насос. Дуслык cч.1613 | 187675 | 188166 | 188996 | 188508 |
| Зәй-2 база сч.4623 | 13072 | 9493 | 3866 | 14426 |
| арт. скважина №1 (сч.4631) | 0 | 1616 | 18755 | 926 |
| арт. скважина №3 Зәй-2 сч.4885 | 3394 | 6689 | 10773 | 2642 |
| арт. скважина №8,9 Зәй-2 cч. 4539 | 2694 | 12946 | 4889 | 5062 |
| арт. скважина №12 Зәй-2 сч.949 | 0 | 4171 | 6513 | 2043 |
| арт. скважина №5 Зәй-2 сч.4775 | 37162 | 35200 | 36155 | 9270 |
| скв. №4 Заинск-2 сч.4962 | 0 | 2124 | 2377 | 13417 |
| ЛПХ (арт. скважина №2) урман хуҗ сч.0913 | 1462 | 2 | 0 | 0 |
| арт. скважина №5 сч.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арт. скважина №10 Зәй-2 сч.933 | 0 | 903 | 2660 | 840 |
| арт. скважина №1 Кармалка cx.0966 | 7889 | 10379 | 7149 | 6490 |
| арт. скважина №7 Зәй-2 сч. 665 | 8202 | 8908 | 7237 | 10848 |
| ЛПХ (скважина №7) урман хуҗ сч.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВНС №1 | 111340 | 114652 | 103697 | 94359 |
| Пәлчикәү | 187675 | 188166 | 188996 | 188508 |
| СУ БУЕНЧА БАРЛЫГЫ: | 560565 | 583415 | 582062 | 537338 |

2.1.4.4 Су белән тәэмин итү системаларының суүткәргеч челтәрләренең торышы һәм эшләве тасвирламасы, челтәрләрнең тузу дәрәҗәсен бәяләүне һәм әлеге челтәрләрнең су транспортлау барышында су сыйфатын тәэмин итү мөмкинлеген билгеләүне дә кертеп;

Шәһәр округы абонентларын сыйфатлы салкын су белән тәэмин итү су үткәргеч челтәрләренең үзәкләштерелгән системасы аша башкарыла. Әлеге челтәрләр муниципаль берәмлек территориясендә, СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Су белән тәэмин итү. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар» - боҗра булып тора.

2.1.4.5. Зәй шәһәрен су белән тәэмин итүдә килеп чыккан техник һәм технологик проблемаларның тасвирламасы, дәүләт күзәтчелеген, муниципаль контрольне гамәлгә ашыручы органнар күрсәтмәләренең үтәлешен анализлау, суның сыйфатына һәм куркынычсызлыгына йогынты ясый торган  тәртип бозуларны бетерү турында.

Зәй шәһәрендә салкын су белән тәэмин итү системасының торышы һәм эшләве буенча үткәрелгән анализ нәтиҗәсендә түбәндәге техник һәм технологик проблемалар ачыкланды:

- Транспортлаштырганда эчәргә яраклы суны күпләп югалту.

- Су үткәргечләрнең эчке өслеге тимер утырмалар белән каплану нәтиҗәсендә суның сыйфаты начарлану.

- Суны йомшарту системасы булмау.

2.1.4.6. Кайнар су белән тәэмин итүнең ябык системаларын кулланып, әлеге системаның технологик үзенчәлекләрен чагылдыра торган үзәкләштерелгән кайнар су белән тәэмин итү системасы тасвирламасы;

Хәзерге вакытта Зәй шәһәрендә кайнар су белән тәэмин итүнең ябык системаларын кулланып, үзәкләштерелгән кайнар су белән тәэмин итү системасын кертү процессы бара. Чараларны гамәлгә ашыру вакыты - 2022 ел.

2.1.5. Мәңгелек туң грунтлар таралу территориясенә карата суны туңдыруны булдырмау буенча гамәлдәге техник һәм технологик чишелешләрне тасвирлау

Зәй шәһәре муниципаль берәмлеге территориясе мәңгелек туң грунтлар таралган территориягә керми.

2.1.6. Милек хокукында яки башка законлы нигездә үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасы объектларына ия булган затлар исемлеге, әлеге затларга караган мондый объектларны күрсәтеп (мондый объектлар урнашкан зоналар чикләре белән)

Зәй шәһәренең су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу системасы комплексы Зәй муниципаль районы балансында тора, һәм хәзерге вакытта концессион килешү кысаларында «Зәй Су каналы» ҖЧҖенә файдалануга тапшырылды.

2.2. ҮЗӘКЛӘШТЕРЕЛГӘН СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ СИСТЕМАЛАРЫН ҮСТЕРҮ ЮНӘЛЕШЛӘРЕ

2.2.1. Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системаларын үстерүнең төп юнәлешләре, принциплары, бурычлары һәм пландагы әһәмияте;

2030 елга кадәр Зәй шәһәренең су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемаларын «Су белән тәэмин итү» бүлеге су белән тәэмин итү өлкәсендә халыкның сәламәтлеген саклауны тәэмин итүгә һәм муниципаль берәмлек территорияләрен үзгәртүне исәпкә алып, кулланучыларга гарантияле рәвештә куркынычсыз эчә торган су бирүне тәэмин итү юлы белән халыкның тормыш сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру максатларында эшләнгән.

Зәй шәһәре муниципаль берәмлегенең үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасын үстерү принциплары булып тора:

-кулланучыларга (абонентларга) су белән тәэмин итү хезмәтләре күрсәтү сыйфатын даими яхшырту;

-капиталь төзелеш объектларының яңа объектларын су белән тәэмин итүгә булган ихтыяҗын канәгатьләндерү;

-су белән тәэмин итү системасы үсешен эзлекле планлаштыру, планлы чараларны тормышка ашыру нигезендә су белән тәэмин итү схемасын даими камилләштерү, техник карарларны һәм чараларны тормышка ашыру нәтиҗәләрен тикшерү һәм үз вакытында төзәтү.

Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемаларының «Су белән тәэмин итү» бүлегендә хәл ителгән төп бурычлар булып торалар:

кулланучыларга җиткерелә торган суның сыйфатын тәэмин итү, су белән тәэмин итүнең ышанычлылыгын арттыру һәм аварияләрне киметү максатларында, су челтәрен реконструкцияләү һәм модернизацияләү;

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- челтәрнең төзек техник торышын тәэмин итү, кулланучыларга, шул исәптән янгын сүндерү ихтыяҗларына өзлексез су бирү максатыннан, су челтәрендәге бикләвеч арматураны, шул исәптән янгын гидрантларын алыштыру;

- Зәй шәһәренең барлык халкы өчен су белән тәэмин итү хезмәтләреннән файдалану мөмкинлеген тәэмин итү максатында үзләштерелә торган һәм үзгәртелә торган территорияләрне су белән тәэмин итү өчен челтәр һәм корылмалар төзү;

- су белән тәэмин итү объектларын модернизацияләүгә һәм техник яктан яңартуга инвестицияләр җәлеп итү, биналарны төзекләндерү дәрәҗәсен күтәрү;

- коммуналь инфраструктура объектлары белән идарә итү нәтиҗәлелеген күтәрү, чыгымнарны оптимальләштерү, шул исәптән су ресурсларыннан рациональ файдалану исәбенә торак-коммуналь хезмәтләрнең үзкыйммәтен киметү;

- суүткәргеч хуҗалыгы объектларының төп җиһазларын яңарту, норматив тузу дәрәҗәсендә тоту һәм комплексның төп җитештерү фондларының тузу дәрәҗәсен киметү;

- халыкны норматив сыйфатлы һәм җитәрлек күләмдә эчәргә яраклы су белән тәэмин итүне яхшырту, кеше сәламәтлеген шушы нигездә яхшырту.

Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системаларын үстерүнең планлы күрсәткечләре 7нче таблицада китерелгән.

Таблица 7. Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасын үстерү күрсәткечләренең пландагы күрсәткечләре

| Группа | Максатчан индикаторлар | 2018 елга база күрсәткечләре |
| --- | --- | --- |
| 1.Суның сыйфаты күрсәткечләре | 1.Кулланучыда санитар-химик күрсәткечләр буенча гигиена нормаларына җавап бирми торган су пробаларының тоткан урыны | 0% |
|  | 2. Микробиологик күрсәткечләр буенча гигиена нормаларына җавап бирми торган су пробаларының кулланучыда тоткан урыны | 0% |
| 2.Су белән тәэмин итүнең ышанычлылык һәм өзлексезлеге күрсәткечләре | 1. Алыштыруга мохтаҗ суүткәргеч челтәрләре | 117,9 км |
|  | 2. Суүткәргеч челтәрләрендә аварияләр (ед./км) | 0,4 ед./км |
|  | 3.Суүткәргеч челтәрләренең тузуы (гомуми озынлыкка карата процентларда) | 55 %, |
| 3. Абонентларга хезмәт күрсәтү сыйфаты күрсәткечләре | 1. Эчә торган суның сыйфатына карата абонентларның шикаятьләре саны (берәмлекләрдә) | - |
|  | 2. Халыкның үзәкләштерелгән су белән тәэмин ителеше (халык саныннан процентларда)) | 95% |
|  | 3. Абонентларны исәпләү приборлары белән тәэмин итү (абонентларның гомуми санына карата процентларда исәпкә алу приборлары булган абонентлар өлеше): |  |
|  | Халык | 93% |
|  | бюджет оешмалары | 100% |
|  | башка предприятиеләр | 100% |
| 5. Ресурслардан файдалану нәтиҗәлелеге күрсәткечләре, шул исәптән транспортлаштырганда су югалтуларны киметү | 1.Транспортлаганда су югалтулар. | 19,9% |
| 6. Инвестиция программасы чараларын тормышка ашыруның бәясе һәм нәтиҗәлелеге чагыштырмасы | 1. Халыкның җыелма керемендә хезмәт күрсәтүләр өчен түләү чыгымнарының өлеше (процентларда) | 10% |
| 7. Башка күрсәткечләр | - | - |

2.2.2. Зәй шәһәре үсешенең төрле сценарийларына карап, үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системаларын үстерүнең төрле сценарийлары

2030 елга кадәр Зәй шәһәрендә су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу системаларының үсеш сценарие турыдан-туры Зәй шәһәрен үстерү планнары белән бәйле.

Схеманы эшләгәндә төзелеш буенча планнар исәпкә алынган, чөнки нәкъ менә алар су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу системасын үстерүгә бәйле чаралар юнәлешләрен билгели.

Схемада Зәй шәһәрен үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү челтәрләрен үстерү, шулай ук яңа кулланучыларны су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системаларына тоташтыру, шулай ук су белән тәэмин итү буенча хезмәтләрнең кирәкле сыйфаты каралган.

2.3. СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ ҺӘМ ЭЧӘ ТОРГАН СУ КУЛЛАНУ БАЛАНСЫ

2.3.1. Җитештергәндә һәм транспортлаганда эчә торган суны югалтуларның структур өлешен анализлауны һәм бәяләүне кертеп, су бирү һәм реализацияләүнең гомуми балансы

Гомуми су балансын анализлау нәтиҗәләре 8нче таблицада китерелгән.

Таблица 8. Эчәргә яраклы су бирү һәм сатуның гомуми су балансын анализлау нәтиҗәләре

| № п.п. | Чыгым статья | Үлчәү берәмлеге | Әһәмияте |
| --- | --- | --- | --- |
| Зәй шәһәре |  |  |  |
| 1 | Күтәрелгән су күләме | мең м3 | 2243,295 |
| 2 | Үз ихтыяҗларына | мең м3 | 83,3 |
| 3 | Технологик ихтыяҗларга | мең м3 | 197,295 |
| 4 | ХП В югалтулар күләме | мең м3 | 446,4 |
| 5 | ХП В югалтулар күләме | % | 19,9 |
| 6 | Кулланучыларга ХПВ өчен файдалы су бирүләр күләме | мең м3 | 1516,3 |

Үткәрелгән анализ нигезендә түбәндәге нәтиҗәләрне ясарга мөмкин.

2018 елда Зәй шәһәре буенча салкын су сату күләме 1516,3 мең м3 тәшкил итте. Сатканда югалтулар күләме 446.4 мең м3 яисә 19,9% тәшкил иткән. Җир асты чыганакларыннан су алу күләме, асылда, шәхси һәм технологик ихтыяҗларга су чыгымнары, челтәрдә су югалтулар күләмнәре белән бәйле.

Соңгы елларда салкын суны рациональ һәм экономияле файдалану тенденциясе күзәтелә һәм, димәк, салкын су кулланучыларның барлык категорияләре тарафыннан салкын су куллану күләмнәренең кимүе һәм шул рәвешчә су агызу күләмнәренең дә кимүе күзәтелә.

Җитештерү чыгымнарын кыскарту һәм су югалтуны бетерү өчен ай саен структурага анализ ясала, су белән тәэмин итү системаларында су югалту күләме билгеләнә, файдалы су куллану күләмнәре бәяләнә, һәм суның объектив рәвештә бетереп булмый торган югалуының планлы күләме билгеләнә.

Үткәрелгән анализ нәтиҗәсендә Зәй шәһәрендә су үткәргеч челтәрләреннән исәпләнмәгән һәм бетереп булмый торган су югалтуларны түбәндәгеләргә бүләргә мөмкин:

Файдалы чыгымнар:

1.суүткәргеч челтәрләрнең технологик ихтыяҗларына чыгымнар, шул исәптән:

- резервуарларны чистарту;

- тыкрык челтәрләрен юдырту;

-аварияләрне, планлы алмаштыруларны бетергәннән соң дезинфекцияләү, юдырту;

- еллык профилактик ремонт эшләренә, юуга чыгымнар;

- канализация челтәрләрен юдырту;

- янгыннарны сүндерү;

- янгын сүндерү гидрантларын сынау.

2. оештыру-хисап чыгымнары, шул исәптән:

- үлчәү чаралары белән теркәлмәгән;

- абонентларның үлчәү чараларының ялгышлыгы аркасында исәпкә алынмаган;

-	фатир су үлчәү чаралары белән теркәлмәгән;

Су үткәрү челтәрләреннән югалтулар:

1. аварияләр нәтиҗәсендә суүткәргеч челтәрләрдән югалтулар;

2. суүткәргеч челтәрләрдән яшерен агып ятулар;

3. челтәр арматурасын тыгызлау нәтиҗәсендә агып ятулар;

4. торбаүткәргечләр буенча су биргәндә табигый зыян чыгымнары;

5. абонентлар балансындагы су үткәргеч челтәрләрдә аварияләр нәтиҗәсендә су үткәрү узелларына кадәрге агып ятулар.

2.3.2. Су белән тәэмин итүнең технологик зоналары буенча эчә торган су бирүнең территориаль балансы (еллык һәм максималь су куллану тәүлегенә)

Зәй шәһәре буенча фактта елына 1516,3 мең куб метр су кулланылган, тәүлегенә уртача - 4,15 мең куб метр.

Структур территориаль балансны анализлау нәтиҗәләре 9нчы таблицада бирелгән.

Таблица 9. Структур территориаль балансны анализлау нәтиҗәләре

| Су белән тәэмин итүче Оешманың исеме | Фактта су куллану елга куб метрларда | Урта тәүлеклек су куллану, куб метрларда | Максималь тәүлеклек су куллану, куб метрларда |
| --- | --- | --- | --- |
| Зәй шәһәре |  |  |  |
| Зәй шәһәре | 1516,3 | 4,15 | 5,4 |

2.3.3. Абонентлар төркемнәре буенча эчә торган суны реализацияләүнең структур балансы, халыкның хуҗалык-эчә торган суга ихтыяҗлары, юридик затларның җитештерү ихтыяҗлары һәм башка ихтыяҗларына бүленеш белән (янгын сүндерү, су сибү һ.б.)

Абонентлар төркемнәре буенча эчә торган суны реализацияләүнең структур балансын анализлау нәтиҗәләре 10нчы таблицада китерелгән.

Таблица 10. Су реализацияләүнең структур балансы

| № п.п. | Кулланучы | Салкын су белән тәэмин итү, мең м3/елга |
| --- | --- | --- |
| Зәй ш. |  |  |
| 1 | Халык | 1156,8 |
| 2 | Бюджет | 93,0 |
| 3 | Башкалар | 266,5 |
| Барлыгы |  | 1516,3 |

Үткәрелгән анализга нигезләнеп, Зәй шәһәрендә төп су кулланучы - халык, дигән нәтиҗә ясарга мөмкин.

2.3.4. Статистик һәм исәп-хисап күрсәткечләреннән һәм коммуналь хезмәтләрдән файдалануның гамәлдәге нормативлары турында белешмәләрдән чыгып, халык эчә торган суны фактта куллану турында белешмәләр

2018 елда су белән тәэмин итү системасы абонентлары саны:

- Шәхси сектор – 4226 йорт

- КФЙ – 202 йорт

- Предприятиеләр – 142 д.

2.3.5. Кайнар, эчә торган суны коммерция исәбенә алуның гамәлдәге системасын һәм исәпләү приборларын урнаштыру планнарын тасвирлау

«Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2009 елның 23 ноябрендәге 261-ФЗ номерлы Россия Федерациясе законы нигезендә Зәй шәһәрендә коммерциячел исәпкә алу системаларын үстерү буенча максатчан программаны раслау зарур. Программаның төп максатлары: шәһәр икътисадын үсешнең энергия нәтиҗәлелеге юлына күчерү, энергетика нәтиҗәлелеге менеджменты системасын булдыру, энергетика ресурсларына һәм әйләнә-тирә мохитне саклауга сакчыл мөнәсәбәт тәрбияләү. Ресурсның исәпләнмәгән чыгымнарын киметү өчен, су бирүнең төп юнәлешләрендә коммерция исәпкә алу приборларын урнаштыру тәкъдим ителә.

Үткәрелгән анализ барышында ачыкланды: халыкның исәпкә алу приборлары белән тәэмин ителеше - 93% (3803 хосусый сектор абоненты, 177 КФЙ абоненты), бюджет оешмалары - 100%, сәнәгать предприятиеләре - 100%.

100 процент суны исәпләү приборлары белән җиһазланышны тәэмин итү өчен «Энергияне сак тоту турында һәм энергетик нәтиҗәлелекне арттыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 261-ФЗ номерлы закон нигезендә чаралар күрергә кирәк.

2.3.6.  Зәй шәһәренең су белән тәэмин итү системасы җитештерү куәтләренең резервларын һәм дефицитларын анализлау

Су белән тәэмин итү системасының факттагы җитештерүчәнлеге елына 3695,47 мең куб метр  (10,12 мең м3/тәүлек).

Су белән тәэмин итү системасы җитештерү куәтләренең резервларына һәм дефицитларына анализ 11нче таблицада бирелгән.

Таблица 11. Су белән тәэмин итү системасы куәтләренең резервлары һәм

дефицитлары

| Торак пункт | Тулы чынбарлыктагы ВЗУ җитештерүчәнлеге, мең м3/тәүлек. | ВЗУда уртача тәүлеклек су күләме, мең м3/тәүлек. | Җитештерү куәте резервы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Заинск | 10,12 | 6,15 | 39,23 |

ВЗУның техник документациясен һәм 2018 елда су куллану күләмнәрен анализлау нәтиҗәсендә хәзерге вакытта Зәй шәһәре буенча эшләп килүче ВЗУда төп җиһазларның җитештерү куәтләре резервлары барлыгы ачыкланды.

2.3.7. Зәй шәһәренең төрле үсеш сценарийларын исәпкә алып, кайнар, эчә торган, техник су куллануның 10 елга фаразланган баланслары, алар  31.13330.2012 СП һәм 30.13330.2012 СП нигезендә кайнар, эчә торган, техник су чыгымнары нигезендә, шулай ук, төзелеш составының һәм структурасының үсеш перспективаларын һәм үзгәрешен исәпкә алып, халык тарафыннан су куллануның агымдагы күләменнән һәм аның динамикасыннан чыгып исәпләнгән

Зәй шәһәрендә су куллануның фаразланган баланслары СП 31.13330.2012 "Су белән тәэмин итү. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар» нигезендә исәпләп чыгарылды.

Хуҗалык-эчәргә яраклы ихтыяҗларга тәүлеклеклек уртача куллану 5.1 таб п. нигезендә 160 литр күләмендә кабул ителде. Торак төзелеше районнарының төзекләндерү дәрәҗәсен исәпкә алып, югарыда аталган СНиПның 1нчесе.

Федераль дәүләт статистикасы хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча территориаль органы мәгълүматлары нигезендә соңгы 10 елда халык саны динамикасы 12нче таблицада күрсәтелгән.

Таблица 12. Халык саны динамикасы турында белешмәләр

| Еллар | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халык саны | 41083 | 41793 | 41303 | 41242 | 41046 | 40878 | 40878 | 40635 | 40366 | 39938 |

2019 елның гыйнварына халык саны 39938 кеше тәшкил иткән, уртача күрсәткечләр буенча халык саны кимү елына - 207 кеше (2010 - 2019 елларга халыкның уртача саны мәгълүматлары буенча) муниципаль берәмлектә яшәүчеләрнең саны: 2024 елга - 38903 кеше, 2030 елга - 37661 кеше .

Исәпләнгән (елга уртача) тәүлеклек су чыгымы Qcут.m, м3/тәүл,  хуҗалык-эчү өчен ихтыяҗларга карата түбәндәге формула буенча билгеләнә::

Qж=qжNж/1000

монда qж - чагыштырма су куллану, тәүлегенә  160 л кабул ителгән;

Nж - торак төзелеше районнарында яшәүчеләр саны.

Зәй шәһәрендә (мең м3/ел) су куллану күләме арту динамикасы 13нче таблицада китерелгән.

Таблица 13. Зәй шәһәре муниципаль берәмлегендә су куллануның фаразланган баланслары (файдалы җибәрүләр)

| Ел | Су куллану баланслары (мең м3/елга) |
| --- | --- |
| 2018 (фактта) | 1516,30 |
| 2024 | 1430,86 |
| 2030 | 1358,33 |

2.3.8. Кайнар су белән тәэмин итүнең ябык системаларын кулланып, әлеге системаның технологик үзенчәлекләрен чагылдыра торган үзәкләштерелгән кайнар су белән тәэмин итү системасы тасвирламасы;

Зәй муниципаль берәмлегендә кайнар су белән тәэмин итүнең ябык системаларын кулланып, үзәкләштерелгән кайнар су белән тәэмин итү системалары юк

2.3.9. Эчәргә яраклы, техник суны фактта һәм көтелгән куллану турында белешмәләр

Эчәргә яраклы суны факттагы һәм көтелгән куллануга анализ ясау түбәндәге нәтиҗәләрне ясарга мөмкинлек бирде.

Эчәргә яраклы суны фактта куллану (файдалы җибәрү) 2018 елда 1516,3 мең куб метр тәшкил итә, уртача тәүлеклек куллану - 4,154 мең куб метр, тәүлегенә максималь су куллану - 5,40 мең куб метр. 2030 елга көтелгән куллану елына 1358,33 мең куб метр, тәүлеклеккә уртача 3,72 мең куб метр, тәүлегенә максималь су куллану 4,836 мең куб метр тәшкил итәчәк.

2.3.10. Эчә торган су куллануның территориаль структурасы тасвирламасы

Су куллануның территориаль структурасын анализлау 14нче таблицада бирелгән.

Таблица 14. Эчәргә яраклы су куллануның территориаль структурасын анализлау

| № п.п. | Идарәче оешманың исеме | Фактта су куллану, мең м3/елга | Уртача су куллану, мең м3/тәүл. | Максималь су куллану, мең м3/тәүл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 ел |  |  |  |  |
| 1. | Зәй ш. | 1430,86 | 3,92 | 5,096 |
| 2030 ел |  |  |  |  |
| 1. | Зәй ш. | 1358,33 | 3,72 | 4,836 |

2.3.11. Абонентлар типлары буенча су белән тәэмин итүгә, шул исәптән торак биналарны, иҗтимагый-эшлекле объектларны, сәнәгать объектларын су белән тәэмин итүгә чыгымнарны, эчә торган, техник суның факттагы чыгымнарыннан чыгып, абонентлар тарафыннан эчәргә яраклы, техник суны таләп итү турындагы белешмәләрне исәпкә алып, бүлүнең фаразы

Абонентлар типлары буенча су белән тәэмин итү чыгымнарын бүлүнең фаразын анализлау нәтиҗәләре 15нче таблицада китерелгән.

Таблице 15. Су чыгымнарын бүлүне анализлау нәтиҗәләре

| № п.п. | Еллар | Су белән тәэмин итә |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Халык | Бюджет | Башка |
|  |  | мең м3/елга | мең м3/елга | мең м3/елга |
| Зәй ш. |  |  |  |  |
| 1 | 2024 | 1091,62 | 87,76 | 251,48 |
| 2 | 2030 | 1036,28 | 83,31 | 238,74 |

Зәй шәһәре муниципаль берәмлегендә су куллануның фараз баланслары «Су белән тәэмин итү. Тышкы су челтәрләре һәм корылмалар» СП 31.13330.2012  нигезендә исәпләп чыгарылган.

2.3.12. Транспортлаганда эчә торган, техник суны фактта һәм планлаштырылган югалтулар турында белешмәләр (еллык, уртача тәүлеклек)

Транспортлаганда эчә торган су югалулар турында мәгълүматны анализлау 2018 елда салкын су челтәрләрендә су югалту 446,4 мең куб метр яисә суыртылган суның 19,9% тәшкил иткән, дигән нәтиҗә ясарга мөмкинлек бирде. Югалтулар су челтәрләренең тузуы һәм гамәлдәге җиһазларның искергән булуы белән бәйле, шуңа бәйле рәвештә, су белән тәэмин итү челтәрләренең тузган һәм авария хәлендәге участокларын заманча җиһазларга алыштыру буенча чаралар үткәрү тәкъдим ителә.

Энергияне саклау һәм суны саклау буенча чаралар комплексын гамәлгә кертү, торба үткәргечләрне реконструкцияләү системасын оештыру, су каналына  мәгълүмат тапшыргычлар (датчик) урнаштыру, төп магистраль коеда басымны көйләү су югалтуны киметергә, су куллану күләмен киметергә, су үткәрү станцияләренә йөкләнешне киметергә, аларның эш сыйфатын арттырырга һәм торак төзелеше вакытында хезмәт күрсәтү зонасын киңәйтергә мөмкинлек бирәчәк.

Аталган барлык чараларны гамәлгә керткәннән соң, 2030 елда салкын су челтәрләрендә су югалту 182,1 мең куб метр яисә суыртылган суның гомуми күләменнән 10,00 процент тәшкил итәчәк.

2.3.13. Су белән тәэмин итүнең һәм ташландык суларны агызуның перспектив баланслары (гомуми – эчә торган, техник суны бирү һәм сату балансы, территориаль - су белән тәэмин итүнең технологик зоналары буенча эчә торган, техник суны бирү балансы, структуралы - абонентлар төркемнәре буенча эчә торган, техник суны сату балансы)

2030 елга су бирү һәм сату буенча гомуми, территориаль һәм структур су балансын анализлау нәтиҗәләре 16,17,18 таблицаларда китерелгән.

Таблица 16. 2030 елга эчә торган суны бирү һәм сатуның гомуми балансы.

| № п.п. | Чыгым статьясы | Үлчәү берәмлеге | Әһәмияте |
| --- | --- | --- | --- |
| Зәй ш. |  |  |  |
| 1 | Суыртылган су күләме | Мең м3 | 1821,03 |
| 2 | Шәхси ихтыяҗлар | мең м3 | 83,3 |
| 3 | Технологик ихтыяҗлар | мең м3 | 197,295 |
| 4 | Югалтулар күләме ХПВ | мең м3 | 182,1 |
| 5 | Югалтулар күләме ХПВ | % | 10,00 |
| 6 | Кулланучыларга файдалы озатулар | мең м3 | 1358,33 |

Таблица 17. 2030 елга эчә торган су бирүнең территориаль балансы.

| № п.п. | Идарәче оешманың исеме | Планлаштырылган су куллану | Уртача су куллану, мең м3/тәүлек | Максималь су куллану, мең м3/тәүлек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зәй ш. | 1358,33 | 3,72 | 4,84 |

Таблица 18. 2030 елда Зәй шәһәре буенча эчә торган суны сатуның структур

балансы

| № п.п. | Кулланучыларның исеме | Исәпләнгән су куллану, мең м3/ел | Уртача су куллану, мең м3/тәүлек | Максималь су куллану, мең м3/тәүлек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зәй ш. |  |  |  |  |
| 1 | Халык | 1036,29 | 2,84 | 3,69 |
| 2 | Бюджет | 83,31 | 0,228 | 0,297 |
| 3 | Башкалар | 238,74 | 0,654 | 0,85 |

2.3.14. Эчә торган, техник суны перспектив куллану турындагы белешмәләрдән чыгып, су алу һәм чистарту корылмаларының таләп ителгән егәрлеген һәм транспортлаганда эчә торган, техник суның тиешле күләмнәрен, эчә торган, техник суны, технологик зоналар буенча куәтләр дефицитын (резервын) күрсәтеп, югалган эчә торган, техник су күләмен һәм аны транспортлаганда югалтулар күләмен исәпләү

Йөкләнешләрне анализлау нәтиҗәсеннән чыгып, суны максималь куллануның 2030 елга туры килүе күренә, шуңа күрә җиһазларның (су алу чатлыкларының) таләп ителә торган егәрлеген исәпләү шушы чорга туры килә торган суның исәп-хисап чыгымнары өчен башкарылган:

- су җыю чатлыкларыннан челтәргә җибәрү күләме елына 1 821, 03 мең куб метр тәшкил итә;

- максималь су куллану, мең м3/тәүлек: 1 821,030 / 365 *1,3=6,485

- су җыю чатлыкларының гамәлдәге җитештерүчәнлеге тәүлегенә 10,12 мең куб метр;

- җитештерүчәнлек запасы: (6,485/10,12)*100 = 64,08%

Исәп-хисап нәтиҗәләрен анализлау күрсәткәнчә, халык саны кимергә, шулай ук су транспортлаганда югалтуларны һәм исәпкә алынмаган чыгымнарны киметкәндә, булган егәрлекләрдә төп технологик җиһазлар җитештерүчәнлеге буенча резерв бар.

2.3.15. Гарантияләүче оешма статусы бирелгән оешманың исеме

Зәй шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә гарантияле оешма булып «Зәй Су каналы» ҖЧҖ тора.

2.4. ҮЗӘКЛӘШТЕРЕЛГӘН СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ СИСТЕМАЛАРЫ ОБЪЕКТЛАРЫН ТӨЗҮ, РЕКОНСТРУКЦИЯЛӘҮ ҺӘМ МОДЕРНИЗАЦИЯЛӘҮ БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘР

2.4.1. Су белән тәэмин итү схемаларын гамәлгә ашыру буенча төп чаралар исемлеге, елларга бүлеп

Су белән тәэмин итү системасы, муниципаль берәмлек администрациясе планнары, ресурслар белән тәэмин итүче оешмаларның программалары турында мәгълүматларны анализлау нәтиҗәләре буенча түбәндәге чаралар тәкъдим ителде:

2019-2024 еллар беренче этабына:

- Кызыл Армия урамы буенча суүткәргечләрне алыштыру (Ломоносов урамыннан  Горький урамына кадәр) ПНД d=110 мм L=580 м.

- Титов, 9 – Мичурин урамнары буенча суүткәргечләрне алыштыру (Шоссе урамына кадәр), ПНД 63 мм L=345 м.

- Пионер урамында суүткәргеч алыштыру (16нчы йорттан 30га кадәр) ПНД63 мм, L=185 м.

- Су җыю колонкаларын алыштыру;

- Суүткәргеч коеларны капиталь ремонтлау;

- Исәпләү узелларын алыштыру;

- Янгын гидрантларын алыштыру;

- Задвижкаларны алыштыру;

- Артезиан скважиналарын капиталь ремонтлау;

- Электр двигательләре насосларын алыштыру;

2024-2030 еллар икенче этабына:

- Суүткәргеч участокларын реконструкцияләү (31,25 км);

- Яңа суүткәргеч челтәрләр төзү;

- Чистарту корылмалары төзү;

2.4.2. Су белән тәэмин итү схемаларын гамәлгә ашыру буенча төп чараларның техник нигезләмәләре, шул исәптән су белән тәэмин итүнең потенциаль чыганакларының гидрогеологик характеристикалары, су белән тәэмин итү чыганакларының санитар характеристикалары, шулай ук су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемаларында каралган чараларны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә күрсәтелгән характеристикаларны үзгәртү мөмкинлеге

2.4.2.1. Абонентларга билгеләнгән сыйфатта эчә торган су бирүне тәэмин итү

Шәһәрнең алга таба үсеше өчен гамәлдәге су белән тәэмин итү системасын киңәйтү күздә тотыла. Зәй шәһәренең үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасын үстерүнең төп юнәлеше - су челтәрләрен реконструкцияләү һәм төзү, суүткәргеч хуҗалыгын капиталь ремонтлау.

2.4.2.2. Транспортлаганда су югалтуларны киметү

Су югалтуларын киметүгә юнәлтелгән чаралар сыйфатында түбәндәге чаралар тәкъдим ителде:

- Иске суүткәргеч челтәрләрне этаплап яңарту;

2.4.3. Биналарның, корылмаларның суны исәпкә алу приборлары белән тәэмин ителеше һәм кулланылган суга исәп-хисап ясаганда аларны куллану турында белешмәләр

2.4.4. Су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешмалар объектларында диспетчерлаштыру, телемеханикалаштыру һәм су белән тәэмин итү режимнары белән идарә итү системалары үсеше турында белешмәләр;

2.4.5. Биналарның, корылмаларның суны исәпкә алу приборлары белән тәэмин ителеше һәм кулланылган суга исәп-хисап ясаганда аларны куллану турында белешмәләр;

Зәй шәһәрендә исәпкә алу приборлары белән тәэмин ителешне анализлау нәтиҗәләре 19нчы таблицада китерелгән.

Таблица 19. Исәпләү приборлары белән тәэмин ителеш

| Торак пунктның исеме | Торак фонд | Бюджет оешмалары | Башка кулланучылар |
| --- | --- | --- | --- |
| Зәй ш. | 93% | 100% | 100% |

ПКУ булмаганда, халык белән исәп-хисап ясау гамәлдәге нормативлар буенча алып барыла. Коммуналь ресурслардан рациональ файдалану өчен счетчиклар урнаштыру буенча эшләр башкарырга, шул ук вакытта импульслы чыгу юлы булган счетчиклар билгеләргә кирәк. Киләчәктә, куллануны вакытында ачыклау яки киметү, су югалтуларны контрольдә тоту һәм аны тапшыруның энергетик яктан нәтиҗәле режимнарын билгеләү өчен, насос станцияләре, районнар буенча тәүлек саен куллануга салып, су куллануның коммерция учетын диспетчерлаштыруны планлаштырырга кирәк..

2.4.6. Зәй шәһәре территориясе буенча торба үткәргечләр (трассалар) үтү маршрутлары вариантларын тасвирлау һәм аларны нигезләү

Зәй шәһәре территориясе буенча торба үткәргечләр (трассалар) үтү маршрутлары вариантларына анализ ясау перспективада Зәй шәһәре территориясе буйлап торба үткәргечләр узуның гамәлдәге маршрутлары саклануын күрсәтте.  Яңа торбаүткәргечләр, аварияләр булган очракта, тиз арада барып җитү өчен автомобиль юллары буйлап  салына. Торба үткәргечләрне салу вариантлары Зәй шәһәрендә су белән тәэмин итү һәм су чыгару схемасына 1нче кушымтада чагылдырылды.

Челтәрләрне төгәл трассировкалау, территорияне вертикаль планлаштыруны һәм челтәрнең гидравлик режимнарын исәпкә алып, төзелеш участокларын планлаштыру проектларын эшләү стадиясендә үткәреләчәк.

2.4.7. Насос станцияләре, су җыю башняларының урнашу урыны турында тәкъдимнәр

Үткәрелгән анализ яңа насос станцияләрен һәм су башняларын урнаштыру таләп ителмәвен күрсәтте.

2.4.8. Кайнар су белән тәэмин итүнең, салкын су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системалары объектларын урнаштыру планлаштырыла торган зоналар чикләре

Тикшерү күрсәткәнчә, Зәй шәһәрендә яңа җир асты корылмалары төзү планлаштырылмый.

2.4.9. Кайнар су белән, салкын су белән  тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системалары объектларын гамәлдә урнашу һәм планлаштырылган урнаштыру карталары (схемалары)

Су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системасы объектларын гамәлдәге һәм планлаштырылган урнаштыру карталары (схемалары) Зәй шәһәрен су белән тәэмин итү һәм су чыгару схемасына 1нче кушымтада китерелгән.

2.5. ЗӘКЛӘШТЕРЕЛГӘН СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ СИСТЕМАЛАРЫ ОБЪЕКТЛАРЫН ТӨЗҮ, РЕКОНСТРУКЦИЯЛӘҮ ҺӘМ МОДЕРНИЗАЦИЯЛӘҮ ЧАРАЛАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИК АСПЕКТЛАРЫ

2.5.1. Юынтык суларны агызганда (утильләштергәндә) үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системалары объектларын төзүгә һәм реконструкцияләүгә тәкъдим ителә торган су бассейнына

Билгеле булганча, өстәге сулыкларны концентрацияле пычрату чыганакларының берсе булып, эшкәртүдән башка агызыла торган су, чистарту станцияләренең фильтр корылмаларын юдыру нәтиҗәсендә барлыкка килә торган ташландык суларны агызу тора.  Алар составында авырлыгы  үлчәнгән матдәләр һәм технологик материалларның компонентлары, шулай ук бактериаль пычранулар, сулыкка эләгеп, суның болганчыклыгын арттыралар, су төбенә яктылык керүне киметәләр һәм, нәтиҗә буларак, фотосинтезның интенсивлыгын киметәләр, бу үз чиратында үз чистарыну процессларына китерә торган бергәлекнең кимүенә китерә. Хәзерге вакытта ВОС территориядә юк, бу сулыкка юынтык суларны агызу мөмкинлеген юкка чыгара.

Су әзерләү процессында тискәре йогынтыны булдырмау өчен киләчәктә ресурсларны саклаучы, юынтык суларны кабат куллануның табигатьне саклау технологиясе кулланылачак.

2.5.2. Су  әзерләүдә кулланыла торган химик реагентлар белән тәэмин итү һәм аларны саклау буенча чараларны гамәлгә ашырганда әйләнә-тирә мохиткә тәэсир

Яңа чистарту станциясе төзелгән очракта, хлор кулланмый торган технологияләрне кертү күздә тотыла. Сыек хлор урынына яңа нәтиҗәле зарарсызландыру реагентлары (гипохлорит кальций) кулланыла. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора. Бу эчә торган суның сыйфатын яхшыртырга гына түгел, эчә торган суда көчле агулы хлорорганик кушылмаларны бөтенләй диярлек юк итәргә мөмкинлек бирә, шулай ук җитештерү куркынычсызлыгын заманча таләпләргә җавап бирә торган дәрәҗәгә җиткерә, бу куркыныч матдә - сыек хлорны юкка чыгару исәбенә тәэмин ителә.

2.6. ҮЗӘКЛӘШТЕРЕЛГӘН СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ СИСТЕМАЛАРЫ ОБЪЕКТЛАРЫН ТӨЗҮГӘ, РЕКОНСТРУКЦИЯЛӘҮГӘ ҺӘМ МОДЕРНИЗАЦИЯЛӘҮГӘ КАПИТАЛ САЛУЛАР КҮЛӘМНӘРЕН БӘЯЛӘҮ

Капиталь төзелеш объектларының проект документларын эшләү бәясе «Төзелеш өчен проект эшләренә база бәяләре белешмәләре» (Коммуналь инженерлык биналары һәм корылмалары, Су белән тәэмин итү һәм канализация объектлары) нигезендә билгеләнгән. Проект эшләренең база бәясе (2016 елның 1 гыйнварына) проектлана торган объектларның төп натураль күрсәткечләренә бәйле рәвештә билгеләнә һәм Россия Федерациясе региональ үсеш министрлыгының 12.02.2013 ел, № 1951-ВТ/10 хаты нигезендә, төзелеш өчен проект эшләре бәясен билгеләү мизгеленә инфляция процессларын чагылдыручы коэффициентка тапкырлана.

Биналар һәм корылмалар төзүнең якынча бәясе объектлар проектлар-аналоглар проектлары, социаль һәм инженерлык инфраструктуралары объектларын төзү өчен кабат куллану проектлары каталоглары, РФ региональ үсеш министрлыгы тарафыннан чыгарылган 2015 елда куллану өчен төзелеш бәяләренең эреләндерелгән нормативлары буенча, 2001 ел бәяләрендә һәм нормаларында ФЕР җыентыклары буенча билгеләнә. Эшләр хакы 2015 ел бәяләренә коэффициентлар белән Россия Федерациясе региональ үсеш министрлыгының 03.12.2012 ел, № 2836-ИП/12/ДС хаты; Россия Федерациясе региональ үсеш министрлыгының 05.10.2011 ел, № 21790-АК/Д03 хаты  нигезендә  кабат исәпләнгән.

Чараларның исәп-хисап бәясе, 2024 һәм 2030 елларга кадәр су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемасында китерелгән гамәлгә ашыру этаплары буенча китерелә.

Проектлауның төрле этапларында бәяне билгеләү төрле методикалар белән гамәлгә ашырылырга тиеш. Инвестицияләрне нигезләүнең проект алды стадиясендә төзелешнең башлангыч (исәп-хисап) бәясе билгеләнә. Бу стадиядә проект әле юк, шуңа күрә ул чиктән тыш эреләндерелгән күрсәткечләр буенча төзелә. Мондый күрсәткечләр булмаган очракта аналог-объектларның бәясе турында мәгълүматлар файдаланылырга мөмкин. Капиталь төзелеш объектларына эш документларын эшләгәндә проект-смета документациясен төзү юлы белән бәяне төгәлләштерү зарур. Бәя проектлауның һәр стадиясендә билгеләнә, шуңа бәйле рәвештә аны этаплап детальләштерү һәм төгәлләштерү тәэмин ителә. Шул рәвешле, база бәяләре проект документациясен һәм төзелешне эшләүгә килешүле бәяләрне алга таба формалаштыру максатыннан билгеләнә.

Исәп-хисапларда исәпкә алынмады:

- дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлекләрен һәм күчемсез мөлкәтне резервлау һәм сатып алу бәясе;

- төзелеш территорияләрендә топограф-геодезик һәм геологик эзләнүләр үткәрүнең бәясе;

- төзелеш территорияләрендә биналарны һәм корылмаларны сүтү һәм демонтаж бәясе;

- гамәлдәге объектларны реконструкцияләү чараларының бәясе;

- янәшәдәге территорияне кирәкле җиһазлар белән тәэмин итү һәм төзекләндерү.

Исәп-хисап нәтиҗәләре (эшләр бәясенең җыелма ведомосте) 20нче таблицада китерелгән.

Таблица 20. Эшләр күләмнәренең һәм бәясенең җыелма ведомосте

|  | Эшләр һәм чыгымнар аталышы | Үлчәү берәмлеге | Эш күләме | Гомуми бәя, мең сум |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 елга кадәр 1 этап | 2030 елга кадәр 2 этап | Барлыгы |
| 1.1 | Кызыл Армия урамында суүткәргечләрне алыштыру (Ломоносов ур-нан Горький ур. кадәр) ПНД d=110 мм L=580 м | км | 0,58 | 659,004 | - | 659,004 |
| 1.2 | Титов,9-Мичурин урамнарында суүткәргечләрне алыштыру (до Шоссе ур кадәр), ПНД 63 мм L=345 м | км | 0,345 | 988,101 | - | 988,101 |
| 1.3 | Пионер урамында суүткәргечне алыштыру ( №16 - №30) ПНД63 мм, L=185 м. | км | 0,185 | 206,726 | - | 206,726 |
| 1.5 | Су җыю колонкаларын алыштыру | - | - | 9,200 | - | 9,200 |
| 1.6 | Суүткәргеч коеларны ремонтлау | - | - | 156,320 | - | 156,320 |
| 1.7 | Исәпләү узелларын алыштыру | - | - | 12,354 | - | 12,354 |
| 1.8 | Янгын гидрантларын алыштыру | - | - | 174,385 | - | 174,385 |
| 1.9 | Задвижкаларны алыштыру | - | - | 256,660 | - | 256,660 |
| 1.10 | Артезиан скважиналарын ремонтлау | - | - | 376,880 | - | 376,880 |
| 1.11 | Электр двигательләре насосларын алыштыру | - | - | 162,525 | - | 162,525 |
| 1.12 | Суүткәргеч участокларын реконструкцияләү (31,25 км) | км | 31,25 | - | 9600,0 | 9600,0 |
| 1.13 | Яңа суүткәргеч челтәрләр төзү | км | 15 | - | 6150,0 | 6150,0 |
| 1.14 | Чистарту корылмалары төзү | - | - | - | 7534,0 | 7534,0 |
| Барлыгы капиталь ремонт |  |  |  | 3002,155 | 23284 | 26286,16 |

2.7. ҮЗӘКЛӘШТЕРЕЛГӘН СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ СИСТЕМАЛАРЫН ҮСТЕРҮ КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕНЕҢ ПЛАНДАГЫ КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕ

Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасы үсеше күрсәткечләренең пландагы күрсәткечләрен анализлау нәтиҗәләре 21нче таблицада китерелгән.

Таблица 21 Күрсәткечләрнең пландагы әһәмияте

| Группа | Макатчан индикаторлар | 2018 елга база күрсәткечләре | 2019 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Су сыйфаты күрсәткечләре | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Су белән тәэмин итүнең ышанычлылыгы һәм өзлексезлеге күрсәткечләре | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 117,9 | 117,9 | 45 | 10 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 55 | 55 | 25 | 2 |
| 3. Абонентларга хезмәт күрсәтү сыйфаты күрсәткечләре | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет | нет | нет | нет |
|  | 2. Халыкның үзәкләштерелгән су белән тәэмин ителеше (халык саныннан % ларда) | 95 | 95 | 100 | 100 |
|  | 3. Исәпләү приборлары белән абонентларның тәэмин ителеше (абонентларның гомуми санына карата исәпкә алу приборлары булган абонентлар өлеше, %): |  |  |  |  |
|  | Халык | 93 | 93 | 100 | 100 |
|  | Бюджет оешмалары | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Башка предприятиеләр | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Ресурслардан файдалану нәтиҗәлелеге күрсәткечләре, шул исәптән транспортлаштырганда су югалтуларны киметү | 1 Гомуми күләмнән түләнмәгән су күләме, %. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Инвестиция программасы чараларын тормышка ашыруның бәя һәм нәтиҗәлелеге (су сыйфатын яки юынтык суларны чистарту сыйфатын яхшырту) нисбәте | 1. Халыкның җыелма керемендә хезмәт күрсәтүләр өчен түләү чыгымнарының өлеше, % | 10 | 9,1 | 8,6 | 5,1 |
| 7. Башка күрсәткечләр | - | - | - | - | - |

2.8. ҮЗӘКЛӘШТЕРЕЛГӘН СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ СИСТЕМАЛАРЫНЫҢ ХУҖАСЫЗ ОБЪЕКТЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ (АЛАР АЧЫКЛАНГАН ОЧРАКТА) ҺӘМ АЛАРНЫ ЭКСПЛУАТАЦИЯЛӘҮГӘ ВӘКАЛӘТЛЕ ОЕШМАЛАР ИСЕМЛЕГЕ

Хуҗасыз челтәрләр (эксплуатацияләүче оешмалар булмаган челтәрләр) ачыкланган очракта, җирлекнең яисә шәһәр округының җирле үзидарә органы күрсәтелгән хуҗасыз челтәрләргә милек хокукы танылганчы утыз көн эчендә аларны ачыклаганнан соң утыз көн эчендә әлеге хуҗасыз челтәрләр белән турыдан-туры тоташтырылган оешманы яисә хуҗасыз челтәрләр кергән һәм күрсәтелгән хуҗасыз челтәрләрне карап тотуны һәм аларга хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы бердәм ресурс белән тәэмин итүче оешманы билгеләргә тиеш. Җайлаштыру органы хуҗасыз челтәрләрне тотуга һәм аларга хезмәт күрсәтүгә чыгымнарны җайга салуның киләсе чорына тиешле оешма тарифларына кертергә бурычлы.

Үткәрелгән анализ муниципаль берәмлектә хуҗасыз челтәрләр буенча карар актуаль мәсьәлә түгел дип нәтиҗә ясарга мөмкинлек бирде, чөнки муниципаль берәмлектә администрация мәгълүматлары буенча хуҗасыз челтәрләр юк.

Бүлек 3. ЗӘЙ ШӘҺӘРЕНЕҢ СУ БҮЛҮ СХЕМАСЫ

3.1. ТАШЛАНДЫК СУЛАРНЫ АГЫЗУ ӨЛКӘСЕНДӘ ХӘЗЕРГЕ ХӘЛ

3.1.1. Зәй шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә агынты суларны җыю, чистарту һәм бүлү системасының структурасы һәм Зәй шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен эксплуатация зоналарына бүлү

Зәй шәһәрен су белән тәэмин итү инженерлык корылмалары һәм процессларының катлаулы комплексыннан гыйбарәт. Муниципаль берәмлекнең су бүлеп бирү системасы тарафыннан башкарыла торган бурычларны ике өлешкә бүләргә мөмкин:

- агып төшүче суларны җыю һәм транспортировкалау;

- чистарту корылмаларында агып чыккан суларны чистарту.

Хәзерге вакытта шәһәрнең канализация системасы үсеш алмаган. Үзәкләштерелгән канализация системасы челтәренә секцияле һәм күпкатлы төзелешле торак кварталлар (өлешчә), административ биналар, җирле сәнәгать предприятиеләренең бер өлеше тоташтырылган, нигездә, үзәк өлеш: мкрн 1, 2 - секцияле төзелеш һәм иҗтимагый биналар. 3 мкрн.да (усадьба төзелеше) – канализация системасы юк. Шәһәр үзагымлы челтәре керамик, асбестоцемент, тимер-бетон һәм чуен торбалардан салынган. Челтәр 1963-1976 елларда төзелгән, ул 59 процент тузган. Шәһәрнең төньяк-көнбатыш районында (мкрн 4, 5, 6) бары тик секцияле төзелеш һәм иҗтимагый биналар гына канализацияләнгән. Көньяк район бөтенләй канализацияләнмәгән. Төньяк район (мкрн 10, 11, 12, 13), 10 мкрн.дагы биш катлы йорттан тыш, канализацияләнмәгән. Усадьба төзелешендә яшәүче халыкның күп өлешендә канализациянең үзәкләштерелгән системасы юк һәм алар ишегалды канализация коесыннан һәм чүп-чар чокырларыннан  файдалана. Үзагымлы канализация челтәре  5 мкрн.да  50% тан артыкка, 6 мкрн.да 30% тузган.

Канализацияләнә торган кварталлардан агынты сулар үзлектән агучы коллекторлар системасы ярдәмендә КНС-4 канализация насос станциясенә бирелә. КНС-4 җиһазларының тузу проценты 80% ка кадәр тәшкил итә.

КНС-4 тән җыентык сулар биологик чистарту корылмаларына суыртыла.  Ул ике блоктан тора: беренче блокның җитештерүчәнлеге тәүлегенә 8700 куб метр (1963 елда тәзелгән), икенчесенеке - тәүлегенә 7000 куб метр (1976 елда төзелгән). Юынтык сулар чистартылганнан соң Бөгелде елгасына чыгарыла. Биологик чистарту корылмалары җиһазларының тузу проценты (1 һәм 2 блок) 90% тәшкил итә.

Төньяк-көнчыгыш районда (Иске Зәй) көнчыгыш ягы канализацияләнгән – 2, 3 катлы йортлы берничә урам, шулай ук коттедж төзелешенең зур булмаган өлеше. Шәхси сектор канализацияләнмәгән. Иҗтимагый биналар - мәктәп һәм клуб – үз канализация чокырларына ия.

Dу 200 үзагымлы коллекторы буенча төньяк-көнчыгыш районның канализацияләнгән өлешеннән җыентык сулар КНС-5кә агып төшә. КНС-5 2 терәк корыч коллектор буенча ңыентык суларны ит-сөяк оны заводының чистарту корылмаларына бирә (бүгенге көндә ул эшләми). Җыентык сулар чынлыкта чистартылмыйча, Урман Зәе елгасына коя торган Баграж елгасына чыгарыла, бу сулар үз чиратында Кама елгасына барып җитә.

Бүгенге көндә Зәй шәһәрендә ике биологик чистарту корылмасы комплексы эшли. №1 и №2 биологик чистарту корылмалары (БЧК) 1961, 1976 елларда сафка кертелгән.

3.1.2. Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасын техник тикшерү нәтиҗәләренең тасвирламасы, гамәлдәге канализация чистарту корылмаларының тасвирламасы, шул исәптән юынтык суларны чистартуның кулланыла торган технологик схемасының агып җыела торган суларны чистарту сыйфаты нормативларын тәэмин итү таләпләренә туры килүен бәяләү, корылмаларның булган дефицитын (резервын) билгеләү һәм абонентлар төзи торган локаль чистарту корылмаларының тасвирламасы

Үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасын техник тикшерү нәтиҗәләрен анализлау түбәндәге нәтиҗәләр ясарга мөмкинлек бирә.

Зәй шәһәрендә җыентык суларны туплау һәм чыгару системасы структурасы канализация насос станцияләре кергән үзагымлы һәм тоташтырылган канализация торбалары системасын үз эченә ала. Канализация торбаүткәргечләренең озынлыгы 63,5 км тәшкил итә, шуның 37,5 км ы тузган, авария хәлендә. Канализация челтәрләрендә 1123 кое бар.

Канализация насос станцияләре җиһазларының техник характеристикалары 22нче таблицада бирелгән.

Таблица 22. Суырту җайланмаларының техник характеристикалары

| № | Объектның исеме | Насосның маркасы | Саны, данә | Җитештерүчәнлеге, м3/сәг | Басым, м | Тузуы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №4 Зәй ш., Нариманов ур.,35 | СД 800/32 | 2 | 800 | 32 | 80 |
|  |  | 2СД 250-200-400/6 с дв.55/1000 | 1 | 530 | 22 | 20 |
|  |  | СМ 250-20-400/6 | 1 | 530 | 22 | 80 |
| 2 | КНС №5 Зәй-2 | СМ 125-80-315/4 | 1 | 80 | 32 | 40 |
|  |  | СМ 100-65-315/4 | 1 | 50 | 32 | 35 |

«Зәй Су каналы» предприятиесе Бөгелде елгасына чыгарыр алдыннан, җыентык суларны чистарту өчен натрий гипохлоритын кулланып,  механик һәм биологик ысул белән хезмәт итә торган  БЧК-1 һәм БЧК-2 чистарту корылмаларыннан файдалана.

БЧК-1 җыентык суларны биологик чистарту корылмаларының проект җитештерүчәнлеге тәүлегенә 8,7 мең куб метр (елга 3175,5 мең куб метр). БЧК-1 составына түбәндәгеләр керә: кабул итү камерасы, ком тоткарлагычлар, беренчел вертикаль тондыргычлар, икеяруслы тондыргычлар, өчкоридорлы аэротенкалар, икенчел тондыргычлар, һава өрдергеч станция, ләм карталары, су үлчәү лотогы, хуҗалык фекалияләре суырту КНСы.

БЧК-2 юынтык суларны биологик чистарту корылмаларының проект җитештерүчәнлеге тәүлегенә 7 мең куб метр (елына 2555,0 мең куб метр).  БЧК-2 составына түбәндәгеләр керә: кабул итү камерасы, су үлчәү лотогы, ком тоткарлагыч, аэротенкалар ике коридорлы, икенчел тондыргычлар, ләм карталары, аэробик саклагычлар, элемтә камерасы, натрий гипохлоритын дозалау өчен насос һәм ком-бункер.

Канализация чистарту корылмаларының техник характеристикалары 23нче таблицада китерелгән

Таблица 23. Канализация-чистарту корылмалары җиһазларының техник характеристикалары

| Объектның исеме | Җиһаз | Төзелгән елы | Тузу, % | Проект җитештерүчәнлеге, мең м3/елга | Фактта җитештерүчәнлеге , Мең м3/елга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЧК - 1 | СМ 150-125-315/4 | 1961 | 90 | 3175,5 | 2226,5 |
|  | СД 50/10 |  |  |  |  |
|  | ФГ 144/46 |  |  |  |  |
| БЧК - 2 | ФГ 144/46 | 1976 | 90 | 2555,0 | 1752,0 |
|  | Электр котелы |  |  |  |  |

Җыентык суларны чистартуның технологик процессы түбәндәгечә башкарыла:

Күчерү камерасы аша торбаүткәргечләр буенча агып җыела торган сыеклык кабул итү камерасына керә. Аннары су лотоклар буйлап ком тоткарлагычларга керә. Горизонталь типтагы суның түгәрәк хәрәкәте булган комтоткарлагычлар комны, шлакны һәм башка авыр пычрануларны тоткарлау өчен билгеләнгән. Комтоткарлагычларда ком ташу өчен гидроэлеваторлар төзелгән. Комтоткарлагычлардан комны суыртып алу өчен гидроэлеватор куелган.

Беренчел тондыргычтан лоток насосы белән тондырылган су гидроэлеваторга бирелә. Бер үк вакытта ком 5-10 минут болганчыкландырыла, аннары комны чыгару өчен задвижка ачыла. Ком ком бункерына керә, анда техник су белән  юдырыла, соңыннан су янә лотокка керә. Җыелган ком чыгарыла.

Комтоткарлагычтан соң су лоток буенча бүлү камерасына керә, аннан беренчел тондыргычларга торбаүткәргечләр буенча килә. Беренчел тондыргычларга тигез рәвештә су керү камерада булган шиберлар ярдәмендә башкарыла. Беренчел тондыргычлар вертикаль типта. Тондыргычның уртасында чагылу калканы булган үзәк торба урнашкан. Су кайтаргыч калканга төшә, юеш утырма тондыргычның конуслы өлешенә утыра, аннан эрлифт белән һава-су катнашмасы  болганчыкландыргычка шуыша, ә су тондыргычларга  бүленә. Тондыргычта чиста су өчен җыелма лотоклар, лотоклар алдында ярымбатырылма такта бар. Ул йөзеп йөри торган майлы матдәләрне тоткарлый, аларны майҗыйгычлар белән суыртып алалар. Майҗыйгычлар һәр тондыргычта бар, алар һава-су катнашмасында эшлиләр.

Авырлыгы үлчәгән матдәләрне (15 мг/л)  тотканчыга кадәр 1-1,5 сәгать кала механик чистарту эшләре бара. Беренчел тондыргычлардан һәм лотоклардан чиста су аэротенкаларга керә. Аэротенкалар вертикаль типта ике коридорлы 25% ләмне регенерацияли. Бетон идәнгә бер нурга җыелган торбасыман аэраторлар салынган, алар бер стоякт - һава үткәргечтән чыккан һәм бетон бораулар ярдәмендә аэротенка төбенә беркетелгән. Аэраторлар буенча суны аэрацияләү һәм микроорганизмнарның гомерен саклап калу өчен һава бирелә. Аэротенкада 7 сәгать дәвамында  суны биологик чистарту бара. Суда кислород барында органик матдәләр оксидлаша.

Аэротенкалардан су лотоклар һәм торба буенча вертикаль типтагы икенчел тондыргычка килә. Су, беренчел тондыргычтагы  кебек үк, чагылдыргыч калканга төшә һәм актив ләм тондыргычның конуслы өлешенә җыела. Аннан  эрлифтлар белән су-һава катнашмасы ләм лотогына төшә, ә су инде чистартылган лотоклар буйлап өскә күтәрелә һәм торба буйлап контакт резервуарына китә, анда су 30 минут дәвамында хлорлана һәм Бөгелде елгасына чыгарыла.

Ләм лотогыннан актив ләм тагын аэротенкаларга аерым-аерым керә. Һәр аэротенкада булган шиберлар ярдәмендә таратыла.

Артык ләм лотоктан насос ярдәмендә сбраживательгә яки бүлгеч камера лотогына суыртыла. Ләмне икенчел тондыргычларда тондыру вакыты - 1,5-2 сәгать.

Вертикаль типтагы аэроб сбраживательләр бетон идәндә фильтрос трубалар итеп салынган, алар буенча һава бирелә. Болганчык утырымның эрациясе 15 көн бара, шуннан соң утырым ләм утыртыла торган мәйданчыкларга суыртыла. Тондырылган су дренаж буенча хозфекалияләр савытына агып төшә, аннан кабул итү камерасына керә. Ләм гомуми мәйданы 0,806 га булган 50х20х1,7 м зурлыгындагы 14 ләм картасында киптерелә. Киптергәннән соң ул җыеп куела.

Тиешенчә чистартылмаган агынты сулар бер чыгарылышта агызыла. Чыгарылу урыны Бөгелде  елгасы тамагыннан 2,0 км ераклыкта урнашкан.

2018 елда су бүлеп бирү системасының электр энергиясен куллану күләме турында белешмәләр 24нче таблицада күрсәтелгән.

Таблица 24. 2018 елда су бүлеп бирү системасы объектлары тарафыннан электр энергиясен куллану күләме турында мәгълүмат

| Объектның исеме | 1 кв. | 2 кв. | 3кв. | 4кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Су бүлү |  |  |  |  |
| КНС 4 | 49639 | 46559 | 44933 | 41574 |
| КНС5 | 2626 | 2854 | 4796 | 4036 |
| БЧК(биол. чист.корылм.) 1 | 320054 | 306059 | 299061 | 313299 |
| БЧК 2 | 56786 | 14487 | 3944 | 45961 |
| Барлыгы: | 429105 | 369959 | 352734 | 404870 |

3.1.3 Суүткәргечләрнең технологик зоналарын, үзәкләштерелгән һәм үзәкләштерелмәгән су чыгару (су агызу үзәкләштерелгән һәм үзәкләштерелмәгән су чыгару системаларын кулланып башкарыла торган территорияләр) зоналарын тасвирлау һәм үзәкләштерелгән су чыгару системалары исемлеге

«Су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү турында» 2011 елның 7 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон һәм «Су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү схемалары турында» РФ Хөкүмәтенең 2013 елның 05 сентябрендәге 782 номерлы карары («Су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү схемаларын эшләү һәм раслау кагыйдәләре», «Су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү схемаларын тоту таләпләре» белән бергә) су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү өлкәсендә яңа төшенчәләр кертәләр:

- «су бүлеп чыгаруның технологик зонасы» - су агызуны гамәлгә ашыручы оешмага караган канализация челтәренең бер өлеше, аның чикләрендә агып төшүче суларны кабул итү, транспортировкалау, чистарту һәм агызу (чистартылмыйча) су объектына агызу белән тәэмин ителә.

Су белән тәэмин итүнең технологик зонасын билгеләүдән чыгып, Зәй шәһәренең үзәкләштерелгән су чыгару системасында суүткәргечләрнең бердәм технологик зонасы барлыкка килде:

- Зәй шәһәренең су чыгару технологик зонасы.

Хәзерге вакытта шәһәрнең канализация системасы үсеш алмаган. Үзәкләштерелгән канализация системасы челтәренә секцияле һәм күпкатлы төзелешле торак кварталлар (өлешчә), административ биналар, җирле сәнәгать предприятиеләренең бер өлеше тоташтырылган, нигездә, үзәк өлеш: мкрн 1, 2 - секцияле төзелеш һәм иҗтимагый биналар. 3 мкрн (утар төзелеше) – канализация системасы юк.

Шәһәрнең төньяк-көнбатыш районында (4, 5, 6 микрорайоннар) бары тик секцияле төзелешләр һәм иҗтимагый биналар гына канализацияләнгән, утар төзелешендә канализация юк. Көньяк район шулай ук канализацияләнмәгән. Төньяк район (10, 11, 12, 13 микрорайоннар) 10 микрорайондагы биш катлы йорттан тыш, канализацияләнмәгән. Халыкның күпчелеге үз йорты белән яши, үзәкләштерелгән канализация системасы юк һәм юынтык суларны территорияләрендәге канализация коеларына чыгара.

Шәһәрнең төньяк-көнчыгыш районында (Иске Зәй) көнчыгыш як канализацияләнгән - 2, 3 катлы төзелешле берничә урам, шулай ук коттеджлар төзелешенең зур булмаган өлеше. Шәхси секторда канализация системасы юк. Иҗтимагый биналар - мәктәп һәм клуб -  суыртып алына торган шакшы сулар җыю чокырларыннан файдалана.

3.1.4. Булган үзәкләштерелгән су чыгару системасының чистарту корылмаларына агып төшкән суларның утырымнарын утильләштерүнең техник мөмкинлеген тасвирлау

Агынты суларны механик һәм биологик чистарту нәтиҗәсендә утырымнар (беренчел тондыргычлардан утырымнар һәм икенчел тондыргычлардан бүленеп чыкан актив ләм) барлыкка килә. Шәһәрнең чистарту корылмаларында утырымны эшкәртүнең технологик чылбырында утырымдагы органик матдәләр санын киметү һәм аның  санитар күрсәткечләрен яхшырту өчен аэроблы стабилизаторлар каралган. Чистарту корылмаларының утырымнары югары дымлылыкка ия (95-98%), бу аны алга таба куллануны кыенлаштыра. Дымлылык утырымның күләмен билгели торган төп фактор булып тора. Шуңа күрә утырымны эшкәртүдә төп бурыч булып, суны аерып алу исәбенә аның күләмен киметү һәм күчереп йөртүгә яраклы продукт алу тора.Утырымның артык юешлеген һәм күләмен киметү өчен ләм мәйданчыклары хезмәт итә. Ләм мәйданчыклары калдыклар урнаштыру объекты булып тормый.

Хәлне анализлау шуны күрсәтте: шәһәрнең чистарту корылмаларында утырымнарны сусызландыру ысулы кабул ителде - бетон нигезле ләм мәйданчыкларында  дренаж системасы белән киптерү. Торбаүткәргечләрдән утырым җибәрү өске карталарга ”йөкләнгән”. Ләм суының өске катламы (яки утырым) тупланган саен тимер-бетон баскыч-коелар аша түбән картага бирелә. Тондырылган ләмле су каскадның түбән картасыннан чистарту корылмаларының кабул итү камерасына суыртыла. утырымның алга таба сусызлануы  парга әйләнү хисабына бара. Шул ук вакытта утырым  күләме дә кими. Киптерелгән утырым дымлы туфрак үзлегенә ия була. Карталарның бер ягында утырым җыелган саен, икенче якка күчә, ә тулган карталарны киптерү, чистартуга әзерлиләр. Ләм карталарын киптерү берничә елга сузылырга мөмкин, бу климатик шартлар белән дә бәйле.

Карта кипкән арада (2ел һәм аннан артык) утырым кыш көне туңуга һәм җәен кояш белән җылыну - табигать процессларына дучар була, гельминтлар үлә.

Кипкәннән соң карта җәйге чорда чистартыла. Ләм карталарын юл-транспорт машиналары (экскаваторлар, бульдозерлар) кулланып чистарталар. Ул Зәй урман хуҗалыгының урман посадкалары мәйданына чыгарыла..

Агынты суларны механик һәм биологик чистарткандагы (рәшәткәләрдән төшкән ташландыклар) калдыклар, юынты суларны механик һәм биологик чистарткандагы калдыклар (комтоткарлагычтан чыккан ком) каты көнкүреш калдыклары полигонына озатыла.

3.1.5. Канализация коллекторларының һәм челтәрләренең, аларның корылмаларының, шул исәптән, аларның тузуына бәя бирүне һәм үзәкләштерелгән су бүлү системасының гамәлдәге объектларында юынтык суларны бүлеп бирүне һәм чистартуны тәэмин итү мөмкинлеген билгеләүне дә кертеп, торышы һәм эшләве тасвирламасы

Җитештерү-көнкүреш сулары рельефның түбән урыннарында урнашкан канализация насос станцияләренә үзлектән агып керә, алардан  басымлы торба үткәргечләре белән чистарту корылмаларына тапшырыла. Канализация торбаүткәргечләренең озынлыгы 63,5 км тәшкил итә .

Канализация челтәрләренең тузу дәрәҗәсе 59 процент тәшкил итә.

Тузган челтәрләрнең гомуми озынлыгы - 37,5 километр.

3.1.6. Үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасы объектларының һәм аларның идарә итүчәнлегенең куркынычсызлыгын һәм ышанычлылыгын бәяләү

Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасы катлаулы инженерлык корылмаларының системасыннан гыйбарәт, муниципаль берәмлек иминлегенең иң мөһим өлешләреннән берсе булып, аларның ышанычлы һәм нәтиҗәле эшләве тора. Шәһәр территориясендә барлыкка килгән барлык агып җыентык сулар  торбаүткәргечләрдән, каналлардан, коллекторлардан торган система буенча чистартыла.

Суны экономияләү һәм су куллану һәм ташландык суларны агызу күләмнәрен ел саен киметү шартларында су чистарту системасы үсешенең өстенлекле юнәлешләре булып су чистартуның сыйфатын,  су челтәре һәм  чистарту корылмаларының ышанычлылыгын күтәрү тора.

Практика күрсәткәнчә, торба үткәргеч челтәрләре канализация системасының функциональ әһәмиятле элементы гына түгел, ә ышанычлылык ягыннан аеруча нык йомшак өлеше дә булып тора. Канализация челтәренең тузу проблемасы элеккечә үк кискен кала бирә. Шуңа күрә соңгы елларда аны реконструкцияләүгә һәм модернизацияләүгә аерым игътибар бирелә. Канализация торбаүткәргечләренең яңа түшәлгән участоклары өчен иң ышанычлы һәм озак вакытлы материал булып полиэтилен тора. Бу материал торбаүткәргечтәге басымны кискен үзгәрткән вакытта көчле йөкләнешләргә түзә, электрохимик коррозиягә чыдам булып тора. Ташландык суларны агызу системасының ышанычлылыгын арттыруга юнәлдерелгән чаралар комплексын тормышка ашырып, канализация системасының тотрыклы эше тәэмин ителгән.

Чистарту корылмаларының куркынычсызлыгы һәм ышанычлылыгы түбәндәгеләр белән тәэмин ителә:

- технологик регламентларны катгый үтәү;

- даими укыту һәм хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрү;

- технологик процесс барышын контрольдә тоту;

- билгеләнгән параметрлардан тайпылуларны булдырмау максаты белән сулыкларга агызыла торган суның торышына даими мониторинг; ;

- юынтык суларны чистарту технологияләрен даими мониторинглау ;

- агынты суларны чистартуның нәтиҗәлелеген арттыру, юынтык суларны киптерүдән барлыкка килгән утырымнан файдалану өлешендә рационализаторлык һәм инновацион тәкъдимнәр кертү. СанПиН 2.1.7.573-96 нигезендә, җыентык суларны эшкәрткәннән соң барлыкка килгән утырымны ашлама буларак куллану рөхсәт ителә.

3.1.7. Әйләнә-тирә мохиткә юынтык суларны агызуның үзәкләштерелгән системасы аша агынты суларны чыгаруның йогынтысын бәяләү

Бүгенге көндә рөхсәт ителгән җыентык сулар чыгаруга карата таләпләр катгыйланды. Чистарту корылмалары, «Өслек суларын саклауга гигиеник таләпләр» СанПиН 2.1.5.980-00 нигезендә, агынты суларны чистарту нәтиҗәсен балык хуҗалыгы сулыкларының рөхсәт ителгән концентрациясе нормаларына кадәр тәэмин итәргә тиеш .

Агынты һәм (яки) дренаж суларының сыйфаты күрсәткечләре аттестацияләнгән үлчәү чаралары күрсәткечләре буенча инструменталь ысуллар белән билгеләнергә тиеш.

Ташландык сулар «Өслек суларын саклауга гигиеник таләпләр» 2.1.5.980-00 СанПин таләпләренә туры килергә тиеш.

Ташландык суларны агызу системасының агынты суларына химик һәм бактериологик анализ нәтиҗәләре (2018 елның 4 кв.) 25нче таблицада китерелгән.

Таблица 25. Агынты суларның химик һәм бактериологик анализлары нәтиҗәләре (4 кв. 2018 ел.).

| № п/п | Проба алу датасы | Пробаның номеры | Пычратучы матдәнең исеме | Үлчәү берәмлге | Анализ нәтиҗәләре |  |  |  |  | Пычраткыч матдәләрне ташлауның рөхсәт ителгән нормативы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Октябрь |  | Ноябрь | Декабрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Су объекты исеме: Бөгелде елгасы Пробалар сайлау урыны (тамактан ераклыгы, км): 2 км Бөгелде елгасы тамагыннани н 1,5 км ераклыкта Дала Зәе елгасыннан Географик мәгълүматлар (озынлык, киңлек) : 55019/41,64//төн. широты, 52001/00,44//көнч. долготы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31.10.2018ел. №1.2.18.36869А.П. |  | Авырлыгы үлчәнгән матдәләр | мг/дм3 |  | 5,8 |  |  |  | 37 |
| 2 |  |  | БПК5 | мгО2/дм3 |  | 3,8 |  |  |  | 2,1 |
| 3 |  |  | Аммоний-ион | мг/л |  | 0,31 |  |  |  | 0,5 |
| 4 |  |  | Нитритлар | мг/л |  | 0,044 |  |  |  | 0,08 |
| 5 |  |  | Нитратлар | мг/л |  | 64,9 |  |  |  | 40 |
| 6 |  |  | Сульфатлар | мг/л |  | 144,6 |  |  |  | 97,3 |
| 7 |  |  | Хлоридлар | мг/л |  | 54,9 |  |  |  | 234,77 |
| 8 |  |  | Фосфатлар | мг/л |  | 0,9 |  |  |  | 0,2 |
| 9 |  |  | АПАВ | мг/дм3 |  | 0,127 |  |  |  | 0,5 |
| 10 |  |  | Эрегән кислород | мг/дм3 |  | 8,60 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Гомуми минерализация | мг/дм3 |  | 423 |  |  |  | 908 |
| 12 |  |  | Хром | мг/л |  | 0,0005 |  |  |  | 0,01 |
| 13 |  |  | Тимер | мг/л |  | 0,05 кимрәк |  |  |  | 0,1 |
| 14 |  |  | Нефть продуктлары | мг/л |  | 0,112 |  |  |  | 0,05 |
| 15 |  |  | Цинк | мг/л |  | 0,0093 |  |  |  | 0,01 |
| 16 |  |  | Бакыр | мг/л |  | 0,0029 |  |  |  | 0,001 |
| 17 |  |  | Патоген микрофлора | КОЕ в 1 л |  | табылмады |  |  |  | 25 л суда булырга тиеш түгел |
| 18 |  |  | Колифаглар | БОЕ в 100 мл |  | табылмады |  |  |  | 10нан күбрәк түгел |
| 19 |  |  | Гомуми колиформ бактерияләр | КОЕ в 100 мл |  | табылмады |  |  |  | 500дән күбрәк түгел |
| 20 |  |  | Термотолерант колиформн бактерияләр | КОЕ в 100 мл |  | табылмады |  |  |  | 100дән күбрәк түгел |

3.1.8. Үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасына кертелмәгән муниципаль берәмлек территорияләре тасвирламасы

Шәһәрнең үзәк өлешендә шәхси сектор, Зәй-2, мкр. №4, мкр. Воздвиженка, мкр. Мирный, мкр.Заготзерно, предприятиеләрнең бер өлеше.

3.1.9. Зәй шәһәре ташландык суларны агызу системасының гамәлдәге техник һәм технологик проблемаларын тасвирлау

Бүгенге көндә ташландык сулар чыгаруда төп проблемалар булып торалар:

1.Иске Зәйдә җитештерүчәнлеге  тәүлегенә 600 куб метр булган чистарту корылмасы төзү зарурлыгы.

2.челтәрләрнең тузуы, шуның нәтиҗәсендә асбест-цемент, керамик, корыч коллекторларны полиэтилен коллекторларга алыштыру зарурлыгы.

3.4 номерлы канализация насос станциясен реконструкцияләү һәм автоматлаштыру зарурлыгы .

4. һәм 2нче биологик чистарту корылмаларының тузган булуы.

3.2. ТАШЛАНДЫК СУЛАРНЫ АГЫЗУ СИСТЕМАСЫНДА АГЫНТЫ СУ БАЛАНСЛАРЫ

3.2.1. Юынтык суларның үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасына керүе һәм су бүлүнең технологик зоналары буенча агынтылар чыгару балансы

Агынты сулар керүнең территориаль балансын анализлау нәтиҗәләре 26 нчы таблицада күрсәтелгән.

Таблице 26. Агынты  суларны чыгаруның территориаль балансы.

| № п.п. | Торак пунктларның исеме | Агынты суларның фактта килүе, елга мең м3 | Агып җыела торган суларның уртача тәүлеклек кереме, мең м3/тәүлек | Агынты суларның максималь керүе, мең м3/тәүлек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зәй шәһәре | 1490,4 | 4,083 | 5,31 |

Юынтык сулар агызуның үзәкләштерелгән системасына  юынтык сулар керүнең структур балансын анализлау нәтиҗәләре 27нче таблицадабирелгән.

Таблица 27. Агынты сулар керүнең структур балансы

| № п.п. | Абонент | Фактта су бүлү, м3/ел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Халык | 1085,6 |
| 2 | Бюджет | 110,2 |
| 3 | Башкалар | 294,6 |
| Барлыгы |  | 1490,4 |

3.2.2. Су бүлүнең технологик зоналары буенча оештырылмаган агынтыларның (җир рельефы өслеге буенча керә торган агып җыела торган сулар) факттагы керүен бәяләү

Анализ күрсәткәнчә, яңгыр сулары җирлек рельефы буенча ага. Оештырылмаган агынтыларның факттагы керүе күләме юк дәрәҗәсендә.

3.2.3. Биналарны, төзелмәләрне, корылмаларны килә торган юынтык суларны исәпкә алу приборлары белән тәэмин итү һәм коммерция исәп-хисапларын башкарганда аларны куллану турында белешмәләр

Юынтык суларны исәпкә алу приборлары Зәй шәһәре предприятиеләрендә куелган:

- "Зәй шикәре» АҖ, Завод ур., 1-«ЭХО-Р-02» юынтык сулар чыгымын исәпләгече;

- «Арсенал» ҖЧҖ, Нариманов ур., 16- « UFM 001» ультратавышлы исәпләгече;

- Мефро уилз Руссиа «Зәй» заводы, Автозавод ур., 11 – “Взлет ЭР»;

- «Татагропромстрой» АҖ, Завод ур., 16 - “UFM 001” счетчигы.

3.2.4. Соңгы 10 ел эчендә су бүлүнең технологик зоналары һәм Зәй шәһәре буенча җитештерү куәтләренең дефицит һәм резервлары зоналары бүлеп бирелгән үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасына агынты сулар керү балансын ретроспектив анализ нәтиҗәләре.

Соңгы 10 ел эчендә юынты сулар агызуның үзәкләштерелгән системасына юынтык сулар керү балансларына ретроспектив анализ 28 таблицада тәкъдим ителде.

Таблица 28. Соңгы 10 ел эчендә агынты суларның гомуми керүе

| Еллар | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЧКА агынты сулар керү күләме, мең м3/ел | 1490,4 | 1597,687 | 1708,756 | 1696,82 | 1775,581 | 1917,14 | 2035,29 | 2188,758 | 2115,749 | 2236,344 |

3.2.5. Зәй шәһәре үсешенең төрле сценарийларын исәпкә алып, үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасына һәм ташландык суларны агызуның технологик зоналары буенча агынты суларны агызуның якынча баланслары 10 елдан да ким булмаган вакыт эчендә

Су бүлү нормалары халыктан, янгын запасларын торгызу һәм территори-ядә су сиптерү чыгымнарын исәпкә алмыйча, 32.13330.2012 "Канализация. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар» СП нигезендә су куллану нормаларына тигез кабул ителә

Юынтык суларның үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасына еллык көтелгән керү турында белешмәләр 29нчы таблицада бирелгән.

Таблица 29. Агынты суларның фараз баланслары

| № п.п. | Торак пунктларның исеме | Исәпләнгән су бүлү, мең м3/ел | Уртача тәүлеклек су бүлү, мең м3 | Максималь су бүлү, мең м3/тәүл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 ел |  |  |  |  |
| 1. | Зәй ш. | 1430,86 | 3,92 | 5,096 |
| 2030 г. |  |  |  |  |
| 2. | Зәй ш. | 1358,33 | 3,72 | 4,836 |

3.3. АГЫНТЫ СУЛАР КҮЛӘМЕ ФАРАЗЫ

3.3.1. Үзәкләштерелгән су бүлү системасына юынтык суларның факттагы һәм көтелгән керүе турында белешмәләр

Үзәкләштерелгән су бүлү системасына юынтык суларның факттагы һәм көтелгән керүе турында белешмәләр 30нчы таблицада китерелгән

Таблица 30. Агынты суларның факттагы һәм көтелгән керүе турында белешмәләр

| № п.п. | Ел | Су бүлү |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Халык | Бюджет | Башкалар |
|  |  | мең м3/елга | мең м3/елга | мең м3/елга |
| Зәй ш. |  |  |  |  |
| 1 | 2024 | 1091,62 | 87,6 | 251,48 |
| 2 | 2030 | 1036,28 | 83,31 | 238,74 |

Су бүлү нормалары халыктан, янгын запасларын торгызу һәм территориядә су сиптерү чыгымнарын исәпкә алмыйча, 32.13330.2012 "Канализация. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар» СП нигезендә су куллану нормаларына тигез кабул ителә.

3.3.2. Үзәкләштерелгән су бүлү системасы структурасы тасвирламасы

Зәй шәһәре муниципаль берәмлеге үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасының перспектив территориаль баланс структурасы 31нче таблицада бирелгән.

Таблица 31. 2030 елга Зәй шәһәренең перспектив территориаль баланс структурасы

| № п.п. | Кулланучыларның исеме | Исәпләнгән су бүлү, мең м3/ел | Уртача тәүлеклек су бүлү, мең м3 | Максималь су бүлү, мең м3/тәүл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халык | 1036,28 | 2,839 | 3,691 |
| 2 | Бюджет | 83,31 | 0,228 | 0,296 |
| 3 | Башкалар | 238,74 | 0,654 | 0,85 |

3.3.3. Агып җыела торган суларны, су бүлү корылмаларының технологик зоналары буенча куәтләрнең дефицитын (резервын) хисаплап чыгару турындагы белешмәләрдән чыгып, чистарту корылмаларының таләп ителә торган егәрлеген исәпләү

Су бүлү нормалары халыктан, янгын запасларын торгызу һәм территориядә су сиптерү чыгымнарын исәпкә алмыйча, 32.13330.2012 "Канализация. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар» СП нигезендә су куллану нормаларына тигез кабул ителә.

Җитештерү егәрлеген исәпләү, Зәй шәһәренең Генераль планы нигезендә, халык саны артуны исәпкә алып, чистарту корылмаларына тәүлеклеклек агынтыларның уртача күләменә карата тулы факттагы җитештерүчәнлекнең чагыштырмасы буларак билгеләнә.

Канализация чистарту корылмаларының таләп ителгән егәрлеген исәпләү нәтиҗәләре 32нче таблицада бирелгән.

Таблица 32. Таләп ителгән егәрлекне исәпләү нәтиҗәләре

| № п.п. | Ел | Кан. чист. корылмаларының тулы фактта җитештерүчәнлеге, м3/тәүлек | Чистарту корылмаларына керә торган агынтыларның тәүлеклек уртача күләме(куб м.) | Җитештерү егәрлеге резервы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зәй ш. |  |  |  |  |
| 1 | 2018 | 10900 | 4083 | 62,54 |
| 2 | 2024 | 10900 | 3920 | 64,03 |
| 3 | 2030 | 10900 | 3721 | 65,86 |

3.3.4. Үзәкләштерелгән су бүлү системасы элементларының гидравлик режимнарын һәм эш режимнарын анализлау нәтиҗәләре

Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасы элементларының гидравлик режимнарын анализлау нәтиҗәләрен муниципаль берәмлекнең су бүлү системасын гидравлик исәпләү нәтиҗәләре нигезендә башкарырга мөмкин.

Гидравлик исәпләүнең максаты булып гамәлдәге торба үткәргечләрнең, торба үткәргечләрнең үткәрүчәнлек сәләтен, сыеклыкның хәрәкәт тизлеген, торбаүткәргечләрнең тутыру дәрәҗәсен һәм тирәнлеген билгеләү тора.

"Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемалары турында" 2013 елның 05 сентябрендәге 782 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары нигезендә ("Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемаларын эшләү һәм раслау кагыйдәләре", "Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемаларын карап тотуга карата таләпләр" белән бергә), үзәкләштерелгән су бүлү системасының гидравлик исәп-хисаплары су белән тәэмин итү һәм (яки) ташландык суларны агызу системаларының электрон моделе нигезендә башкарыла. Күрсәтелгән карарның 11 пункты нигезендә, су белән тәэмин итү һәм (яки) ташландык суларны агызу системаларының электрон моделе 150 мең һәм аннан да күбрәк халкы булган җирлекләр, шәһәр округлары өчен эшләнә.

3.3.5. Ташландык суларны агызу системасының чистарту корылмаларының җитештерү куәтләре резервларын анализлау һәм аларның гамәлдә булу зонасын киңәйтү мөмкинлеге

3.3.3. пунктында исәпләнгән су белән тәэмин итү системасының чистарту корылмаларының җитештерү куәтләре резервларын исәпләү нәтиҗәләрен анализлау яңа кулланучыларны тоташтыру буенча фаразлауны дад кертеп, фаразланган егәрлекләрдә төп технологик җиһазлар җитештерү буенча резерв барлыгын күрсәтте

3.4. ҮЗӘКЛӘШТЕРЕЛГӘН ТАШЛАНДЫК СУЛАРНЫ АГЫЗУ СИСТЕМАСЫ ОБЪЕКТЛАРЫН ТӨЗҮ, РЕКОНСТРУКЦИЯЛӘҮ ҺӘМ МОДЕРНИЗАЦИЯЛӘҮ (ТЕХНИК ЯКТАН ЯҢАДАН ҖИҺАЗЛАНДЫРУ) БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘР

3.4.1. Үзәкләштерелгән су бүлү системасы үсешенең төп юнәлешләре, принциплары, бурычлары һәм пландагы әһәмияте

«Су бүлү» бүлеге 2030 елга кадәр Зәй шәһәре муниципаль берәмлегенең су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемалары (алга таба-«су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемалары» бүлеге), халыкның сәламәтлеген саклауны тәэмин итүгә һәм өзлексез һәм сыйфатлы ташландык суларны агызуны тәэмин итү юлы белән халыкның тормыш сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру максатларында, агынты суларны чистарту сыйфатын күтәрү юлы белән су объектларына тискәре йогынтыларны киметү максатында эшләнде; үзәкләштерелгән су бүлү системасын камилләштерү хисабына абонентлар өчен ташландык суларны агызу хезмәтләре алуны тәэмин итү.

Үзәкләштерелгән су бүлү системасының үсеш принциплары булып тора:

кулланучыларга (абонентларга) ташландык суларны агызу хезмәтләре күрсәтү сыйфатын даими яхшырту;

- яңа объектларны су белән тәэмин итүгә булган ихтыяҗны канәгатьләндерү;

- капиталь төзелеш;

- су бүлү системасын даими камилләштерү юлы белән планлаштыру;

- техник карарлар һәм чараларны тормышка ашыру, тикшерү һәм төзәтмәләр кертү.

Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемаларының «су бүлү» бүлегендә хәл ителә торган төп бурычлар булып торалар:

- су бүлү челтәрләрен реконструкцияләү;

- канализация чистарту корылмаларын реконструкцияләү;

- энергияне саклау һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыруга юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыру.

3.4.2. Елларга бүлеп, ташландык суларны агызу схемаларын гамәлгә ашыру буенча төп чаралар исемлеге, шул исәптән бу чараларның техник нигезләмәләре

Су бүлү системасы турындагы мәгълүматларны анализлау нәтиҗәләре буенча түбәндәге чаралар тәкъдим ителде:

2019-2024 еллар беренче этапка:

- Ленин ур., 28 йорт ишегалды канализациясен алыштыру (Д д 225ммм, L=60 м);

- Басым канализациясен КНСтан БЧКка кадәр алыштыру (ПНД 315, L=50 м);

- Канализация коеларын капиталь ремонтлау, 22 данә.;

- Ләмүткәргечне капиталь ремонтлау, 18 м;

- Ләм мәйданчыкларында дренаж системасын алыштыру, 6 м

- БЧК җиһазларын капиталь ремонтлау, КНС;

- Задвижкаларны алыштыру;

-    Тузган су бүлү челтәрләрен реконструкцияләү (11 км).

2024-2030 еллар икенче этапка:

- Иске су бүлү челтәрләрен реконструкцияләү (26,5 км);

3.4.3. Су бүлү схемаларын гамәлгә ашыру буенча төп чараларның техник нигезләмәләре

Су бүлү корылмаларының технологик зоналары арасында агынты суларны агызуның ышанычлылыгын тәэмин итү.

Канализация торбаүткәргечләренең озынлыгы 63,5 км тәшкил итә, аларның 37,5 км тузган, шуңа бәйле рәвештә зарур:

- гамәлдәге челтәрләрне реконструкцияләү.

3.4.4. Үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасы объектларын эксплуатацияләүдән чыгаруга тәкъдим ителгән һәм төзелә торган, үзгәртеп корыла торган объектлар турында мәгълүматлар

Муниципаль берәмлектәге вәзгыятьне анализлау күрсәткәнчә, үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасы объектларын эксплуатацияләүдән чыгару планлаштырылмый.

3.4.5. Су бүлүне хәл итүче оешмалар объектларында диспетчерлаштыру, телемеханикалаштыру системаларын үстерү һәм ташландык суларны агызу режимнары белән идарә итүнең автоматлаштырылган системалары турында белешмәләр

Насослар төркеме белән идарә итүнең автоматлаштырылган системасы КНС-5тә урнаштырылган.

3.4.6. Зәй шәһәре территориясе буенча торбаүткәргечләр (трассалар) узу маршрутларының, су бүлү корылмаларын төзү өчен ниятләнгән мәйданчыкларның урнашу һәм аларны нигезләү вариантлары тасвирламасы

Зәй шәһәре территориясе буенча торбаүткәргечләр (трассалар) үтү маршрутларының вариантларына анализ күрсәткәнчә, киләчәктә Зәй шәһәре территориясе буенча торбаүткәргечләр узу маршрутлары сакланачак. Яңа торбаүткәргечләр автомобиль юлларының машиналар йөри торган өлешләре буйлап, аварияләр килеп чыккан очракта, оператив керү өчен салына. Торбаларның салыну вариантлары Зәй шәһәренең су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемасына 2нче кушымтада күрсәтелгән.

3.4.7. Үзәкләштерелгән су бүлү системасы челтәрләренең һәм корылмаларының саклау зоналарының чикләре һәм характеристикасы

- Берничә су линиясен параллель рәвештә сузганда,  инженер-геологик шартларга карап, алар арасын СНиП 2.04.02-84 нигездә кабул итәргә кирәк.

- Көнкүреш канализациясеннән хуҗалык-эчә торган суүткәргечкә кадәр ераклыкны түбәндәгечә итәргә: тимер-бетон торбалардан һәм асбестоцемент торбалардан -5 м., 200 ммлы чуен торбалардан -1,5 м., диаметры 200 мм.лыдан -3 м, пластмасса торбалардан суүткәргечкә кадәр -1,5 метр. Канализация һәм җитештерү су үткәргече челтәрләре арасындагы торбаларның материалына һәм диаметрына, шулай ук грунтларның номенклатурасына һәм характеристикасына карап, ераклык 1,5 метр булырга тиеш.

3.4.8. Үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасы объектларын урнаштыруның планлаштырылган зоналары чикләре

Үткәрелгән анализ Зәй шәһәрендә үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасы объектларын урнаштыру зоналарының планлаштырылган чикләре җир-хокукый мәсьәләләрне җайга салу өлешендә проект алды эшләрен башкару стадиясендә генә исәпкә алынырга мөмкин икәнлеген күрсәтте.

3.4.9. Үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системалары объектларын гамәлдәге һәм планлаштырылган урнаштыру карталары (схемалары)

Үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системалары объектларын гамәлдәге һәм планлаштырыла торган урнаштыру карталары (схемалары) Зәй шәһәренең су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемасына 2нче кушымтада бирелгән.

3.5. ҮЗӘКЛӘШТЕРЕЛГӘН СУ БҮЛҮ СИСТЕМАСЫ ОБЪЕКТЛАРЫН ТӨЗҮ ҺӘМ РЕКОНСТРУКЦИЯЛӘҮ ЧАРАЛАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИК АСПЕКТЛАРЫ

3.5.1. Җир өсте су объектларына, җир асты су объектларына һәм су җыю мәйданнарына пычраткыч матдәләр, башка матдәләр һәм микроорганизмнар ташлауны киметү планнарына кертелгән чаралар турында белешмәләр

Агынты суларны чистартуның нәтиҗәлелеген арттыру һәм су объектына зарарлы йогынтыны киметү максатларында, ташландык суларны агызу схемасын тормышка ашыруда каралган барлык план чараларын башкару күздә тотыла.

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизация технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию после реконструкции очистных сооружений позволит:

- достичь требуемого качества очистки сточных вод;

- уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

- предотвратить возможный экологический ущерб.

3.6. ҮЗӘКЛӘШТЕРЕЛГӘН СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ СИСТЕМАСЫ ОБЪЕКТЛАРЫН ТӨЗҮГӘ, РЕКОНСТРУКЦИЯЛӘҮГӘ ҺӘМ МОДЕРНИЗАЦИЯЛӘҮГӘ КАПИТАЛ КЕРТЕМНӘР ИХТЫЯҖЫН БӘЯЛӘҮ

Инвестиция-төзелеш комплексы эшли торган заманча базар шартларында теге яки бу чыгымнарны нормалаштыруга якын килүдә тамырдан үзгәрешләр булды, төзелеш өлкәсендә икътисади нигез үзгәрде.

Хәзерге вакытта төзелеш бәясен билгеләү буенча бик күп методлар һәм алымнар бар, бәяләрнең үзгәрүчәнлеге һәм аларның төрлелеге эшнең әлеге этабында кирәкле чыгымнарны тулы күләмдә билгеләргә мөмкинлек бирми.

Шуның белән бәйле рәвештә, проектлауның алдагы стадияләрендә төзелеш параметрларын җирле шартларны һәм төзелә торган объектның конкрет специфик функцияләрен өйрәнү нигезендә җентекләп аныклау таләп ителә.

Капиталь төзелеш объектларының проект документларын эшләү бәясе “Төзелеш өчен проект эшләренә база бәяләре белешмәләре” (Коммуналь инженерлык биналары һәм корылмалары, су белән тәэмин итү һәм канализация объектлары) нигезендә билгеләнгән. Проект эшләренең база бәясе (2001 елның 1 гыйнварына) проектлана торган объектларның төп натураль күрсәткечләренә карап билгеләнә һәм Россия Федерациясе региональ үсеш министрлыгының 12.02.2013 ел, № 1951-ВТ/10 хаты нигезендә төзелеш өчен проект эшләре бәясен билгеләү мизгеленә инфляция процессларын чагылдыручы коэффициентка тапкырлап бәяләрнең агымдагы дәрәҗәсенә китерелә.

Биналар һәм корылмалар төзүнең якынча бәясе объектлар-аналоглар проектлары, социаль һәм инженерлык инфраструктуралары объектларын төзү өчен кабат куллану проектлары каталоглары, 2014 елда куллану өчен төзелеш бәяләренең эреләндерелгән нормативлары, РФ региональ үсеш министрлыгы тарафыннан чыгарылган, 2001 ел бәяләре һәм нормалары буенча ФЕР җыентыклары буенча билгеләнгән. Эшләрнең бәясе 2013 ел бәяләренә коэффициентлар белән Россия Федерациясе региональ үсеш министрлыгының 03.12.2012 ел, № 2836-ИП/12/ДС хаты нигезендә исәпләнгән.

Чараларның исәп-хисап бәясе, 2024 һәм 2030 елларга кадәр су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемасында китерелгән гамәлгә ашыру этаплары буенча китерелә.

Исәп-хисапта исәпкә алынмаган:

- дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен җир кишәрлекләрен һәм күчемсез милекне резервлау һәм сатып алу бәясе;

- төзелеш территорияләрендә топограф-геодезия һәм геологик эзләнүләр үткәрү бәясе;

- төзелеш территорияләрендәге биналарны һәм корылмаларны сүтү һәм демонтаж буенча чаралар бәясе;

- гамәлдәге объектларны реконструкцияләү буенча чараларның бәясе;

- - кирәкле җиһазлар белән тәэмин итү һәм әйләнә-тирә территорияне төзекләндерү;

- төзелеш территориясенең үзенчәлекләре.

Исәп-хисап нәтиҗәләре (эшләр бәясенең җыелма ведомосте) 33нче таблицада китерелгән.

Биналарның, корылмаларның һәм инженерлык коммуникацияләренең якынча бәясе.

Таблица 33. Эшләр күләмнәренең һәм бәясенең җыелма ведомосте

| № п.п. | Эшләр һәм чыгымнар исеме | Гомуми бәя, мең сум. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 елга кадәр 1 этап | 2030 елга кадәр 2 этап | Барлыгы |
| Капиталь ремонт |  |  |  |  |
| 1.1 | Ленин ур., 28 йорт ишегалды канализациясен алыштыру, ПНД d225 мм, L=60м | 176,744 | - | 176,744 |
| 1.2 | Басым канализациясен алыштыру КНСтан БОС кадәр, ПНД 315, L=50 м | 181,060 | - | 181,060 |
| 1.3 | Канализация коеларын капиталь ремонтлау, 22 шт. | 39,058 | - | 39,058 |
| 1.4 | Ләмүткәргечне капиталь ремонтлау | 33,662 | - | 33,662 |
| 1.5 | Ләм мәйданчыкларында дренаж системасын алыштыру (м) | 87,421 | - | 87,421 |
| 1.6 | БОС, КНС җиһазларын капиталь ремонтлау | 44,266 | - | 44,266 |
| 1.7. | Задвижкаларны алыштыру | 29,668 | - | 29,668 |
| 1.8 | Тузган су бүлү челтәрләрен реконструкцияләү (11 км) | 53000,0 | - | 53000,0 |
| 1.9 | Тузган су бүлү челтәрләрен реконструкцияләү (26,5 км) | - | 74730,0 | 74730,0 |
|  | Барлыгы капиталь ремонт | - |  | 128321,879 |

3.7. ҮЗӘКЛӘШТЕРЕЛГӘН СУ БҮЛҮ СИСТЕМАСЫН ҮСТЕРҮНЕҢ ПЛАНЛЫ КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕ

Үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасы үсешенең план күрсәткечләрен анализлау нәтиҗәләре 34нче таблицада китерелгән.

Таблица 34. Үзәкләштерелгән су бүлү системасын үстерүнең планлы күрсәткечләре

| Группа | Максатчан индикаторлар | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Су бүлүнең ышанычлылык һәм өзлексез булу күрсәткечләре | 1. Алыштыруталәп ителә торган канализация челтәрләре (км) | 37,5 | 35,1 | 33 | 31 | 28 | 27 | 26,5 | 1,1 |
|  | 2. Канализация челтәрләрендә чүп тыгылуларның чагыштырма саны (данә/ км) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | 3.Канализация челтәрләренең тузуы (процентларда). | 59,9 | 50 | 49 | 45 | 40 | 39 | 38 | 2,9 |
| 2. Абонентларга хезмәт күрсәтү сыйфаты күрсәткечләре | 1. Халыкны үзәкләштерелгән су чыгару белән тәэмин итү (халык саныннан процентларда) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 3. Агынты суларны чистарту күрсәткечләре | 1. Чистарту корылмалары аша үткәрелгән агынты суларның гомуми күләмендә (процентларда) агызылган юынтык сулар өлеше (хуҗалык-көнкүреш) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Чистарту корылмалары аша үткәрелгән агынты суларның гомуми күләмендә (процентларда) норматив күрсәткечләргә кадәр чистартылган агынты сулар өлеше (хуҗалык-көнкүреш)) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Энергия нәтиҗәлелеге һәм энергияне саклау күрсәткечләре | 1. агып җыела торган суларны чистартуның технологик процессында кулланыла торган электр энергиясенең гомуми күләме, мең кВт сәг. | 1556,67 | 1556,67 | 1544,99 | 1532,36 | 1519,74 | 1507,11 | 1494,48 | 1418,73 |
| 5. Башка күрсәткечләр | 1. агып җыела торган суларны чистартуның технологик процессында кулланыла торган электр энергиясенең чистартыла торган юынтык сулар күләме берәмлегенә чагыштырма чыгымы (кВт / м3) | 0,912 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | 2. юынтык суларны транспортлауның технологик процессында кулланыла торган электр энергиясенең транспортлана торган агынты сулар күләме берәмлегенә чагыштырма чыгымы | 0,132 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

3.8. ҮЗӘКЛӘШТЕРЕЛГӘН ТАШЛАНДЫК СУЛАРНЫ АГЫЗУ СИСТЕМАСЫНЫҢ ХУҖАСЫЗ ОБЪЕКТЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ (АЛАР АЧЫКЛАНГАН ОЧРАКТА) ҺӘМ АЛАРНЫ КУЛЛАНУГА ВӘКАЛӘТЛЕ ОЕШМАЛАР ИСЕМЛЕГЕ

Хуҗасыз челтәрләр (эксплуатацияләүче оешмалар булмаган челтәрләр) ачыкланган очракта, җирлекнең яки шәһәр округы җирле үзидарә органы күрсәтелгән хуҗасыз челтәрләргә милек хокукы танылганчы, аларны ачыклау датасыннан алып утыз көн эчендә әлеге хуҗасыз челтәрләр белән турыдан-туры тоташтырылган оешманы яисә хуҗасыз челтәрләр кергән һәм күрсәтелгән хуҗасыз челтәрләрне карап тоту һәм аларга хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнүче бердәм ресурс белән тәэмин итүче оешманы билгеләргә тиеш. Җайга салу органы хуҗасыз челтәрләрне карап тоту һәм хезмәт күрсәтүгә чыгымнарны җайга салуның киләсе чорына тиешле оешманың тарифларына кертергә бурычлы.

Үткәрелгән анализ муниципаль берәмлектә хуҗасыз челтәрләр буенча мәсьәләнең актуаль булып тормавын күрсәтте, чөнки администрация мәгълүматларына караганда, муниципаль берәмлектә хуҗасыз челтәрләр юк.