УТВЕРЖДЕНА

решением Совета города Заинска

Заинского муниципального района

Республики Татарстан

[image: image1.png]



Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
г. Заинск Заинского муниципального района 

Республики Татарстан
на 2015-2020 годы с перспективой до 2030 года
Обосновывающие материалы
г. Ульяновск, 2015
Оглавление
41. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы


41.1. Характеристика городского поселения


51.2. Прогноз численности и состава населения


61.3. Прогноз развития промышленности


71.4. Прогноз развития застройки


101.5. Прогноз изменения доходов населения


122. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы


122.1. Тепловая энергия


172.2. Водоснабжение


182.3. Водоотведение


192.4. Электроэнергия


192.5. Газ


202.6. Коммунальные отходы


213. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры


213.1. Теплоснабжение


213.1.1. Организационная структура


213.1.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения


233.1.3. Анализ финансового состояния организаций теплоэнергетического комплекса, тарифов на тепловую энергию


243.2. Водоснабжение


243.2.1. Организационная структура


243.2.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения


273.3.3. Анализ финансового состояния организаций водоснабжения, тарифов на услуги по водоснабжению


273.3. Водоотведение


273.3.1. Организационная структура


273.3.2. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения


293.3.3. Анализ финансового состояния организаций водоотведения, тарифов на услуги по водоотведению


293.4. Электроснабжение


293.4.1. Организационная структура


293.4.2. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения


293.4.3. Анализ финансового состояния организаций электроснабжения, тарифов на услуги по электроснабжению


293.5. Газоснабжение


293.5.1. Организационная структура


293.5.2. Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения


303.5.3. Анализ финансового состояния организаций газоснабжения, тарифов на услуги по газоснабжению


303.6. Утилизация ТБО


303.6.1. Организационная структура


313.6.2. Анализ существующего технического состояния системы утилизации ТКО


313.6.3. Анализ финансового состояния организаций утилизации ТБО, тарифов на услуги по утилизации ТБО


324. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации


324.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения


324.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов


355. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры


355.1. Водоотведение


375.2. Водоснабжение


375.3. Энергоснабжение


395.4. Теплоснабжение


405.5. Газоснабжение


416. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования


427. Перспективная схема газоснабжения муниципального образования


438. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования


449. Перспективная схема водоотведения муниципального образования


4510. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования


4611. Перспективная схема обращения с ТБО муниципального образования


4712. Общая программа проектов


5013. Финансовые потребности для реализации программы


5114. Организация реализации проектов


5815. Программы инвестиционных проектов, тарифы и плата (тариф) за подключение (присоединение)


5916. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные слуги


6117. Модель для расчета программы




1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы
1.1. Характеристика городского поселения
Заинск - административный центр Заинского района Татарстана. Население 42 236 человек. Город возник как крепость Закамской сторожевой черты, ведет свою историю с 1652 г., когда он начал строиться с другими крепостями и острогами Закамской оборонительной черты в целях защиты от ногайцев, башкир, киргиз-кайсаков,  калмыков.  

В январе 1774 года крепость была взята пугачёвцами. В 1920 году в его окрестностях прошло известное Вилочное восстание. В 1956 году в связи со строительством Заинской ГРЭС возник рабочий посёлок Новый Зай, который в 1962 году получил статус посёлка городского типа. 5 апреля 1978 года он был объединён со старым поселением Зай, и получил нынешнее название.

Заинск - город у слияния рек Степной и Лесной Зай, близ одноименной железнодорожной станции на линии Агрыз-Акбаш. Центр Заинского района. Автодорога - Альметьевск- Набережные Челны. Расстояние до Казани - 287 км. Через 3аинск проходит автомобильная дорога Набережные Челны - Альметьевск. Наличие мощной промышленности и разъездных путей, обусловили развитие экономических и торговых связей. Так, Заинская ГРЭС, благодаря своему географическому положению, является своеобразным энергетическим мостом между центром России и Уралом. В настоящее время общая площадь земель Заинского района составляет 184 240 га. В состав Заинского муниципального района входят город Заинск и 22 сельских поселения. Территория района составляет 184,145 га.

Промышленность: основная отрасль промышленности города - электроэнергетика (крупнейшая в Поволжском регионе Заинская ГРЭС), ЗАО «ТатЭК», ООО «Мефро Уилз РуссиЯ Завод Заинск»,  ОАО «Заинский завод металлических конструкций «Тимер», Филиал ООО «ЗАВОД ТЕХНО», предприятия пищевой промышленности (ОАО «Заинский сахарный завод», ООО «Заинский крекер», ОАО «Заинское хлебоприемное предприятие», ООО «Агрофирма «Заинский сахар»), ГБУ»Зайлес».

Сельское хозяйство: в районе возделываются яровая пшеница, озимая рожь, сахарная свекла, ячмень, гречиха, горох. Основная отрасль животноводства - мясомолочное скотоводство. В Заинском районе - месторождения гравия, глины, бутового камня и др.

Образование: Заинский политехнический колледж, 53 общеобразовательных учреждения, в которых обучается 5993 учащихся; Малая академия наук для школьников, 26 дошкольных учреждений,  Дом детского творчества имени Абдуллы Алиша, Детская школа искусств, музыкальная школа. 

Здравоохранение: Центральная районная больница– многопрофильное учреждение, рассчитанное на 377 коек круглосуточного стационара, в том числе 67 коек дневного стационара и на 860 посещений в смену поликлиники для обследования и лечения больных.

Центральная районная больница включает в себя следующие структурные подразделения: стоматологическое отделение, женскую консультацию, педиатрическое отделение, отделение скорой медицинской помощи, поликлинику, круглосуточный стационар, дневной стационар, Бегишевскую участковую больницу. 53 фельдшерско-акушерских пункта обслуживают сельское население. 

1.2. Прогноз численности и состава населения
Прогноз численности населения выполнен в трех вариантах: экстраполяционным методом с применением весовых коэффициентов, методом построения сценария с оптимизацией показателей рождаемости, при фиксированных показателях миграции, и в соответствии с Демографической программой Республики Татарстан.
За основной вариант принят прогноз численности населения г.Заинск методом построения оптимистического сценария, поэтому все дальнейшие расчеты будут основываться на данных этого прогноза.
Оптимистический сценарий основан на оптимистической гипотезе социально-экономического развития, где предполагается постепенное снижение смертности и увеличение рождаемости до оптимальных значений за последние шесть лет с соблюдением положительной тенденции роста миграционных процессов.
По прогнозам численность населения г.Заинск будет расти и к 2030 году достигнет 45741 чел. (таблица 1).
Таблица 1

Прогноз численности населения г.Заинск
	Показатели
	2015г.
	2020г.
	2030 г.

	Население - всего
	42236
	44528
	45741

	в т. ч. в возрасте:

	-моложе трудоспособного
	8152
	10522
	10809

	-трудоспособном
	27158
	27056
	27793

	-старше трудоспособного
	6926
	6950
	7139


В общей численности населения города увеличивается доля населения нетрудоспособных возрастов. Таким образом, увеличивается показатель демографической нагрузки населения. Так в 2015 г. на 1000 человек населения трудоспособного возраста приходится 646 человек нетрудоспособных возрастов, из них 389 человек моложе трудоспособного возраста и 257 человек старше трудоспособного возраста. 
Тенденции развития демографической ситуации 
Демографические процессы последнего десятилетия в Республике Татарстан отмечены превышением показателей смертности населения над рождаемостью. Аналогичная ситуация наблюдается в городе Заинск и Заинском муниципальном районе. Величина естественного прироста в г.Заинске и по Заинскому району имела отрицательные значения. Общий коэффициент рождаемости населения на 2015 г. составил 10,68.
Негативная демографическая ситуация, в первую очередь, характеризуется снижением уровня рождаемости и ростом смертности.

Естественный прирост населения отрицательный.
В условиях естественной убыли населения миграция стала единственным источником роста численности населения, но и этот показатель характеризуется тенденцией к понижению. Миграционный прирост в городской местности снижается в большей степени, чем в сельской. Его величина уже не в состоянии компенсировать растущих потерь населения, обусловленных превышением смертности над рождаемостью. Результаты миграционного обмена представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты миграционного обмена

	
	2015
	2020
	2030

	Прибыло - всего, в т. ч.
	823
	823
	823

	- из других городов и районов РТ
	397
	397
	397

	- из других регионов России
	153
	153
	153

	- из государств ближнего зарубежья
	257
	257
	257

	- из государств дальнего зарубежья
	16
	16
	16

	Выбыло - всего, в т. ч.
	551
	551
	551

	- в другие города и районы РТ
	449
	449
	449

	- в другие регионы России
	101
	101
	101

	- в государства ближнего зарубежья
	1
	1
	1


	- в государства дальнего зарубежья
	-
	-
	-

	Сальдо миграции
	272
	272
	272


Количество зарегистрированных актов гражданского состояния в 2015 г. составляет 259, количество актов о расторжении браков составляет 151.
1.3. Прогноз развития промышленности
Прогноз развития промышленности представлен в таблице 3.

Таблица 3

Прогноз развития промышленности, млн. руб.
	№ п/п
	Показатель
	Январь-декабрь
	Отклонение
	Доля отгр. прод. в общей реализа-ции по ЗМР



	
	
	2014
	2013
	абс
	%


	

	
	Всего
	26198,3
	26754,2
	555,9
	97,9
	

	
	Уд.вес в РТ
	1,60
	1,75
	-0,15
	91,4
	

	
	В том числе по отраслям
	
	
	
	
	

	1.
	Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях) 
	6047,4
	5861,5
	185,9
	103,2
	23,1

	2.
	Обрабатывающие производства
	
	
	
	
	

	 2.1.
	Производство прочих неметаллических  минеральных продуктов (ООО «Завод Техно»)
	2340,6
	2234,0
	106,6
	104,8
	8,9

	2.2.
	Производство пищевых продуктов
	3332,3
	2249,7
	1082,6
	148,1
	12,7

	2.3.
	Производство готовых металлических изделий (ОАО «ЗЗМК Тимер»)
	197,9
	115,9
	82,0
	170,8
	0,8

	2.4. 
	Производство электрооборудования (ЗАО «ТатЭК») 
	575,4
	514,9
	60,5
	111,7
	2,2

	2.5.
	Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (ООО «Мефро Уилз Руссия Завод Заинск»)
	1569,8
	1395,5
	174,3
	112,5
	6,0

	3
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	10671,1
	12237,9
	1566,8
	87,2
	40,7

	4
	Сбор, очистка, распределение воды
	99,4
	75,2
	24,2
	132,2
	0,4

	5
	Строительство
	650,3
	558,6
	91,7
	116,4
	2,5

	6
	Связь
	123,4
	120,1
	3,3
	102,7
	0,5

	7
	Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
	91,5
	64,6
	26,9
	141,6
	0,3

	8
	Прочие отрасли
	499,2
	1326,3
	-827,1
	37,6
	1,9


1.4. Прогноз развития застройки
Общая площадь жилищного фонда г. Заинск составляет 1298,5 тыс. м2, 9555 домов.
Современная структура жилищного фонда представлена в таблице 4.
Таблица 4
Современная структура жилищного фонда
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2015
	2020
	2030

	Жилищный фонд - всего
	тыс.кв.м.
	1298,5
	1298,5
	1298,5

	Многоквартирные дома
	тыс.кв.м.
	752,2
	752,2
	752,2

	Многоквартирные дома в 2 этажа и выше
	тыс.кв.м.
	612,02
	612,02
	612,02

	Индивидуальные дома
	тыс.кв.м.
	545,8
	545,8
	545,8

	Уровень благоустройства:
	
	
	
	

	Электроснабжением
	%
	100
	100
	100

	Централизованным отоплением
	%
	3
	-
	100

	Централизованным водоснабжением 
	%
	80
	-
	100

	Централизованным водоотведением
	%
	24
	-
	100

	Централизованным горячим водоснабжением
	%
	3
	-
	100

	Газоснабжением
	%
	99
	
	100


Доля многоквартирных домов 2 этажа и выше, одновременно оборудованных централизованным водопроводом, водоотведением, отоплением, газом и горячим водоснабжением составляет 85%.

Многоквартирные дома по материалу стен распределяются по следующим видам: кирпичные – 32 %;  панельные – 48%; деревянные - 9%, блочные – 7%, прочие – 2%.

Управление жилищным фондом (МКД 2 этажа и выше) осуществляется                ООО «УК ЖКХ г.Заинск»« - 93  домов, ТСЖ- 114 домов, ЖСК -1 дом, жители 19 домов выбрали непосредственное управление. Количество многоквартирных домов, входящих в товарищества собственников жилья, составляет 114 ед. или 51% от общего количества  многоквартирных домов 2 этажа и выше.
Показатели уровня благоустройства жилищного фонда представлены в таблице 5.
Таблица 5
Показатели уровня благоустройства жилищного фонда

	
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах

	
	Ед. измерения
	Показатели

	электрическая энергия
	кВт/ч на 1 проживающего
	550,00

	тепловая энергия
	Гкал на 1 м2 общей площади
	0,24

	горячая вода
	м3 на 1 проживающего
	12,00

	холодная вода
	м3 на 1 проживающего
	22,00

	природный газ
	м3 на 1 проживающего
	115,00

	
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

	электрическая энергия
	кВт/ч на 1 проживающего
	183,54

	тепловая энергия
	Гкал на 1 м2 общей площади
	0,22

	горячая вода
	м3 на 1 проживающего
	0,22

	холодная вода
	м3 на 1 проживающего
	1,04

	природный газ
	м3 на 1 проживающего
	2,81


Ориентировочная потребность территории для жилой застройки г. Заинск представлена в таблице 6.
Таблица 6
Ориентировочная потребность территории для жилой застройки г. Заинск на период 2015-2030гг.

	№ п/п
	Наименование
	2015г
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	1 очередь 
2020 г
	Расчетный срок 

2030 г.

	1
	Численность постоянного населения (тыс. чел.)
	42,236
	42,694
	43,152
	43,611
	44,069
	44,528
	45,741

	2
	Жилищный фонд – всего (тыс.кв.м.)
	1298,5
	1298,5
	1298,5
	1298,5
	1298,5
	1298,5
	1298,5

	3
	Многоквартирные дома
	752,2
	752,2
	752,2
	752,2
	752,2
	752,2
	752,2

	4
	Многоквартирные дома в 2 этажа и выше


	612,02
	612,02
	612,02
	612,02
	612,02
	612,02
	612,02

	5
	Индивидуальные дома
	545,8
	545,8
	545,8
	545,8
	545,8
	545,8
	545,8

	6
	Уровень благоустройства, (%):
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Электроснабжением
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	8
	Централизованным отоплением
	3
	9,5
	16
	22,4
	28,9
	35,4
	100

	9
	Централизованным водоснабжением 
	80
	81,4
	82,7
	84
	85,4
	86,7
	100

	10
	Централизованным водоотведением
	24
	29
	34,2
	39,2
	44,3
	49,4
	100

	11
	Централизованным горячим водоснабжением
	3
	9,5
	16
	22,4
	28,9
	35,4
	100

	12
	Газоснабжением
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	100


1.5. Прогноз изменения доходов населения

За  январь–ноябрь2014 года среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям и организациям города Заинск и района составила  24761,8руб.(рост на 11,0 % к уровню соответствующего периода прошлого года) –13место по Татарстану.
По Республике Татарстан среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника –27997,9рублей(рост на10,4%).
Данные  по среднемесячной зарплате по отраслям представлены в таблице 7.

Таблица 7
Среднемесячная зарплата по отраслям
	
	
	Январь-ноябрь
	% роста, снижения

	
	
	2014
	2013
	

	
	Среднемесячная зарплата работающих- на крупных и средних предприятиях  района
	24761,8
	22301,28
	111,0

	
	РТ
	27997,9
	25151,3
	110,8

	
	% от уровня зарплаты в РТ
	88,4
	87,7
	

	
	в том числе по отраслям
	
	
	

	1.
	Сельское хозяйство
	13427,7
	12658,3
	106,1

	2
	Лесное хозяйство
	14784,3
	12097,9
	122,2

	3.
	Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях) 
	 34239,0
	29519,3
	116,0

	4
	Обрабатывающие производства
	28846,9
	24382,2
	118,3

	4.1
	Производство пищевых продуктов
	26856,6
	22759,1
	118,0

	
	в т.ч. производство молочных продуктов
	20047,1
	17906,1
	112,0

	4.2. .
	Производство прочих неметаллических  минеральных продуктов  (ООО «Техно»)
	54377,3
	38905,7
	140,0

	
	Производство готовых металлических изделий
	24633,2
	21009,9
	117,2

	
	Производство электрооборудования (ЗАО «ТатЭК»
	30991,9
	29704,1
	104,3

	
	Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов ООО «мефро уилз Руссиа Завод Заинск»
	24394,9
	21379,8
	114,1

	6
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	37759,2
	35234,0
	107,2

	7
	Строительство
	30960,9
	27493,3
	112,6

	8
	Оптовая торговля
	27845,5
	25338,0
	109,9

	9
	Розничная торговля
	17758,7
	16503,9
	107,6

	10
	Транспорт и связь
	24332,4
	22353,5
	108,9

	11
	Финансовая деятельность
	23072,7
	21487,9
	107,4

	12
	Страхование
	19192,0
	17065,5
	112,5

	13
	Государственное управление и обеспечение военной безопасности, соцстрахование
	29196,0
	27366,7
	106,7

	14
	Образование
	19462,7      
	16825,1
	115,7

	15
	Здравоохранение и предоставление соц.услуг
	20076,0
	17363,5
	115,6


Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы за январь-ноябрь 2014года отмечается в отраслях:

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов –54377,3рублей;

- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 37759,2 руб.;

- добыча сырой нефти – 34239,0рублей;

Низкий уровень среднемесячной заработной платы в отраслях: 

- сельское хозяйство – 13427,7рублей

- лесное хозяйство, лесозаготовки – 14784,3рублей.
2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
2.1. Тепловая энергия
Теплоснабжение жилых общественных, административных и промышленных зданий, оборудованных системой централизованного теплоснабжения, осуществляется от Заинской ГРЭС, котельной ЗСШ №1, котельной ЗСШ №5.

Основным видом топлива является газ, резервное топливо – мазут.

Питание города от ГРЭС осуществляется по двум магистралям 2∅630 и 2∅530мм.  Теплоносителем является сетевая вода с температурой 115-62 0С. Система тепловых сетей – двухтрубная с приготовлением горячей воды в бойлерных группах Главного корпуса и ЦТП.

Объемы потребления тепловой энергии представлены в таблице 8.

Таблица 8
Объемы потребления тепловой энергии
	Наименование источника
	Этапы
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Суммарная

	
	
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления

	Заинская ГРЭС – I очередь
	2015
	47,840
	-
	-
	-
	5,040
	-
	52,880
	-

	
	2016
	47,840
	-
	-
	-
	5,040
	-
	52,880
	-

	
	2017
	47,840
	-
	-
	-
	5,040
	-
	52,880
	-

	
	2018
	47,840
	-
	-
	-
	5,040
	-
	52,880
	-

	
	2019-2023
	47,840
	-
	-
	-
	5,040
	-
	52,880
	-

	
	2024-2030
	47,840
	-
	-
	-
	5,040
	-
	52,880
	-

	Заинская ГРЭС – II очередь
	2015
	25,354
	1,552
	-
	-
	2,500
	-
	27,854
	1,552

	
	2016
	25,354
	-
	-
	-
	2,500
	-
	27,854
	-

	
	2017
	25,354
	-
	-
	-
	2,500
	-
	27,854
	-

	
	2018
	26,338
	0,984
	-
	-
	2,500
	-
	28,838
	0,984

	
	2019-2023
	26,622
	0,284
	-
	-
	2,500
	-
	29,122
	0,284

	
	2024-2030
	27,890
	1,268
	-
	-
	2,500
	-
	30,390
	1,268

	Котельная ЗСШ №1
	2015
	0,350
	-
	-
	-
	-
	-
	0,350
	-

	
	2016
	0,350
	-
	-
	-
	-
	-
	0,350
	-

	
	2017
	0,350
	-
	-
	-
	-
	-
	0,350
	-

	
	2018
	0,350
	-
	-
	-
	-
	-
	0,350
	-

	
	2019-2023
	0,350
	-
	-
	-
	-
	-
	0,350
	-

	
	2024-2030
	0,350
	-
	-
	-
	-
	-
	0,350
	-

	Котельная ЗСШ №5
	2015
	0,220
	-
	-
	-
	-
	-
	0,220
	-

	
	2016
	0,220
	-
	-
	-
	-
	-
	0,220
	-

	
	2017
	0,220
	-
	-
	-
	-
	-
	0,220
	-

	
	2018
	0,220
	-
	-
	-
	-
	-
	0,220
	-

	
	2019-2023
	0,220
	-
	-
	-
	-
	-
	0,220
	-

	
	2024-2030
	0,220
	-
	-
	-
	-
	-
	0,220
	-


Баланс тепловой мощности представлен в таблице 9.

В таблицах 10-11  представлены балансы тепловой энергии и теплоносителя.
Таблица 9
Баланс тепловой мощности

	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Дефицит (-), резерв тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	Заинская ГРЭС – I очередь
	70
	70
	3,760
	52,880
	10,601
	63,481
	2,759
	66,240

	Заинская ГРЭС – II очередь
	40
	40
	3,760
	25,980
	8,329
	34,309
	1,931
	36,240

	Котельная ЗСШ №1
	0,58
	0,58
	0,003
	0,350
	0,0104
	0,360
	0,217
	0,577

	Котельная ЗСШ №5
	0,3
	0,3
	0,002
	0,220
	0,0143
	0,234
	0,064
	0,298


Таблица 10
Баланс тепловой энергии (тыс. Гкал)

	 Годы
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	2024-2028

	Отпуск с источника (без хоз.нужд), в том числе
	243,256
	268,143
	268,841
	268,841
	268,841
	268,841
	268,841
	268,841

	горячая вода
	240,209
	264,728
	265,794
	265,794
	265,794
	265,794
	265,794
	265,794

	пар
	3,047
	3,415
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047

	Потери в горячей воде
	59,852
	82,21
	77,457
	77,457
	77,457
	77,457
	77,457
	77,457

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	183,404
	185,933
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384

	горячая вода
	180,357
	182,518
	188,337
	188,337
	188,337
	188,337
	188,337
	188,337

	пар
	3,047
	3,415
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	183,404
	185,933
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384

	бюджетные 
	32,282
	31,583
	32,042
	32,042
	32,042
	32,042
	32,042
	32,042

	население 
	133,718
	134,687
	139,973
	139,973
	139,973
	139,973
	139,973
	139,973

	прочие
	17,404
	19,663
	19,369
	19,369
	19,369
	19,369
	19,369
	19,369


Таблица 11
Баланс теплоносителей (м3)

	Годы 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	2024-2028

	Отпуск с источника (без хоз.нужд), в том числе
	417,31
	482,942
	475,831
	475,831
	475,831
	475,831
	475,831
	475,831

	горячая вода
	412,689
	477,784
	471,209
	471,209
	471,209
	471,209
	471,209
	471,209

	пар
	4,621
	5,158
	4,622
	4,622
	4,622
	4,622
	4,622
	4,622

	Потери в горячей воде
	107,337
	155,218
	157,592
	157,592
	157,592
	157,592
	157,592
	157,592

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	309,973
	327,724
	318,239
	318,239
	318,239
	318,239
	318,239
	318,239

	горячая вода
	305,352
	322,566
	313,617
	313,617
	313,617
	313,617
	313,617
	313,617

	пар
	4,621
	5,158
	4,622
	4,622
	4,622
	4,622
	4,622
	4,622


2.2. Водоснабжение
Водоснабжение г.Заинска осуществляется от  трех источников: 

- артводозабор «Дуслык» в н.п. Ст. Пальчиково мощностью 15 тыс. м3/сут.;

- артводозабор МР «Мирный» из 7-ми артезианских скважин производительностью 500 м3 /сут.;

- артводозабор МР «Заинск-2» из 13-ти артезианских скважин производительностью 1000м3/сут.

Результаты анализа фактического и ожидаемого потребления воды представлены в таблице 12.
Таблица 12
Результаты анализа фактического и ожидаемого потребления воды

	№ п.п.
	Наименование населенных пунктов
	Фактическое водопотребление  в 2013-2015 году тыс. м3/год
	Перспективное водопотребление в 2030 году   тыс. м3/год

	1
	г. Заинск
	2101,75
	2360,93


Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2030 год приведены в таблицах 13, 14, 15. 

Таблица 13 
Общий баланс подачи и реализации питьевой воды

	№ п.п.
	Статья расхода
	Единица измерения
	Значение

	Дуслык

	1
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	2268,95

	2
	Объем отпуска в сеть
	тыс. м3
	2268,95

	3
	Объем потерь ХПВ
	тыс. м3
	108,05

	4
	Объем потерь ХПВ
	%
	5,00

	5
	Объем полезного отпуска ХПВ потребителям
	тыс. м3
	2160,90

	Заинск-2 

	1
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	210,03

	2
	Объем отпуска в сеть
	тыс. м3
	210,03

	3
	Объем потерь ХПВ
	тыс. м3
	10,00

	4
	Объем потерь ХПВ
	%
	5,00

	5
	Объем полезного отпуска ХПВ потребителям
	тыс. м3
	200,03

	Итого:
	тыс. м3
	2360,93


Таблица 14
 Территориальный баланс подачи питьевой воды

	№ п.п.
	Наименование населенных пунктов
	Фактическое водопотребление  тыс. м3/год
	Среднее водопотребление тыс. м3/сут
	Максимальное водопотребление тыс. м3/сут

	1
	г. Заинск
	2360,93
	6,47
	8,41


Таблица 15
Структурный баланс реализации питьевой воды

	№ п.п.
	Потребитель
	ХВС тыс. м3/год

	1
	Население
	1737,01

	2
	Прочие
	623,91

	Итого:
	2360,93


Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 16.
Таблица 16
Результаты анализа распределения расходов воды

	№ п.п.
	Год
	Водоснабжение

	
	
	Население
	Прочие

	
	
	тыс. м3/год
	тыс. м3/год

	1
	2013-2015
	1546,33
	555,42

	2
	2020
	1624,85
	583,63

	3
	2030
	1737,01
	623,91


Прогнозные балансы потребления воды в муниципальном образовании г. Заинск рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
2.3. Водоотведение
Сооружения биологической очистки сточных вод БОС №1 проектной производительностью 8,7 тыс.м3/сут., 3175,5 тыс.м3/год имеют фактическую нагрузку 6,6 тыс.м3/сут.  В состав БОС №1 входят: приемная камера, песколовки, первичные вертикальные отстойники, двухярусные отстойники, трехкоридорные аэротенки, вторичные отстойники, воздуходувная станция с воздуходувками, иловые карты, водоизмерительный лоток, КНС хозфекальных стоков.

Сооружения биологической очистки сточных вод БОС №2 проектной производительностью 7 тыс.м3/сут., 2555,0 тыс.м3/год имеют фактическую нагрузку около 5 тыс.м3/сут. В состав БОС №2 входят: приемная камера, водоизмерительный лоток, песколовка, аэротенки двухкоридорные, вторичные отстойники, иловые карты, аэробные сбраживатели, контактная камера, насос для дозировки гипохлорита натрия и пескобункер. 

Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется по одному выпуску. Выпуск расположен  на расстоянии 2,0 км от устья реки Бугульдинка.
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице 17.
Таблица 17
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

	№ п.п.
	Наименование населенных пунктов
	Расчетное водоотведение, тыс. м3/год 2013 год
	Расчетное водоотведение, тыс. м3/год 2030 год

	1
	Централизованное водоотведение
	1775,58
	2360,93


Структура перспективного баланса централизованной системы водоотведения МО г. Заинск представлена в таблице 18.
Таблица 18
Структура перспективного баланса

	№ п.п.
	Наименование потребителей
	Фактическое водоотведение,  тыс. м3/год


	г. Заинск

	1
	Население
	1737,01

	2
	Прочие
	623,91


Перспективные балансы  водоотведения приведены в таблице 19.
Таблица 19
Перспективные балансы  водоотведения

	№ п.п.
	Наименование населенных пунктов
	Фактическое поступление сточных вод, тыс. м3/год
	Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3/сут
	Максимальное поступление сточных вод, тыс. м3/час

	г. Заинск

	1.
	Централизованное водоотведение
	2360,93
	6,47
	8,41


Максимальный расчетный расход сточных вод приведен в таблице 20.

Таблица 20
Максимальный расчетный расход сточных вод

	№ п.п.
	Год
	Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3/сут
	Максимальное поступление сточных вод, м3/час

	г. Заинск

	1
	2013
	4864,60
	263,50

	2
	2020
	6050,61
	327,74

	3
	2030
	6468,30
	350,37


2.4. Электроэнергия
Произведенные расчеты показали, что имеющиеся в распоряжении города источники электроэнергии обеспечивают необходимые потребности в ней. Резервных мощностей хватает для развития старой части города и при необходимости промышленного сектора.
Удельная величина потребления электроэнергии представлена в таблице 21.

Таблица 21
Удельная величина потребления электроэнергии

	
	Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах

	
	Ед. измерения
	2015
	2020
	2030

	электрическая энергия
	кВт/ч на 1 проживающего
	550,00
	540,0
	540,0

	
	Удельная величина потребления электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями

	электрическая энергия
	кВт/ч на 1 проживающего
	183,54
	176,26
	176,26


2.5. Газ
В настоящее время газоснабжение г. Заинск осуществляется природным газом от магистрального газопровода-отвода Оренбург-Заинск.

Удельная величина потребления природного газа представлена в таблице 22.

Таблица 22
Удельная величина потребления природного газа

	
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах

	
	Ед. измерения
	2015
	2020
	2030

	природный газ
	м3 на 1 проживающего
	115,00
	110,00
	110,00

	
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

	природный газ
	м3 на 1 проживающего
	2,81
	2,70
	2,70


2.6. Коммунальные отходы
В задачу санитарной очистки территории входит сбор, удаление и обезвреживание твердых коммунальных отходов (ТБО) от всех жилых и общественных зданий, выполнение работ по летней и зимней уборке улиц.

Сбор и накопление мусора необходимо осуществлять на контейнерных площадках, на которых устанавливаются стандартные герметичные контейнеры объемом 0,75м3. На них же могут располагаться съемные контейнеры-кузова для крупногабаритных отходов. Контейнеры выполняются из оцинкованного железа, пластмассы, металла, обработанного антикоррозионным и антиадгезионным покрытием. Площадки для контейнеров должны быть обустроены.  
Норма накопления отбросов на 1-го жителя в год принимается по СНиП 2.07.01-89 
- твердые (мусор) – 300кг

- уличный смет – 10кг

- жидкие из выгребов – 2000л

Количество отходов подсчитанные согласно СНиП 2.07.01-89 по очередям строительства и приведено в таблице 23.
Таблица 23
Количество отходов, образованных по очередям строительства

	№ п/п
	Наименование
	Количество отбросов, т/год

	
	
	Существующее положение
	1 очередь 2015 г.
	Расчетный срок 2030 г.

	1
	Твердые 
	1258,56
	1327,95
	1365,00

	2
	Смет с улицы
	42
	44,26
	45,50

	3
	Жидкие отходы из выгребов
	25280
	26434
	27398

	
	Итого
	1300,56
	1372,21
	1410,50


3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
3.1. Теплоснабжение

3.1.1. Организационная структура
Тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителям города Заинск отпускает Филиал ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС, ООО «Теплосервис» Заинского муниципального района. 

3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения
Отпуск тепловой энергии производится от 3 источников теплоты:

- Заинская ГРЭС

- Котельная ЗСШ №1

- Котельная ЗСШ №5

На сегодняшний день общая протяженность тепловых сетей города Заинск составляет 81,441 километра.

Теплоснабжение жилых общественных, административных и промышленных зданий, оборудованных системой централизованного теплоснабжения, осуществляется от Заинской ГРЭС и отопительных котельных.

Заинская ГРЭС находится в г. Заинске республики Татарстан. Основным видом топлива является газ, резервное топливо – мазут.

Питание города от ГРЭС осуществляется двумя магистралями. Теплоносителем является сетевая вода с температурой 115-62 0С. Система тепловых сетей – двухтрубная с приготовлением горячей воды в бойлерных группах Главного корпуса и ЦТП.

Система теплоснабжения г. Заинск от Заинской ГРЭС состоит из двух независимых очередей:

- ГРЭС – I очередь – старая часть города – открытая, кроме одного микрорайона, где горячее водоснабжение осуществляется от ЦТП-4 по сетям централизованного горячего водоснабжения;

- ГРЭС – II очередь – закрытая, с тремя ЦТП-1,2,3 для ГВС со своими теплосетями после ЦТП-1,2,3.

В ведении филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС находятся насосная второго подъема и 4 ЦТП:

- ЦТП-1 оборудовано пластинчатым теплообменником НН №21ТО-16, кожухотрубчатыми теплообменниками КТО-1 из 6 секций ПВС 16/1 и ВВТО, установленная мощность ЦТП – 8,91 Гкал/ч;

- ЦТП-2 оборудовано кожухотрубчатыми теплообменниками КТО-1 из 2 секций ПВС 16/1 и ВВТО, пластинчатым теплообменником НН №47ТС-16/1 и пластинчатым теплообменником НН№42, установленная мощность ЦТП – 9,38 Гкал/ч;

- ЦТП-3 оборудовано кожухотрубчатыми теплообменниками КТО-1 из одной секции ПВС16/1, КТО-2 из 8 секций ПВС 12/1, ВВТО, установленная мощность ЦТП – 3,46 Гкал/ч;

- ЦТП-4 оборудовано пластинчатыми теплообменниками НН№21ТС-16/3 количестве 2 шт., НН№21ТС-16 количестве 1 шт., установленная мощность ЦТП – 8,21 Гкал/ч;

- насосная второго подъема на теплосети ГРЭС I очереди оборудована сетевыми насосами СЭ 800-55-11 в количестве 4 шт., общая производительность 3200 м³/час.

Регулирование отпуска тепла от ГРЭС осуществляется центральное, качественно-

количественное по температурному графику.

Прокладка тепловых сетей в черте жилой застройки выполнена в непроходных каналах, бесканально и надземно.
На территории города Заинск действуют следующие промышленные и ведомственные котельные, осуществляющие теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также объектов общественного и жилищного фонда:

- ООО «Заинский сахар»

- ОАО «Заинское хлебоприемное предприятие»

- ООО «Заинский крекер»

- ОАО «Заинский завод металлоконструкций - Тимер»

К промышленным районам относятся:

- Заинская ГРЭС и сопредельные с ней участки

- Территория бывшего автоагрегатного завода ПО «КамаАЗ» - ООО «Технониколь».

- Территория Сахарного завода, Кондитерская фабрика и др.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Заинск сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.
Анализ балансов тепловой мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод, что на Заинской ГРЭС имеется дефицит тепловой мощности в размере 6,888 Гкал/ч. Баланс тепловой энергии представлен в таблице 24. Таблица 24
Баланс тепловой энергии (тыс. Гкал/год)

	 Годы
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	2024-2030

	Отпуск с источника (без хоз.нужд), в том числе
	268,841
	268,841
	268,841
	268,841
	268,841
	268,841

	горячая вода
	265,794
	265,794
	265,794
	265,794
	265,794
	265,794

	пар
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047

	Потери в горячей воде
	77,457
	77,457
	77,457
	77,457
	77,457
	77,457

	Полезный отпуск потребителям, в т.ч.:
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384

	горячая вода
	188,337
	188,337
	188,337
	188,337
	188,337
	188,337

	пар
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384

	бюджетные 
	32,042
	32,042
	32,042
	32,042
	32,042
	32,042

	население 
	139,973
	139,973
	139,973
	139,973
	139,973
	139,973

	прочие
	19,369
	19,369
	19,369
	19,369
	19,369
	19,369


Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии представлены в таблице 25.

Таблица 25
Объемы потребления тепловой энергии

	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Дефицит (-), резерв тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	Заинская ГРЭС – I очередь
	70
	70
	3,760
	52,880
	10,601
	63,481
	2,759
	66,240

	Заинская ГРЭС – II очередь
	40
	40
	3,760
	25,980
	8,329
	34,309
	1,931
	36,240

	Котельная ЗСШ №1
	0,58
	0,58
	0,003
	0,350
	0,010
	0,363
	0,217
	0,577

	Котельная ЗСШ №5
	0,3
	0,3
	0,002
	0,220
	0,0143
	0,234
	0,064
	0,298


Анализ балансов тепловой мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод, что имеется резерв тепловой мощности в размере 4,971 Гкал/ч.
К основным проблемам централизованной системы теплоснабжения г. Заинск относятся:

- большие потери тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке;

- недостаточное обеспечение бесперебойного и качественного транспорта тепловой энергии и теплоносителя; 

- высокий износ тепловых сетей;

- отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;

- утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов;
- высокие эксплуатационные затраты;

- недостаточное обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения.
3.1.3. Анализ финансового состояния организаций теплоэнергетического комплекса, тарифов на тепловую энергию
Согласно Постановлению №5-17/тэ от 14.11.2014 г. тариф на тепловую энергию составляет 1328,10 руб./Гкал (с учетом НДС).
3.2. Водоснабжение

3.2.1. Организационная структура

Системы водоснабжения находятся на балансе ООО «Заинский Водоканал». Основная деятельность – распределение воды.
3.2.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения
Камская вода от УПТЖ для ППД АО «Татнефть» является резервным источником водоснабжения г.Заинск. 

В состав артезианского водозабора «Дуслык» входят:

- водозаборные скважины - 10 шт.;

- насосная станция II подъема;

- резервуар питьевой воды объемом 200 м3- 2 шт.;

- сборные водоводы протяженностью 16 км;

- напорные водоводы протяженностью 38,57 км;

- фильтры поглотители - 2 шт.;

- административно-бытовой корпус;

- контрольно-пропускной пункт.

Из 10 пробуренных скважин, глубиной 43-58 м, в настоящее время эксплуатируется 7 скважин. Зоны санитарной охраны артезианских скважин соблюдены и находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Скважинами оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ 10-65-110 и ЭЦВ 8-40-120, производительностью 40-65 м3/час. Питьевая вода из артезианских скважин по сборным водоводам Д225-300 мм подается в два резервуара питьевой воды объемом 200 м3 каждый. Для исключения контакта внутреннего пространства резервуаров с атмосферным воздухом и воздухообмена предусмотрено 2 фильтра-поглотителя, выполненных по типовому проекту.

В МР Заинск-2 вода подается непосредственно в распределительную сеть. 

Источником водоснабжения МР «Мирный» являются 7 артезианских скважин, которые подают воду непосредственно в распределительную сеть.
Технические характеристики скважин приведены в таблицах 26 и 27.

Таблица 26
Технические характеристики скважин

	Местонахождение скважины, ее ведомственный номер
	год бурения скважины 
	Индекс эксплуатируемого водоносного горизонта (по паспорту)
	Уровень воды, м
	Кол-во дней работы в году
	Тип насоса 

	
	
	
	Статический (по паспорту) на начало эксплуатации
	На конец отчетного года
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	глубина, м
	
	
	
	кол-во часов работы в сутки
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	МР Заинск-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Скважина №1
	1976/53
	P2kz1
	29,5
	29,0
	62/4,89
	ЭЦВ 8-25-100/40

	Скважина №2
	1976/68
	P2kz1
	33,1
	33,1
	241/13,40
	ЭЦВ 6-16-125/45

	Скважина №3
	1972/56
	P2kz1
	34
	34,0
	127/4,72
	ЭЦВ 8-40-90/40

	Скважина №4
	1972/63
	P2kz1
	44,1
	35,9
	43/2,49
	ЭЦВ 6-10-110/45

	Скважина №5
	1972/63
	P2kz1
	30
	30,0
	242/6,62
	ЭЦВ 8-25-125/40

	Скважина №6
	1995/85
	P2uf2
	45,7
	45,5
	резерв
	 

	Скважина №7
	1996/72
	P2kz1
	44
	44,1
	183/6,71
	ЭЦВ 6-10-110/65

	Скважина №8
	1993/82
	P2uf2
	31
	29,0
	резерв
	 

	Скважина №9
	1993/91
	P2kz1
	25
	25,1
	177/1,36
	ЭЦВ 8-40-90/65

	Скважина №10
	1997/94
	P2kz1
	30
	30,1
	97/4,27
	ЭЦВ 8-25-110/80

	Скважина №11
	1998/80
	P2kz1
	18
	18,0
	резерв
	ЭЦВ 6-10-140/70

	Скважина №12
	2000/63
	P2kz1
	39
	39,0
	172/5,69
	ЭЦВ 6-10-110/51

	Скважина №13
	1989/80
	P2kz1
	45,7
	35,0
	резерв
	 

	МР Мирный 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Скважина №1
	1970/60
	P2kz1
	22
	21,5
	резерв
	ЭЦВ 6-16-110/48

	Скважина №2
	1970/72
	P2kz1
	22
	22,0
	резерв
	ЭЦВ 8-25-100/45

	Скважина №3
	1976/66
	P2kz1
	30
	29,0
	резерв
	ЭЦВ 6-10-100/37

	Скважина №8
	1999/72
	P2kz1
	40
	26,0
	резерв
	ЭЦВ 8-25-100/43

	Скважина №5
	1993/80
	P2kz1
	30,8
	28,1
	резерв
	ЭЦВ 6-16-110/43

	Скважина №6
	1971/80
	P2kz1
	12
	12,0
	резерв
	 

	Скважина №7
	1971/134
	P2uf
	16
	15,2
	резерв
	 

	водозабор «Дуслык» 

	Скваж. №219
	1996/48
	P2kz1
	10
	16,7
	245/23,80
	ЭЦВ 8-65-110/33

	Скваж.№302
	2002/52
	P2kz1
	20,65
	28,8
	189/15,97
	ЭЦВ10-120-80/39

	Скваж.№271-1
	2002/50
	P2kz1
	14,4
	22,2
	241/20,12
	ЭЦВ 8-40-120/33

	Скваж. №218
	1996/58
	P2kz1
	24,09
	26,9
	154/7,5
	ЭЦВ 8-65-110/40

	Скваж. №301
	2002/43
	P2kz1
	5,8
	8,9
	161/17,09
	ЭЦВ10-120-100/39

	Скваж. №231
	1998/50
	P2kz1
	10,36
	13,4
	81/15,58
	ЭЦВ 8-65-110/37

	Скваж. №231-Э
	1998/46
	P2 KZ1
	9,8
	15,3
	резерв
	 


Таблица 27
Технические характеристики скважин

	№ п.п
	место установки оборудования
	оборудование
	мощность, кВт
	год выпуска
	количество

	1.
	артезианский водозабор «Дуслык»

	1.1
	скв. №219(0)
	ЭЦВ 8-65-125
	33
	14.01.2013
	1

	1.2
	скв. №302(1)
	ЭЦВ 10-120-80
	33
	16.06.2012
	1

	1.3
	скв. №271(2)
	ЭЦВ 8-40-120
	22
	15.07.2011
	1

	1.4
	скв. №218(3)
	ЭЦВ 8-65-110
	33
	29.12.2011
	1

	1.5
	скв. №301(4)
	ЭЦВ 10-120-100
	45
	19.01.2011
	1

	1.6
	скв. №231(5)
	ЭЦВ 8-65-110
	33
	2008
	1

	2.
	артезианский водозабор  «Заинск-2»

	2.1
	скв.№1
	ЭЦВ 8-25-100
	11
	2008
	1

	2.2
	скв.№2
	ЭЦВ 6-16-125
	7,50
	2010
	1

	2.3
	скв.№3
	ЭЦВ 8-40-90
	17
	2010
	1

	2.4
	скв.№4
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5
	2012
	1

	2.5
	скв.№5
	ЭЦВ 8-25-125
	13
	2010
	1

	2.6
	скв.№7
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5
	окт.12
	1

	2.7
	скв.№9
	ЭЦВ 8-40-90
	17
	авг.12
	1

	2.8
	скв.№10
	ЭЦВ 8-25-110
	11
	12.05.2013
	1

	2.9
	скв.№11
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3
	2004
	1

	2.10
	скв.№12
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5
	2008
	1

	2.11
	скв.№13
	-
	-
	-
	отс.

	3.
	МР Мирный

	3.1
	скв.№1
	ЭЦВ 6-16-110
	7,5
	2004(1999)
	1

	3.2
	скв.№2
	ЭЦВ 8-25-100
	11
	2004(1999)
	1

	3.3
	скв.№3
	ЭЦВ 6-10-100
	7,5
	2003
	1

	3.4
	скв.№5
	
	
	
	отс.

	3.5
	скв.№7
	
	7,5
	
	отс.

	3.6
	скв.№8
	ЭЦВ 8-25-100
	11
	2004
	1

	3.7
	скв.№6
	ЭЦВ 6-16-110
	7,5
	
	1

	4.
	Кармалка
	ЭЦВ 6-10-100
	7,5
	май.12
	1


В результате проведенного анализа системы водоснабжения города Заинска установлено, что в настоящее время системы очистки воды отсутствуют.

Технические характеристики сетей водоснабжения приведены в таблице 28.

Таблица 28
Технические характеристики сетей водоснабжения

	Характеристика сетей водоснабжения

	Диаметр
	Стальные, (м)
	Чугунные, (м)
	асбестоцементные, (м)
	Полиэтиленовые, (м)

	32
	30
	-
	-
	1566

	до 70
	12046
	1024
	-
	20888

	от 80 до 100
	22957
	15102
	3551
	22310

	от 125 до 150
	7361
	1400
	-
	2400

	от 175 до 200
	8941
	693
	-
	14826

	от 250 до 300
	12323,5
	-
	-
	41038

	от 350 до 400
	39
	-
	-
	-

	от 450 до 500
	745
	-
	-
	-


На сегодняшний день протяженность водопроводных сетей г. Заинска, требующих замены составляет 69,4 км из 189,24 км (38,6 % от общей протяженности), износ водопроводных сетей  составляет 53% . Для уличного  водоразбора используются   89 колонок.

К основным проблемам централизованой системы водоснабжения городского поселения относятся:

· Недостаточная обеспеченность населения приборами коммерческого учета.

· Высокий уровень потерь воды питьевого качества при транспортировке.

· Ухудшение качества воды в результате обрастания внутренней поверхности водоводов железистыми отложениями.

· Отсутствие системы умягчения воды.

3.3.3. Анализ финансового состояния организаций водоснабжения, тарифов на услуги по водоснабжению
Согласно Постановлению от 14.11.2014 г. №10-35/кс тариф на водоснабжение в Заинском муниципальном районе составляет 33,88 руб./м3. 
3.3. Водоотведение

3.3.1. Организационная структура

Предприятие  «Заинский Водоканал» эксплуатирует очистные сооружения БОС№1 и №2, которые служат для очистки сточных вод механическим и биологическим способом с  использованием гипохлорита натрия перед выпуском в реку Бугульдинку. 

3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения
Протяженность канализационных коллекторов составляет 63,5 км, из них 35,6 км находятся в ветхом (аварийном) состоянии. На канализационных сетях  имеется  1112 колодцев.

Характеристика канализационных сетей представлена в таблице 29.

Таблица 29
Характеристика канализационных сетей
	Условный диаметр, мм
	Протяженность, км
	В том числе
	Количеств о колодцев
	Материал трубы

	
	Напорные, км
	Безнапорные , км
	ВСЕГО
	коллектора
	уличные
	
	

	до 70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	от 80 до 100
	-
	1,15
	1,15
	-
	1,15
	-
	чугун

	от 125 до 150
	0,475
	21,232
	21,707
	1,161
	20,546
	-
	сталь, чугун

	от 175 до 200
	-
	6,928
	6,928
	1,262
	5,666
	-
	чугун, керамика

	от 250 до 300
	5,645
	12,678
	18,323
	11,06
	7,263
	-
	сталь, чугун

	от 350 до 400
	7,313
	5,281
	12,594
	7,537
	5,057
	-
	сталь, чугун

	от 450 до 500
	-
	0,187
	0,187
	0,187
	-
	-
	чугун, керамика

	600
	-
	0,912
	0,912
	0,912
	-
	-
	чугун

	700
	-
	0,882
	0,882
	0,882
	-
	-
	ж/бетон

	более 700
	-
	0,809
	0,809
	0,809
	-
	-
	ж/бетон

	Всего:
	13,433
	50,059
	63,5
	23,81
	39,682
	1112
	 


Очистные сооружения ООО «Заинский Водоканал» представляют собой комплекс технологического оборудования, предназначенного для механической и биологической очистки сточных вод, состоящего из двух независимых циклов, БОС-1 проектной производительностью 8700 м3/сутки, и БОС-2 проектной производительностью 7000 м3/сутки. Фактическая нагрузка очистных сооружении не превышает проектную.

Технические характеристики насосного оборудования установленного на КНС приведены в таблице 30.
Таблица 30
Технические характеристики насосного оборудования установленного на КНС

	№ п.п
	место

установки оборудования
	оборудование
	мощность, кВт
	год

выпуска
	количество

	1.1
	КНС - 4
	СД 800/32
	160
	1987
	2

	1.2
	
	СД 450/22,5
	132
	1987
	1

	1.3
	
	СМ 250-20-400/6
	75
	1988
	1

	2.1
	КНС - 5
	СМ 125-80-315/4
	22
	2005
	1

	2.2
	
	СМ 100-65-315/4
	22
	2002
	1 (не работает)


Проведенный анализ системы водоотведения на территории г. Заинск выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения являются:

- износ сетей составляет 85%;

- необходимость реконструкции и автоматизации канализационной насосной станции №4;

- необходимость автоматизации КНС -5;

- ветхость существующих комплексов биологических очистных сооружений №1,2.

3.3.3. Анализ финансового состояния организаций водоотведения, тарифов на услуги по водоотведению
Согласно Постановлению от 14.11.2014 №10-35/кс тариф на водоотведение в Заинском муниципальном районе составляет 21,77 руб./м3.
3.4. Электроснабжение

3.4.1. Организационная структура

Сети электроснабжения в г. Заинск находятся на балансе ОАО «Татэнергосбыт».

Основной вид деятельности организации – распределение электроэнергии.
3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Заинский район электрических сетей является филиалом ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети. Основные источники электроснабжения объектов г. Заинска являются ГПП ЗААЗ 110/10 кВ мощностью 2х40мВА и ПСТ «Поселковая» 110/35/6кВ мощностью 2х25мВА, получающих питание от Заинской ГРЭС 500/220/110 кВ общей мощностью 2200мВА. ГПП-59 35/6кВ является основным источником питания Заинск-2.
В настоящее время территория г. Заинска представлена жилыми и промышленными образованиями: Центральный район, Северо-западный район, Южный район, Северный район, Северо-восточный район, п. Кармалка, промплощадки Заинской ГРЭС, ОАО «Заинский сахар», ООО «Заинский завод ЖБИ», ООО «Мефро уилз Руссия Завод Заинск», ООО «Технониколь». При разработке электроснабжения определены расчетные нагрузки электропотребления на сроки до 2015 и до 2030 года с учетом существующих сетей.
3.4.3. Анализ финансового состояния организаций электроснабжения, тарифов на услуги по электроснабжению

Согласно Постановлению Госкомитета от 12.12.2014 №3-16/э одноставочный тариф на электроэнергию для населения Республики Татарстан на 2015 год составляет 2,99 руб./кВтч.
3.5. Газоснабжение
3.5.1. Организационная структура

Эксплуатационно-производственное управление «НИЖНЕКАМСКГАЗ» Заинская районная эксплуатационная газовая служба осуществляет эксплуатацию и распределение природного газа.
3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

В настоящее время газоснабжение г. Заинск осуществляется природным газом от магистрального газопровода-отвода Оренбург-Заинск через газораспределительные станции ГРС-1 и ГРС-2.
ГРС-1 и ГРС-2 находятся в южной окраине г. Заинск. Проектная производительность ГРС-1 (по данным ЭПУ «Нижнекамскгаз») - 120000 тыс.нмЗ/час. ЭПУ «Нижнекамскгаз» данные о производительности ГРС-2 не представлены.
Количество газорегуляторных пунктов в настоящее время - 48 шт.
Общая протяженность газопроводов - 209 км.
Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды в настоящее время составляет 9 339,6 тыс. м3.
Часовой расход газа хозяйственно-бытовые нужды населения в настоящее время составляет 8,1783 тыс. мЗ/ч.
На 2015 г. потребление газа на хозяйственно-бытовые нужды населения составит:
· годовой расход - 10301,6 тыс. м3;
· часовой расход - 9,4152 тыс. м3.
В перспективе (на 2030г.) потребление газа на хозяйственно-бытовые нужды населения составит:
· годовой расход - 10914,4 тыс. м3;
· часовой расход - 10,2249 тыс. м3.
В перспективе строительство новых ГРС не предусматривается.
В целях обеспечения газом 8 и 9 микрорайонов перспективного строительства предусматривается строительство 3-х новых ГРП с суммарной производительностью 1020 м3/ч.
В целях обеспечения газом перспективного строительства 14 микрорайона предусматривается строительство нового ГРП производительностью 300 м3/ч.
В целях обеспечения газом район перспективного строительства 4 микрорайона предусматривается:
· Для усадебной застройки микрорайна 4 квартала 3 строительство нового ГРП с производительностью 300 м3/ч.)
· Для секционной застройки микрорайна 4 квартала 2 предлагается два варианта:
1 Вариант: строительство новой ГРП производительностью 300 м3/ч (на пищеприготовление) - при централизованном теплоснабжении от Заинской ГРЭС.
2 Вариант: строительство новых ГРП с общей производительностью
2500 м3/ч. (Отопление+ГВС) - при децентрализованном теплоснабжении, от собственных генераторов тепла которые необходимо предусмотреть при проектировании зданий.
Перекладка газопровода среднего давления на Шипки 219 мм, длиной 2030 м.
Общая протяженность газопроводов среднего и высокого давлений с учетом развития сети газоснабжения районов перспективного строительства составит 42,88 км.
3.5.3. Анализ финансового состояния организаций газоснабжения, тарифов на услуги по газоснабжению
Тариф на природный газ, реализуемый населению в Республике Татарстан на второе полугодие 2015 года, согласно Постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.04.2014 № 4-1/г, составляет 5,16 руб./м3. 

3.6. Утилизация ТБО

3.6.1. Организационная структура

Уборку территории и вывоз ТБО в г. Заинск осуществляет компания ООО «НК-СЕРВИС ЗАИНСК» и ИП Шакиров Р.Ф. Основной вид деятельности организации – утилизация ТБО.
3.6.2. Анализ существующего технического состояния системы утилизации ТКО

В настоящее время существует планово-регуляторная очистка территории города. Существующий полигон твердых коммунальных отходов в г. Заинск действует с 2002г., вместимость полигона 373000,00 м3, размещен в Заинском районе, в сельском поселении Верхнешипкинское и имеет площадь 8,2 га. В настоящее время существующий полигон ТБО нуждается в реконструкции и расширении.

Сбор и вывоз отходов и города осуществляется согласно утвержденных графиков и маршрутов. В вывозе задействовано 13 мусоровозов, оборудовано 40 контейнерных площадок, установлены 197 контейнеров.
Очистка от твердых коммунальных отходов организована путем раздельного сбора сухого мусора в домах и на улицах.

Возле домов секционной застройки, общественных зданий и сооружений, на территории домовладений должны быть установлены по три мусоросборника: для мусора, утиля и пищевых отходов.

Мусор от жилых домов и учреждений регулярно вывозить контейнеровозами на полигон твердых коммунальных отходов.
Площадь полигона (ТБО) определяется из следующих норм:

1. Удельный вес мусора – 400 кг/м3
2. Толщина слоя твердых отбросов – 2,5 м

3. Толщина изолирующего слоя – 0,5 м

4. Толщина строймусора – 0,4 м

5. Коэффициент уплотнения – 0,75
Площадь существующего полигона твердых коммунальных отходов составляет 8,2га, что обеспечивает требования и на расчетный срок строительства.

Площадь полигона на 1 очередь должна составлять не менее 2,9 га, на расчетный срок – 3,0 га.
К основным проблемам системы санитарной очистки городского поселения относятся:
1. Недостаточное количесвто уборочной техники.

2. Не организован специальный парк для стоянки и обслуживания спецтехники.
3. Не все контейнерные площадки городского поселения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

4. Наличие несанкционированных свалок.
3.6.3. Анализ финансового состояния организаций утилизации ТБО, тарифов на услуги по утилизации ТБО

Согласно Постановлению от 22.11.2013 г. № 10-50/кс. тариф на утилизацию ТБО в Заинском муниципальном районе составляет 56,46 руб./м3. 

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации
4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения
Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Заинского муниципального района «Программа энергосбережения в Заинском муниципальном районе на 2014 - 2015 годы и перспективу до 2020 г.».
Целевая направленность Программы определена задачей сокращения оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета Заинского муниципального района, повышения эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Целями настоящей Программы являются:

- повышение эффективности использования и  снижения оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями финансируемыми за счет средств местного бюджета;

- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- снижение финансовой нагрузки на местный бюджет за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые учреждениями и организациями, финансируемые из местного бюджета;

Основные задачи программы:

- сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями и организациями, финансируемые из местного бюджета;

- осуществление приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями;

- создание на территории Заинского муниципального района эффективной системы контроля и управления за потреблением топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере.
4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов
Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Учет позволяет дать информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность.

Ресурсоснабжающие организации особое внимание уделяют достоверному учету потребленных ресурсов.
На 2015 г. в Заинском муниципальном районе доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 98 %.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории района – 100%.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории района – 100%.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории района (за исключением МКД) – 8 %.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории района – 100%.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 41,9%.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории района – 95%.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 77,2%.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории района – 3,3%.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района – 100%.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории района – 100%.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района – 100%

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории района составляет 100%.
5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
5.1. Водоотведение 
Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоотведения приведены в таблице 31.
Таблица 31 
Целевые показатели

	Группа
	Целевые индикаторы
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2030

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км)
	7,12
	6,78
	6,44
	6,09
	5,75
	5,41
	2

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт./ км)
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,3
	0,2

	
	3. Износ канализационных сетей (в процентах)
	55,44
	54,88
	54,26
	53,65
	52,64
	51,63
	49,32

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения)
	41,76
	45,65
	49,53
	53,41
	57,29
	61,18
	100

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВтч/год)
	201,635
	197,773
	193,911
	190,048
	186,186
	182,324
	143,7

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3)
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,59
	0,59


5.2. Водоснабжение
Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 32.

Таблица 32
Целевые показатели

	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2013 год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	4,2%

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
	6,7%

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене
	ХПВ -69,4 км

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
	10 ед./км

	
	3. Износ водопроводных сетей (в процентах)
	ХПВ – 53 %,

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	нет

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	87%

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	

	
	население
	60%

	
	промышленные объекты
	90%

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100%

	5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Потери воды при транспортировке.
	20%

	6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	0,46%

	7. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на подачу 0,94 кВтч/м3


5.3. Энергоснабжение
Целевые показатели по энергоснабжению г. Заинск представлены в таблице 33.

Таблица 33
Целевые показатели по энергоснабжению г. Заинск
	№

п/п
	Наименование показателей
	Значения целевых показателей

	
	
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2030 год

	1
	Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка
	кВт·ч
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	2
	Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки
	час/год
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	3
	Укрупненный удельный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей
	кВт·ч/чел. в год
	2170
	2170
	2170
	2170
	2170
	2170
	2170

	4
	Укрупненный расход электроэнергии коммунально-бытовых потребителей
	кВт·ч/чел. в год
	96625760
	96801240,7
	96976721,4
	97152202
	97327682,7
	99257970
	99257970


5.4. Теплоснабжение
Целевые показатели по теплоснабжению г. Заинск представлены в таблице 34.
Таблица 34
Целевые показатели по системе теплоснабжения
	Элемент террито-риального деления
	Объекты строительства
	Единица измерения
	Существующие площади
	Приросты площадей по годам

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	2024- 2028

	Старый город
	Жилые дома
	тыс. м2
	513,97
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Общественные здания (бюджетные)
	тыс. м2
	241,33
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Промышленные здания (прочие)
	тыс. м2
	75,20
	1,33
	1,34
	1,33
	1,33
	8,00
	1,34

	Новый город
	Жилые дома
	тыс. м2
	271,27
	16,7
	16,8
	16,8
	16,8
	67,3
	16,7

	
	Общественные здания (бюджетные)
	тыс. м2
	48,90
	6,33
	6,34
	6,33
	6,33
	6,34
	158

	
	Промышленные здания (прочие)
	тыс. м2
	57,83
	1,67
	1,67
	1,66
	1,67
	-5,00
	1,67

	Всего
	Жилые дома
	тыс. м2
	785,23
	16,7
	16,8
	16,8
	16,8
	67,3
	16,7

	
	Общественные здания (бюджетные)
	тыс. м2
	290,23
	6,33
	6,34
	6,33
	6,33
	6,34
	158

	
	Промышленные здания (прочие)
	тыс. м2
	133,03
	3,00
	3,01
	2,99
	3,00
	3,00
	3,01


5.5. Газоснабжение

Целевые показатели по газоснабжению г. Заинск представлены в таблице 35.
Таблица 35
Целевые показатели по газоснабжению г. Заинск
	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Значения целевых показателей

	
	Ед. измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2030 г.

	Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения
	тыс. м3
	9339,6
	10301,6
	10345,4
	10389,1
	10432,9
	10476,7
	10914,4

	Годовой расход газа на нужды промышленности
	тыс. м2
	2748729
	-
	-
	-
	-
	-
	-


6. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования
Проект схемы теплоснабжения г. Заинск до 2028 года разработан и утвержден в 2014 году, представлен в приложении «Схема теплоснабжения города Заинск до 2028 года».
7. Перспективная схема газоснабжения муниципального образования

Схема газоснабжения в г. Заинск на данный момент не разработана.

8. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования

Проект схемы водоснабжения г. Заинск  разработан и утвержден в 2014 году, представлен в приложении «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Заинск».

9. Перспективная схема водоотведения муниципального образования

Проект схемы водоотведения г. Заинск  разработан и утвержден в 2014 году, представлен в приложении «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Заинск».

10. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования
Схема электроснабжения г. Заинск на данный момент не разработана.
11. Перспективная схема обращения с ТБО муниципального образования
Генеральная схема санитарной очистки территории г. Заинск на данный момент не разработана.

12. Общая программа проектов
Система водоснабжения 
Согласно существующего положения на сетях и сооружениях водоснабжения г. Заинск необходимо произвести следующие мероприятия:

- Реконструкция водопроводной насосной станции №2 II подъема;

- Перевод водоснабжения МР «Заинск-2» от водоводов артезианского водозабора «Дуслык» (п.1.2.1-1.2.3 суммарно);

- Строительство ВНС-1а производительностью 1194 м3/сут.;

- Строительство резервуаров чистой воды V=600 м3;

- Строительство двух водоводов ПНД = 100-225 от мкр. Новый Заинск до мкр. Заинск-2; 
- Геологическое изучение участков недр и поисково-оценочные работы для обеспечения потребности в воде хозяйственно-питьевого назначения МР «Заинск-2»;

- Монтаж частотного преобразователя для электродвигателей насосных агрегатов водопроводной насосной станции (ВНС-1);

- Создание системы диспетчеризации и автоматизации;

- Реконструкция существующих трубопроводов: ул. Комсомольская Ø-160мм, ул. Баныкина Ø-110мм, ул. Казанская Ø-110мм, ул. Заречная Ø-325мм, ул. М.Джалиля Ø-110мм, ул. Первомайская Ø-110мм, ул. Профсоюзная Ø-160мм;

- Строительство новых трубопроводов: ул. Осенняя Ø-110мм, ул. Майская Ø-63мм, ул. Ударная Ø 32 мм, ул. Современников Ø-110 мм, ул. Братская Ø-110 мм, ул. Спортивная Ø-110 мм, ул. Механизаторов Ø-110 мм, ул. Энтузиастов Ø-110 мм, ул. Универсиадная Ø-110 мм, ул. Космонавтов Ø-110 мм, ул. Дорожная Ø-63 мм, ул. Мишина Ø-110 мм, ул. Новая Ø-110  мм, ул. Лесорубов Ø-110мм.

Система водоотведения (канализация)

Согласно существующему положению на сетях и сооружениях водоотведения г. Заинск необходимо произвести следующие мероприятия:

- Реконструкция БОС;
- Строительство очистных сооружений в МР «Заинск-2» производительностью  600 м3/сутки;

- Автоматизация КНС 5;

- Реконструкция и автоматизации КНС 4;

- Строительство КНС 8 (237 м3/сут.);

- Строительство КНС 9 (600 м3/сут.);

- Строительство КНС 6 (468 м3/сут.);

- Строительство КНС 7 (3096 м3/сут.);

- Создание системы диспетчеризации и автоматизации;

- Реконструкция существующих трубопроводов: ул. Ленина,28 (Ø225мм L=213м), ул. Ленина,27 «А» (Ø225мм L=169м), ул. Ленина,34 (Ø225мм L=143м), ул. Ленина,36 (Ø225мм L=236м), 

правый напорный коллектор КНС-БОС (Ø400мм), ул. Октябрьская  (Ø500мм L=1177м), ул. Ленина (от Нефтяников до Баныкина) (Ø300мм L=543м), ул. Ленина(от пенсион. фонда  до Нефтяников) (Ø200мм L=738м), левый напорный коллектор КНС-БОС (Ø400мм), ул. Гагарина,55 (Ø225мм L=224м), ул. Гагарина,53 «А» (Ø225мм L=179м), ул. Никифорова,83 (Ø225мм L=258м), ул. Никифорова,23 «А» (Ø225мм L=158м), д/с «Василёк» (Ø225мм L=119м), строительство новых сетей канализации в г. Заинск (Ø110-315), строительство новых сетей канализации в МР Заинск 2 (Ø110-315).
Теплоснабжение
Согласно существующему положению на сетях теплоснабжения г. Заинск необходимо произвести следующие мероприятия:
- Техническое перевооружение системы теплоснабжения с обвязкой бойлеров бл.ст.№9;

- Техническое перевооружение котельной собственных нужд с внедрением водогрейных котлов ПТВМ-50;

- Строительство перемычки Ø426 мм от ул.  Октябрьская до ЦТП-2 пр. Победы 9а;

- Модернизация системы горячего водоснабжения, перевод жилых домов и объектов соцкультбыта на ИТП;

- Внедрение диспетчеризации учета тепловой энергии на объектах теплопотребления;

- Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников Ø 426 мм от ПНС до ул. Строителей (1-4 пусковые комплексы);

- Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова;

- Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 до Пр. Победы д. 1-23;

- Модернизация теплосети Ø 530 мм от пр. Победы д. 1-23 до Пр. Победы д. 26;

- Модернизация теплосети ГРЭС -2 очереди Ø 530 мм от мазутного хозяйства ЗГРЭС до ул. Нариманова (автодорога Альметьевск - Наб. Челны) (1-2 пусковой комплекс);

- Замена магистрального трубопровода теплосети Ø 630 мм от стены главного корпуса до западного ограждения ЗГРЭС Рег.№ 15-2 (Н) (1-2 пусковой комплекс);   

-  Модернизация теплосети ГРЭС -1 очереди Ø 630 мм от ограждения ЗГРЭС до ПНС ул. Рафикова, 1 (1 пусковой комплекс).
Электроснабжение
Согласно существующему положению на сетях электроснабжения г. Заинск необходимо произвести следующие мероприятия:
- Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2х400кВА;
- Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2хб30кВА;
- Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х630кВА;
- Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х400кВА;
- Установка КТП-10/0,4кВ. 1х250кВА;
- Установка КТП-10/0,4кВ. 1х100кВА;
- Прокладка КЛ-10кВ до РТП-10кВ. АПвБПу- 10кВ сеч. 1х240/70. 2х(3х1,1)=6,6;
- Прокладка КЛ-10кВ от РТП-10кВ до 2БКТП- 10/0,4кВкВ. ААБлУ-10кВ сеч. 3х150мм2. 2х(1х1,8)=3,6;
- Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до КТП-10/0,4кВ. провод СИП сеч 1х70мм2. (3х18,15)=54,45;
- Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2х630кВА;
- Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х250кВА;
- Прокладка КЛ-10кВ до РТП-10кВ. АПвБПу- 10кВ сеч. 1х240/70. 2х(3х2,4)=14,4;
- Прокладка КЛ-10кВ от РТП-10кВ до 2БКТП- 10/0,4кВкВ. ААБлУ-10кВ сеч. 3х150мм2. 2х(1х3,4)=6,8.
Газоснабжение
Согласно существующему положению на сетях газоснабжения г. Заинск необходимо произвести следующие мероприятия:
- Вынос газопровода среднего давления ∅219 из жилой зоны;

- Строительство газопровода ср. давления ∅150;

- Строительство ГРП общей производительностью Q=625м3/час;

- Строительство газопровода ср. давления ∅100;

- Строительство ГРП общей производительностью Q=700м3/час;

- Строительство газопровода ср. давления ∅150;

- Строительство газопровода ср. давления ∅100;

- Строительство ГРП общей производительностью Q=300м3/час.

Санитарная очистка территории
Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
Согласно существующему положению санитарной очистки территории г. Заинск необходимо произвести следующие мероприятия:
- Приобретение уборочной техники: мусоровозы (9 шт.), уборочные (83 шт.) и ассенизационные машины (1 шт.);
- Строительство специального парка для стоянки и обслуживания уборочных машин (0,74 га).
13. Финансовые потребности для реализации программы
Общая стоимость программных мероприятий за весь период реализации программы в г. Заинск составит 2060,759 млн. руб., местный бюджет – 542,180 млн. руб., иные средства – 1518,579 млн. руб.
14. Организация реализации проектов

Проекты, реализуемые действующими на территории г. Заинск организациями, представлены в таблице  36.
Таблица 36
Проекты, реализуемые организациями, действующими на территории г. Заинск
	№ п/п
	Технические мероприятия
	Объем капитальных вложений, тыс. руб.
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2030 год

	1. Система теплоснабжения
	

	1
	Техническое перевооружение системы теплоснабжения с обвязкой бойлеров бл.ст.№9
	11910
	
	
	
	11910
	-
	-
	-

	2
	Техническое перевооружение котельной собственных нужд

с внедрением водогрейных котлов ПТВМ-50
	212100
	
	
	
	8100
	204000
	-
	-

	3
	Модернизация системы горячего водоснабжения, перевод жилых домов на ИТП
	126772
	3460
	30828
	30828
	30828
	30828
	-
	-

	4
	Строительство перемычки от ул.  Октябрьская до ЦТП-2 пр. Победы 9а
	14036
	-
	-
	-
	-
	-
	14036
	-

	5
	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей (1-4 пусковой комплекс)
	29529
	5423
	5464
	5690
	6198
	6754
	-
	-

	6
	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова диаметром 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова
	7906
	-
	-
	-
	-
	-
	7906
	

	7
	Внедрение диспетчеризации учета тепловой энергии на объектах теплопотребления
	11033
	-
	-
	-
	-
	-
	11033
	-

	8
	Модернизация теплосети от ЦТП-1 до Пр. Победы д. 1-23
	7590
	-
	-
	-
	-
	-
	7590
	-

	9
	Модернизация теплосети от пр. Победы д. 1-23 до Пр. Победы д. 26
	8270
	-
	-
	-
	-
	-
	8270
	-

	10
	Модернизация теплосети ГРЭС -2 очереди от мазутного хозяйства ЗГРЭС до ул. Нариманова (автодорога Альметьевск - Наб. Челны) (1-2 пусковой комплекс)
	23460
	-
	-
	-
	-
	-
	11730
	11730

	11
	Модернизация магистрального трубопровода теплосети от стены главного корпуса до западного ограждения ЗГРЭС                                                                                           Рег. № 15-2(Н) (1-2 пусковой комплекс)
	24000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24000

	12
	Модернизация теплосети ГРЭС -1 очереди от ограждения ЗГРЭС до ПНС ул. Рафикова, 1 (1-3 пусковой комплекс)
	54208
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54208

	14
	Итого, на развитие системы теплоснабжения
	530814
	8883
	36292
	36518
	57036
	241582
	60565
	89938

	2. Система электроснабжения
	

	1
	Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2х400кВА
	8174,835
	-
	-
	-
	-
	-
	8174,835
	-

	2
	Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2хб30кВА
	9083,15
	-
	-
	-
	-
	-
	9083,15
	-

	3
	Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х630кВА
	9339,1
	-
	-
	-
	-
	-
	9339,1
	-

	4
	Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х400кВА
	8445,4
	-
	-
	-
	-
	-
	8445,4
	-

	5
	Установка КТП-10/0,4кВ. 1х250кВА
	12063,5
	-
	-
	-
	-
	-
	12063,5
	-

	6
	Установка КТП-10/0,4кВ. 1х100кВА
	46224,3
	-
	-
	-
	-
	-
	46224,3
	-

	7
	Прокладка КЛ-10кВ до РТП-10кВ. АПвБПу- 10кВ сеч. 1х240/70. 2х(3х1,1)=6,6*
	20517,0
	-
	-
	-
	-
	-
	20517,0
	-

	8
	Прокладка КЛ-10кВ от РТП-10кВ до 2БКТП- 10/0,4кВкВ. ААБлУ-10кВ сеч. 3х150мм2. 2х(1х1,8)=3,6*
	5941,8
	-
	-
	-
	-
	-
	5941,8
	-

	9
	Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до КТП-10/0,4кВ. провод СИП сеч 1х70мм2. (3х18,15)=54,45*
	14401,9
	-
	-
	-
	-
	-
	14401,9
	-

	10
	Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2х630кВА
	9083,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9083,15

	11
	Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х250кВА
	16084,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16084,5

	12
	Прокладка КЛ-10кВ до РТП-10кВ. АПвБПу- 10кВ сеч. 1х240/70. 2х(3х2,4)=14,4*
	43989,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	43989,7

	13
	Прокладка КЛ-10кВ от РТП-10кВ до 2БКТП- 10/0,4кВкВ. ААБлУ-10кВ сеч. 3х150мм2. 2х(1х3,4)=6,8*
	10632,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10632,5

	14
	Итого, на развитие системы электроснабжения
	213980,835
	-
	-
	-
	-
	-
	134190,985
	79789,85

	3. Система водоснабжения
	

	1
	Реконструкция водопроводной насосной станции №2 II подъема
	35334,0
	-
	-
	-
	-
	-
	35334,0
	-

	2
	Перевод водоснабжения МР «Заинск-2» от водоводов артезианского водозабора «Дуслык» ( п.1.2.1-1.2.3 суммарно)
	72907,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	72907,7

	3
	Строительство ВНС-1а производительностью 1194 м3/сут.
	39236,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	39236,0

	4
	Строительство резервуаров чистой воды V=600 м3
	13563,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13563,0

	5
	Строительство двух водоводов           ПНД = 100-225 от мкр. Новый Заинск до мкр. Заинск-2
	20108,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20108,7

	6
	Геологическое изучение участков недр и поисково-оценочные работы для обеспечения потребности в воде хозяйственно-питьевого назначения МР «Заинск-2»
	3000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	3000,0
	-

	7
	Монтаж частотного преобразователя для электродвигателей насосных агрегатов водопроводной насосной станции (ВНС-1)
	1766,7
	-
	-
	-
	-
	-
	1766,7
	-

	8
	Создание системы диспетчеризации и автоматизации
	37689,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	37689,6

	9
	Реконструкция существующих трубопроводов
	7390,659
	-
	-
	-
	-
	-
	7390,659
	-

	10
	Строительство новых трубопроводов
	21499,679
	-
	-
	-
	-
	-
	21499,679
	-

	11
	Итого, на развитие системы водоснабжения
	252496,038
	-
	-
	-
	-
	-
	68991,038
	183505,0

	4. Система водоотведения
	

	1
	Реконструкция БОС
	176670,0
	-
	-
	-
	-
	-
	176670,0
	-

	2
	Строительство очистных сооружений в МР «Заинск-2» производительностью  600 м3/сутки
	42400,8
	-
	-
	-
	-
	-
	42400,8
	-

	3
	Автоматизация КНС 5
	17667,0
	-
	-
	-
	-
	-
	17667,0
	-

	4
	Реконструкция и автоматизации КНС 4
	29445,0
	-
	-
	-
	-
	-
	29445,0
	-

	5
	Строительство КНС 8 (237 м3/сут)
	19800,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19800,0

	6
	Строительство КНС 9 (600 м3/сут)
	36700,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36700,0

	7
	Строительство КНС 6 (468 м3/сут)
	28500,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28500,0

	8
	Строительство КНС 7 (3096 м3/сут)
	57000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	57000,0

	9
	Создание системы диспетчеризации и автоматизации
	37689,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	37689,6

	10
	Реконструкция существующих трубопроводов
	281531,591
	-
	-
	-
	-
	-
	248217,0
	33314,591

	11
	Итого на развитие системы водоотведения
	727403,991
	-
	-
	-
	-
	-
	514399,8
	213004,191

	5. Система утилизации ТБО
	

	1
	Приобретение уборочной техники: мусоровозы, уборочные и ассенизационные машины
	280384,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	280384,0

	2
	Строительство специального парка для стоянки и обслуживания уборочных машин
	6750,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6750,0

	3
	Итого на развитие системы утилизации ТБО
	287134,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	287134,0

	6. Система газоснабжения
	

	1
	Вынос газопровода среднего давления ∅219 из жилой зоны
	9794,5
	-
	-
	-
	-
	-
	9794,5
	-

	2
	Строительство газопровода ср. давления ∅150
	12124,0
	-
	-
	-
	-
	-
	12124,0
	-

	3
	Строительство ГРП общей производи​тельностью Q=625м3/час
	3622,1
	-
	-
	-
	-
	-
	3622,1
	-

	4
	Строительство газопровода ср. давления ∅100
	4141,6
	-
	-
	-
	-
	-
	4141,6
	-

	5
	Строительство ГРП общей производительностью Q=700м3/час
	3669,7
	-
	-
	-
	-
	-
	3669,7
	-

	6
	Строительство газопровода ср. давления ∅150
	4822,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4822,6

	7
	Строительство газопровода ср. давления ∅100
	3699,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3699,2

	8
	Строительство ГРП общей производительностью Q=300м3/час
	7056,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7056,4

	9
	Итого на развитие системы газоснабжения
	48930,1
	-
	-
	-
	-
	-
	33351,9
	15578,2

	Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы
	2060759
	8883
	36292
	36518
	57036
	241582
	811499
	868949


15. Программы инвестиционных проектов, тарифы и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета г. Заинск, бюджета Заинского муниципального района, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории района, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета г. Заинск носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.
  Оценка уровня тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде представлены в таблице 37.
Таблица 37
Оценка уровня тарифов на каждый коммунальный ресурс

	Коммунальный ресурс
	Тарифы

	Теплоснабжение
	1328,10 руб./Гкал

	Холодное водоснабжение
	33,88 руб./м3

	Водоотведение
	21,77 руб./м3

	Электроснабжение
	2,99 руб./кВтч (Одноставочный тариф)

	Газоснабжение
	5,16 руб./ м3 

	Утилизация ТБО
	56,46 руб./м3 


16. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные слуги

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения г. Заинск на период до 2030 г. представлен в таблице 38. 

Таблица 38
Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2030 г.

	Коммунальный ресурс
	Базовый период 2015 г. 
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2030 г.

	Теплоснабжение (руб./Гкал)
	1328,10
	1328,10
	1515,53
	1638,89
	1735,65
	1824,32
	2090,33

	Водоснабжение

(руб./м3)
	33,88
	33,88
	35,59
	37,3
	39,01
	40,72
	45,85

	Водоотведение

(руб./м3)
	21,77
	21,77
	38,72
	40,46
	42,28
	44,18
	49,88

	Электроснабжение

(руб./кВт/час)
	2,99
	3,20
	3,88
	4,56
	5,24
	5,92
	7,96

	 Утилизация ТБО 

(руб./м²)
	56,46
	56,46
	56,46
	60,86
	60,86
	60,86
	74,66

	Газоснабжение

(руб./ м3)
	5,16
	5,16
	5,52
	5,88
	6,24
	6,6
	7,68

	Всего средневзвешенные коммунальные услуги
	1448,36
	1448,36
	1655,7
	1787,95
	1889,28
	1982,6
	2276,36


Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению.

Одним из важнейших требований к Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры является проверка доступности для граждан коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию предложенной ПКР.

На основе полученной информации доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в 2015 году составит 3,9% и останется в пределах доступного уровня доступности значений, установленных в Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

На основании проведенного анализа в 2015 году уровень собираемости платежей за коммунальные услуги составит 82,8%, что не соответствует доступному уровню доступности согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378. В данном случае необходимо рассмотреть вопрос о пересмотре проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в 2015 году составляла 11,5% и на всем сроке реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры останется в пределах доступного уровня доступности определенного Министерством регионального развития Российской Федерации. 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году по расчетам ПКР составит 2% и на всем сроке реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры останется в пределах доступного уровня доступности определенного Министерством регионального развития Российской Федерации.

Критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги представлены в таблице 39.

Таблица 39
Критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги

	Критерий
	По распоряжению Исполнительного комитета города от 30.06.2010г. № 360 
	2015 г.
	2020 г.
	2030 г.

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % 
	не более 20%
	3,9%
	3,9%
	3,9%

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в семьях, получающих субсидии %
	не более 15%
	2%
	2%
	2%

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %  
	не ниже 65%
	82,8%
	88,6%
	95,3%

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	не более 35%
	11,5%
	11,5%
	11,5%


17. Модель для расчета программы
Все обоснования и расчеты по программе делались с помощью электронных моделей. Для расчета программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ. Для расчета программы применялись модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

21

